от 13.09.2013 г. №251 Р4-13-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №251 Р4-13 Поставка электронасосных агрегатов аварийного впрыска бора высокого давления для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС:
Содержание запроса:

Просим дать разъяснения по следующим противоречиям между содержащимися в составе конкурсной документации ИТТ А-93750пм и ТТП R4.01260.10.0.11:

1. Температура перекачиваемой среды:

- в ИТТ А-93750пм (раздел 3 – Основные характеристики) – не более 60-104оС;

- в ТТП R4.01260.10.0.11 (таблица 3.2) – от +45оС до +50оС.

2. Наличие предохранительного клапана на давление полного перепуска:

- в ИТТ А-93750пм  – требования нет;

- в ТТП R4.01260.10.0.11– необходим (п.5.2.9).
3. Комплектация агрегата преобразователями частоты:
- в ИТТ А-93750пм  – требования нет;

- в ТТП R4.01260.10.0.11– агрегаты могут комплектоваться по согласованию с изготовителем (п.5.2.13, 5.2.14, 5.8).
Разъяснение положений конкурсной документации:

1. Температура перекачиваемой среды составляет +40 ˚С (в аварийных режимах возможно повышение до +104 ˚С. Данную температуру необходимо принять для расчета на прочность.);

2. Предохранительный клапан должен быть рассчитан на давление полного перепуска 200 кгс/см2;
3. Необходимость в комплектации агрегата преобразователями частоты отсутствует.
