Техническое задание 

на поставку групп товаров, 

за исключением нестандартного технологического оборудования 

                                                    для объекта НСМФ
Предмет закупки: электроустановки.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

       РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Количество поставляемых изделий должно соответствовать данному техническому заданию (указано в приведенной ниже таблице).

	№

п/п
	Наименование
	Основные технические

характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Вес ед. кг
	Единица

измерения
	Код ОКП
	Количество
	Срок поставки 
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1. 
	ПР06-100-00-41-УХЛ3


	Щиток распределительный переменного тока на не менее 25 кА, ~ 380/220 В,  навесного исполнения, с вводным трехполюсным выключателем-разъединителем типа COMPACT NSX100NA3P на не менее 36 модулей, с не менее 12-ю трехполюсными автоматическими выключателями типа MULTI9C60L3P, Iн= не менее 25 А, Iкз.3,2-4,8 Iн, кривая отключения – В, степень защиты не ниже IP41,ввод кабеля сверху, с дополнительным силовым клеммником, тип заземления TN-S. C сальником для вводного кабеля марки ВВГнг(A)-LS-5х95, с не менее двумя сальниками для кабеля марки ВВГнг(A)-LS-5х10, с не менее двумя сальниками для кабеля марки ВВГнг(A)-LS-5х25, с не менее четырьмя сальниками для кабеля марки ВВГнг(A)-LS-5х16, (четыре заглушки для резервов) 
	
	Не более 35
	шт.


	343300
	1


	Поставка осуществляется с момента подписания договора до 31.10.2014г, отдельными партиями на основании заявок Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой заявки

Поставщиком
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику

	2. 
	ПР06-100-00-54-УХЛ3
	Щиток распределительный переменного тока на не менее 25 кА, ~ 380/220 В, навесного исполнения, с не менее 1 вводным трехполюсным выключателем- разъединителем типа COMPACT NSX100NA3P на не менее 36 модулей, с не менее 12-ю трехполюсными автоматическими выключателями типа MULTI9C60L3P, Iн= не менее 25 А, Iкз.3,2-4,8 Iн, кривая отключения - В,  степень защиты не ниже IP54, ввод кабеля сверху тип заземления TN-S. C сальником для вводного кабеля марки ВВГнг-LS-5х35, с не менее 12-ю сальниками для кабеля марки ВВГнг-LS-5х10, (шесть заглушек для резервов).
	
	Не более 35
	шт.


	343300
	1


	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику

	3. 
	ЩР-1A-100-09-1-1-УХЛ3
	Щиток рабочего освещения 380/220 В с вводным автоматом Compact NS100N Iн.р.=4 не менее 0 А, на не менее 9 модулей с не менее семью однополюсными автоматами Multi9 C60N 1P Iн= не менее 16 А и не менее одним двухполюсным автоматом Multi9 C60N 2P, с УЗО Iн= не менее 16 А, Iут= не менее 30 мА, с не менее 1 сальником У667 и не менее 8 сальниками ГЛЦИ305 321.003, не ниже IP41

Металлический корпус с дверцей и ключами, сваренный из листовой стали толщиной   не менее 2мм. Размеры шкафа (В/Ш/Г) - не менее 450x550x125 мм
	
	-
	шт.
	3434155
	1
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику

	4. 
	ЩР-1A-100-03-0-2-УХЛ3
	Щиток рабочего освещения 380/220 В с вводным автоматом Compact NS100N Iн.р.= не менее 40 А, на не менее 3 модуля с не менее тремя однополюсными автоматами Multi9C60N 1P Iн= не менее 16 А с не менее 1 сальником У667 и не менее 3 сальниками ГЛЦИ305 321.003,  степень защиты не ниже IP54

Металлический корпус с дверцей и ключами, сваренный из листовой стали толщиной не менее 2мм. Размеры шкафа (В/Ш/Г) - не менее 450x550x125 мм
	
	-
	шт.
	3434155
	1
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику

	5. 
	ЩР-1Р-100-09-0-2-УХЛ3
	Щиток рабочего освещения 380/220 В с вводным автоматом Compact NS100N Iрасц= не менее 40 А, на не менее 9 модулей, с не менее девятью однополюсными автоматами Multi9 C60N 1P  Iн= не менее 16 А, с не менее 1 сальником У667 и не менее 9 сальниками ГЛЦИ305 321.003,  степень защиты не ниже IP54

Металлический корпус с дверцей и ключами, сваренный из листовой стали толщиной  не менее  2мм. Размеры шкафа (В/Ш/Г) - не менее 450x550x125 мм
	
	-
	шт.
	3434155
	1
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику

	6. 
	ЩР-1A-100-03-0-1-УХЛ3
	Щиток аварийного освещения 380/220 В с вводным автоматом Compact NS100N Iн.р.= не менее 40 А, на не менее 3 модуля с не менее тремя однополюсными автоматами Multi9C60N 1P Iн= не менее 10 А с не менее 1 сальником У667 и не менее 3 сальниками ГЛЦИ305 321.003,  степень защиты  не ниже IP41

Металлический корпус с дверцей и ключами, сваренный из листовой стали толщиной не менее  2мм. Размеры шкафа (В/Ш/Г) - не менее 450x550x125
	
	-
	шт.
	3434155
	1
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику

	7. 
	ЩР-1Р-100-03-0-2-УХЛ3
	Щиток аварийного освещения 380/220 В с вводным автоматом Compact NS100N Iрасц= не менее 40 А, на не менее 3 модуля, с не менее тремя однополюсными автоматами Multi9 C60N 1P Iн= не менее 10 А, с не менее 1 сальником У667 и не менее 3 сальниками ГЛЦИ305 321.003,  степень защиты  не ниже IP54

Металлический корпус с дверцей и ключами, сваренный из листовой стали толщиной  не менее   2мм. Размеры шкафа (В/Ш/Г) - не менее 450x550x125 мм
	
	-
	шт.
	3434155
	1
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику

	8. 
	Ящик с понижающим трансформатором серии ЯТП-025-12
	Номинальное напряжение понижающего трансформатора-220В;

Номинальная частота – 50Гц; Тип защитного устройства – автоматический выключатель; Номинальная напряжение изоляции – не менее 660В; Габаритные размеры не более: высота-300мм, длина-250мм, глубина-180мм.Степень защиты не ниже IP54 (сальниковый ввод) по ГОСТ 14254;

Номинальная мощность – не менее 0,25кВА; Климатическое исполнение УХЛ4, марка стали корпуса 08пс по ГОСТ 1050-88, покрытие порошковое RAL 7035, Вес не более – 6,5кг
	
	Не более 6,5
	шт.
	343400
	3
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику

	9. 
	Ящик силовой с плавкой вставкой ЯРП11-31 У2
	Номинальное напряжение ~380/220 В переменного тока частотой 50 Гц; номинальный ток плавкого элемента – не менее 100А; Номинальный режим работы – продолжительный; климатическое исполнение – У2 по ГОСТ 15150-69; степень защиты – не ниже IP31 по ГОСТ 14254-96; Размеры: не менее 550x250x160мм.  Металлический корпус с дверцей и ключами, сваренный из листовой стали толщиной не менее   2мм.
	
	Не более 8,9
	шт.
	343400
	4
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику

	10. 
	Ящик с пакетным выключателем и разъемом ЯВШ-2x25
	Ящик с выключателем и штепсельным разъемом двухполюсный, ~220 В, не менее 25 А

Степень защиты не ниже IP54

Климатическое исполнение – У2 по ГОСТ 15150-69

Размеры В/Ш/Г не более: 375x245x165мм

Металлический корпус с дверцей и ключами, сваренный из листовой стали толщиной не менее    2мм.
	
	Не более 6,7
	шт.
	343400
	8
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику

	11. 
	ПР06-100-00-41-УХЛ3
	Щиток распределительный переменного тока на не менее 25 кА, ~ 380/220 В,  навесного исполнения, с вводным трехполюсным выключателем-разъединителем типа COMPACT NSX100NA3P на не менее 36 модулей, с не менее 12-ю трехполюсными автоматическими выключателями типа MULTI9C60L3P, Iн= не менее 25 А, Iкз.3,2-4,8 Iн, кривая отключения- В, тип заземления TN-S, степень защиты не ниже IP41, ввод кабеля снизу с сальником для вводного кабеля марки ВВГнг(А)-LS-5х35, с не менее семью сальниками для кабеля марки ВВГнг(А)-LS-5х10, с не менее пятью сальниками для кабеля марки ВВГнг(А)-LS-5х16, (пять заглушек для резервов)
	
	Не более  35
	шт.
	343300
	1
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику

	12. 
	ПР06-100-00-54-УХЛ3
	Щиток распределительный рабочего освещения переменного тока на не менее 25 кА ~380/220 В, навесного исполнения, с не менее 1 вводным трехполюсным выключателем-разъединителем типа COMPACT NSX100NA 3P, на не менее 36 модулей, с не менее 12-ю трехполюсными автоматическими выключателями типа MULTI9C60L 3P, Iн= не менее 25 А, Iк.з.=3,2-4,8 Iном, кривая отключения - В, тип заземления TN-S, степень защиты  не ниже IP54.

Ввод кабеля снизу, с сальником для вводного кабеля марки ВВГнг(А)-LS-5х35 мм², с не менее семью сальниками для кабеля марки ВВГнг(А)-LS-5х10 мм², с не менее одним сальником для кабеля марки ВВГнг(А)–LS 5x6 мм², не менее четыре заглушки для резервов.
	
	Не более  35
	шт.
	343300
	1
	
	Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Товара Заказчику


                                                                        РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый Товар должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными), не являться выставочными образцами.




                                                                          РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами".

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска, юридический адрес изготовителя, гарантийный срок службы.


                                                                           РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами". Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).


                                                       РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара осуществляется в присутствии представителя Заказчика. Поставка каждой партии Товара сопровождается оригиналами следующих документов:

- товарная накладная (форма ТОРГ-12); - счет-фактура установленной формы.

Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям конструкторской и нормативной документации, технических условий, договора на поставку и других обязательных требований.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, документацию по эксплуатации на русском языке.

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.


                                                                       РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование осуществляется любыми видами крытого транспорта.

Поставщик обязан поставить Товар по адресу: Воронежская обл., г. НовоВоронеж, промзона строительства НВ АЭС-2, территория НСМФ ОАО «Атомэнергопроект».


                                                                                РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение производится в крытом складском помещении в упакованном состоянии.


                                                                          РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено.


                                                                              РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов РФ:

- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.;

- №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г. 


                                                                    РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	10.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» (Утв. ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.).

10.2. При проведении погрузочно-разгрузочных работ соблюдать правила изложенные в ГОСТ 12.3.009-76 «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности».


                                                                             РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения  входного контроля в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 (для материалов) и 0402-7.4-005(для оборудования)«Входной контроль оборудования и материалов/ оборудования при сооружении Нововоронежской АЭС-2», предъявляются в течение 10 (десяти) календарных дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющую данную партию. 

11.1.1. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения уведомления о несоответствии Товара обязан прибыть на место поставки Товара к Заказчику для оформления акта-возврата.

11.1.2. В случае невозможности присутствия представителя Поставщика, Заказчик составляет акт с участием представителя незаинтересованной организации.

11.2. Претензии по скрытым недостаткам Товара Заказчик обязан предъявить Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня составления акта входного контроля, но не позднее четырех месяцев с даты поставки Товара.

11.3. Поставщик обязан за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения факсимильного уведомления о несоответствии Товара от Заказчика произвести замену указанного Товара на аналогичный в соответствиями с условиями настоящего технического задания.

11.4. Поставляемый Товар не должен иметь внешних повреждений и дефектов (товар изготовленный из металла не должен иметь ржавчины, раковин и др.)

11.5. Все обнаруженные дефекты должны устраняться за счет и силами Исполнителя.
	Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, в том числе указанным в Разделе 1 данного Технического задания.

Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ. 


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не установлено.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Продукция должна иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке. Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Не установлено.


Исполнитель Специалист ОМТС НСМФ   ________________ Ф.А. Ежов

  Начальник ОМТС НСМФ   ____________________Швеков А.В.






Управляющий НСМФ
_________________________ В.А. Любимов

