Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на

УСТРОЙСТВО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- «УСТРОЙСТВО СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «СИБИРСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

- Предмет открытого запроса цен в электронной форме:

Право заключения договора на устройство светодиодного освещения Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Сроки оказания услуг:

Дата начала – с момента заключения договора.

Дата окончания – до 28.12.2012 г.

- Место выполнения работ:

664022, г. Иркутск, ул. 6-я Советская, 20, производственно-лабораторное здание (ПЛЗ);

Иркутская обл., Иркутский р-он, 34-й км Александровского тракта, пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО).

- Основание:

В целях реализации Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности...» и исполнении Приказа ГК «РОСАТОМ» № 127 от 18.02.2010 г.

- Цель работы:

Замена существующих светильников объектов ПХРО и ПЛЗ Иркутского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» на более экономичные светодиодные светильники.

- Состав и объем выполняемых работ:

От исполнителя работ требуется:

-демонтаж существующих светильников,

-приобретение светодиодных светильников аналогов существующих,

-монтаж светодиодных светильников с подключением к сети с частичной заменой питающих кабелей.

| № п/п | Оборудование | Наименование | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтаж светильников |  |  |  |  |
|  |  | Хранилища ПХРО: Демонтаж светильника для газоразрядных ламп потолочный или настенный: с креплением винтами, одноламповый | шт. | 60 |
|  |  | Гаражные боксы ПХРО: Демонтаж светильника для газоразрядных или ламп накаливания на тросовом подвесе , одноламповый | шт. | 40 |
|  |  | Дежурное освещение объектов ПХРО и ПЛЗ: Демонтаж светильника с люминесцентными лампами встраиваемый в подвесной потолок с количеством ламп в светильнике: 4 | шт. | 41 |
|  |  | Освещение территории ПХРО и ПЛЗ: Демонтаж светильника с ртутными лампами установленный на опоре, одноламповый | шт. | 70 |
|  |  | Освещение территории ПХРО и ПЛЗ: Демонтаж прожектора для ламп накаливания на опоре, одноламповый |  | 16 |
|  |  | Дежурное освещение объектов ПХРО и ПЛЗ: Демонтаж светильника для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами, одноламповый | шт. | 10 |
|  |  | Демонтаж провода до 16 мм2, питающего светодиодные светильники | м | 560 |
| Раздел 2. Монтаж светодиодных светильников |  |  |  |  |
|  | Светильник СУС-2-0-4000 или аналог | Хранилища ПХРО: Монтаж светодиодных светильников, взамен светильника для газоразрядных ламп потолочный или настенный | шт. | 60 |
|  | Светильник ТИС-28-1 или аналог | Гаражные боксы ПХРО: Монтаж светодиодных светильников, взамен светильника для газоразрядных или ламп накаливания на тросовом подвесе, одноламповый | шт. | 40 |
|  | Светильник ТИС-15М1-3500 или аналог | Дежурное освещение объектов ПХРО и ПЛЗ: Монтаж светодиодных светильников, взамен светильника ЛВО (ЛПО) 4х18Вт встраиваемый в подвесной потолок | шт. | 41 |
|  | Светильник СУС-2-70-5000 или аналог | Освещение территории ПХРО и ПЛЗ: Монтаж светодиодных светильников, взамен светильника уличного освещения РКУ-250Вт установленный на опоре | шт. | 70 |
|  | Светильник ТИС-Р-3-Б или аналог | Освещение территории ПХРО и ПЛЗ: Монтаж светодиодных прожекторов, взамен прожектора ПЗМ-35 500Вт | шт. | 16 |
|  | Провод, ПВ 1х2,5мм2, | Монтаж провода до 16 мм2, питающего светодиодные светильники | м | 560 |
| Раздел 3.Пуско-наладочные работы на объектах ПХРО и ПЛЗ |  |  |  |  |
|  | Проведение работ согласно технического регламента |  |  |  |

- Основные требования к предложению:

Технические характеристики

| Параметр | ТИС-1-М-БП-12-950 или аналог | ТИС-15М1Н-3500, или аналог | ТИС-Р-3-Б, или аналог | СУС-2-70-6000, или аналог | СУС-2-0-6000; LL-ДСП, или аналог | Светильник ТИС-28-1 или аналог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, лм. не менее | 950 | 3500 | 9400 | 6000 | 6000 | 9000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 16 | 55 | 206 | 105 | 105 | 130 |
| Цветовая температура поля излучения, К | 2700-4500 | 2700-4300 | 3200-6000 | 2600-5300 | 2600-5300 | 3200-5300 |
| Индекс цветопередачи, не менее | 75-85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ Р 14254-96, не менее | IP40 | IP20 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 |

Устанавливаемое оборудование должно соответствовать техническим условиям, регламентам и стандартам безопасности, действующим в РФ.

Иметь в обязательном порядке сертификаты соответствия, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон. Гарантия на светодиодные светильники должна быть не менее 3-х лет.

Гарантийный срок на все виды произведенных работ должен составлять не менее 12 мес.

- Требования к качеству:

Устанавливаемое оборудование должно быть 100% качества, новым (не бывшим в употреблении, не ремонтированным).

- Сроки и условия оплаты:

Стоимость контракта должна включать в себя все издержки, налоги и пошлины, НДС, доставку до места назначения, указанном заказчиком.

Оплата производится по факту выполнения работ в течение 10 банковских дней с момента предъявления Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета-фактуры.

- Основные требования к исполнителю (конкурсанту):

Исполнитель работ должен иметь разрешительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе:

Свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с перечнем:

- 2.1. Работы по разборке (демонтажу) зданий и сооружений, стен, перекрытий и иных конструктивных и связанных с ними элементов и их частей;

- 15.5. Устройство системы электроснабжения*;

- 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно*;

- 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

- 23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*;

- 24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*.