
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

заявки для размещения заказа

по выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ

«Доработка систем вентиляции гальванического отделения»

1. Местонахождение объекта и краткое описание работ

         1.1. Объект находится на территории ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории          ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».
         1.2. Здание действующее, производственно-технологические процессы осуществляются в полном объеме в соответствии с назначением.

         1.3. Необходимо выполнить следующие работы:
         1.3.1. Демонтажные и монтажные работы по разделу «Вентиляция»;

         1.3.2. Электромонтажные работы по разделам «Электроснабжение и автоматизация»;
         1.3.3. Пусконаладочные работы систем электроснабжения, автоматики, вентиляции.
2. Основные данные и принятые решения

2.1. Вентиляция
          2.1.1. Проектными решениями предусмотрено:
- демонтаж гибких вставок и воздуховодов; 

- демонтаж существующих вентиляторов систем В1 – В7 (с разборкой их в пределах венткамер и транспортировкой за пределы здания);

- монтаж вновь запроектированных вентиляторов систем В1 – В7 (транспортировка на место монтажа производится в разобранном виде через дверные проемы);

- разборка, сборка, запуск, регулировка вентиляторов представителями завода-изготовителя;

- устройство подставок (рам) под вентиляторы;

- изготовление и монтаж участков воздуховодов до и после вентагрегатов систем В1 – В7;

- доработка воздухораспределителей ВПК (приведение козырьков воздуховыпускных отверстий в соответствие серии 5.904-6)
          2.1.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

2.2.Электромонтажные работы и автоматизация
          2.2.1. Разделом «Электроснабжение и автоматизация» предусматривается: 
- монтаж преобразователей частоты для защиты и управления работой вентиляторов систем В1 – В7, П2, П3, П6; 

- прокладка кабелей от и до преобразователей частоты, до электродвигателей вентиляторов;
- приведение в соответствие предлагаемым решениям схем управления вентоборудованием. 
          2.2.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).



2.3. Пусконаладочные работы
          2.3.1. Необходимо выполнить комплекс пусконаладочных работ по разделам «Вентиляция», «Электроснабжение и автоматизация», предусмотренный проектными решениями,  нормативными документами.
          2.3.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).
2.4. Требования к проведению работ в условиях действующего производства.

          2.4.1. Приступать к выполнению работ необходимо при полном наличии оборудования, материалов и нахождении их на объекте.
          2.4.2. Укомплектованность материальными ресурсами подтверждается документально и оформляется актом о готовности к производству работ.

          2.4.3. Срок выполнения демонтажных, монтажных, пусконаладочных работ по каждой системе (включая период от остановки до запуска системы) не должен превышать 3 (трех) суток.

          2.4.4. Работы производить по продленному графику и в выходные дни (по согласованию со службой эксплуатации).
          2.4.5. До начала работ на каждую систему должен быть разработан проект производства работ (ППР), согласованный со службой эксплуатации.

          2.4.6. Перед запуском системы должны быть оформлены и представлены акты окончания монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ.
          2.4.7. В связи с необходимостью доставки вентиляторов до места монтажа в разобранном виде, обязательным условием является выполнение работ по разборке, сборке, запуску вентагрегатов представителями завода – изготовителя.     
3. Требования по объему, срокам и качеству выполнения работ

          Требования по объему, срокам и качеству выполнения работ изложены в проекте договора (раздел 7 настоящей Технической части)       
4. Требования к организации

         4.1. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.


4.2. Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов. 


4.3. Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества работ. 

         4.4. Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

         4.5. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению строительно-монтажных и  пусконаладочных работ, действующей на территории Российской Федерации.

         4.6. После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе        (журналы работ, акты, протоколы, исполнительные схемы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае, если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

         4.7. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

         4.8. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.
         4.9. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.
         4.10. Требования, перечисленные в п.п.4.1-4.3, должны быть подтверждены письменно:

- по п.4.1 представить копии актов приемки аналогичных работ за последние 3 года;  

- по п.4.2 представить копию сведений о среднесписочной численности работников за 2012 г. (форма по КДН 1110018), (в том числе список персонала для выполнения перечисленных в п.2 работ);
- по п.4.3 представить перечень инструмента и оборудования,  имеющегося в наличии, для выполнения этих работ. 
5. Стоимость работ.
         5.1. В заявленную стоимость работ по объекту должны входить затраты на выполнение работ и приобретение материалов, оборудования в соответствии с проектно-сметной документацией и настоящей технической частью, командировочные, транспортные расходы, затраты на временные здания и сооружения. 

         5.2. Также в стоимости работ и планируемых трудозатратах необходимо учесть выполнение всех пусконаладочных работ, оказание услуг предприятием-изготовителем оборудования по его шефмонтажу, предусмотренных действующими в Российской Федерации нормативными документами, с предоставлением полного комплекта исполнительной технической, наладочной документации и технических отчетов.

         5.3. Аванс не предусмотрен.
6. Особые условия.

         Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участи в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО          г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора  подряда).

         Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск  должны заблаговременно         (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г. Снежинск.

         Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.

         Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

         Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.1993г. 

№ 54851 «О государственной тайне».

         Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

         На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
PAGE  
2

