Приложение № 1 к спецификации № __ от _____

Техническое задание
на поставку трансформатора ТД-10000кВА 35/6 кВ
Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

1.	Наименование поставляемого товара
1.1.	Трансформатор ТД-10000кВА 35/6 кВ
1.2.	Оборудование для предприятия электрических и тепловых сетей ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение.
2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)
[image: Трансформатор ТДНС 10000/35/6,3]2.1.	Трансформатор ТД-10000кВА 35/6 кВ
Трансформаторы ТД-10000кВА 35/6 кВ силовые, трехфазные, двухобмоточные, с регулированием напряжения при отключенной нагрузке (ПБВ), с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, предназначены для длительной работы при стационарной установке на открытом воздухе в качестве преобразователя напряжения переменного тока частотой 50 Гц, в электрических сетях общего назначения.
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2.2.	Комплект поставки:
	№№
п.п.
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.
	Трансформатор ТД-10000кВА 35/6 кВ
	шт.
	1


2.3.	Основные технические параметры:
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Тип трансформатора
	ТД-10000/35 У1

	Номинальная мощность трансформатора, кВ·А
	10000

	Число фаз / частота, Гц
	3 / 50

	Номинальное напряжение обмоток, кВ
	ВН
	38,5

	
	НН
	6,3

	Уровень внешней изоляции
	Б

	Схема и группа соединений обмоток трансформатора
	Yо/Δ0-11

	Способ и диапазон регулирования напряжения на стороне ВН
	ПБВ±2×2,5%

	Встроенные трансформаторы тока на линейных вводах ВН
	600-400-300-200/5

	Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении,
отнесенной к номинальной мощности, %*
	7,5

	Ток холостого хода, %*
	0,8

	Потери холостого хода, кВт*
	11

	Потери короткого замыкания, кВт*
	65

	Тип системы охлаждения
	Д

	Напряжение питания цепей управления системы охлаждения, В
	220

	Напряжение питания эл.двигателей обдува системы охлаждения, В
	380

	Уровень разъема бака
	Верхний

	Климатическое исполнение
	У1

	Форма катков
	С ребордами

	Высота установки над уровнем моря, м
	Не более 1000

	Колея, мм
	1524×1524

	Габаритные размеры, мм, не более
	А длина
	3300

	
	В ширина
	3200

	
	С высота
	4100

	Масса, кг: полная / транспортная, не более
	16500 / 13800

	Масса масла, кг: полная, не более
	4800

	Тип и количество термометров манометрических
	ТК160Сг – 2 шт

	Тип газового реле
	Двухпоплавковое реле Бухгольца BF80

	Шкаф автоматического управления дутьем
	да

	Масло для доливки
	Входит в комплект
поставки

	ЗИП
	да

	* допуск по ГОСТ 11677-85


2.4.	Требования к закупаемой продукции:
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено согласно ГОСТ 11920-85. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.
2.5.	Требования к потенциальному участнику:
Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя. 
2.6.	Ответственность поставщика:
Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не ранее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.
3.	Требования к количеству и комплектации поставляемого товара
3.1.	Согласно приложению № 1 к договору (спецификация).
4.	Требования к сроку (периодичности) поставки товара
4.1.	Оборудование поставляется Заказчику не позднее 145 календарных дней со дня подписания договора с правом досрочной отгрузки.
5.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара
5.1.	Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.
6.	Требования к обслуживанию товара
6.1.	Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
7.	Требования к месту поставки товара
7.1.	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».
8.	Требования к качеству поставляемого товара
8.1.	Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
8.2.	Выполнением условий по качеству поставляемого товара должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.
8.3.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 36 месяцев.
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