Приложение № 1 к спецификации № __ от _____

Техническое задание

на поставку трансформатора ТД-10000кВА 35/6 кВ

Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

# 1.	Наименование поставляемого товара

1.1.	Трансформатор ТД-10000кВА 35/6 кВ

1.2.	Оборудование для предприятия электрических и тепловых сетей ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение.

# 2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.	Трансформатор ТД-10000кВА 35/6 кВ

Трансформаторы ТД-10000кВА 35/6 кВ силовые, трехфазные, двухобмоточные, с регулированием напряжения при отключенной нагрузке (ПБВ), с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, предназначены для длительной работы при стационарной установке на открытом воздухе в качестве преобразователя напряжения переменного тока частотой 50 Гц, в электрических сетях общего назначения.

2.2.	Комплект поставки:

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор ТД-10000кВА 35/6 кВ | шт. | 1 |

2.3.	Основные технические параметры:

| Наименование параметра |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Тип трансформатора |  | ТД-10000/35 У1 |
| Номинальная мощность трансформатора, кВ·А |  | 10000 |
| Число фаз / частота, Гц |  | 3 / 50 |
| Номинальное напряжение обмоток, кВ | ВН | 38,5 |
|  | НН | 6,3 |
| Уровень внешней изоляции |  | Б |
| Схема и группа соединений обмоток трансформатора |  | Yо/Δ0-11 |
| Способ и диапазон регулирования напряжения на стороне ВН |  | ПБВ±2×2,5% |
| Встроенные трансформаторы тока на линейных вводах ВН |  | 600-400-300-200/5 |
| Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, отнесенной к номинальной мощности, %* |  | 7,5 |
| Ток холостого хода, %* |  | 0,8 |
| Потери холостого хода, кВт* |  | 11 |
| Потери короткого замыкания, кВт* |  | 65 |
| Тип системы охлаждения |  | Д |
| Напряжение питания цепей управления системы охлаждения, В |  | 220 |
| Напряжение питания эл.двигателей обдува системы охлаждения, В |  | 380 |
| Уровень разъема бака |  | Верхний |
| Климатическое исполнение |  | У1 |
| Форма катков |  | С ребордами |
| Высота установки над уровнем моря, м |  | Не более 1000 |
| Колея, мм |  | 1524×1524 |
| Габаритные размеры, мм, не более | А длина | 3300 |
|  | В ширина | 3200 |
|  | С высота | 4100 |
| Масса, кг: полная / транспортная, не более |  | 16500 / 13800 |
| Масса масла, кг: полная, не более |  | 4800 |
| Тип и количество термометров манометрических |  | ТК160Сг – 2 шт |
| Тип газового реле |  | Двухпоплавковое реле Бухгольца BF80 |
| Шкаф автоматического управления дутьем |  | да |
| Масло для доливки |  | Входит в комплект поставки |
| ЗИП |  | да |
| * допуск по ГОСТ 11677-85 |  |  |

2.4.	Требования к закупаемой продукции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено согласно ГОСТ 11920-85. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.

2.5.	Требования к потенциальному участнику:

Наличие собственной производственной базы или предоставить документ о законном представительстве завода-изготовителя.

2.6.	Ответственность поставщика:

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не ранее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

# 3.	Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

3.1.	Согласно приложению № 1 к договору (спецификация).

# 4.	Требования к сроку (периодичности) поставки товара

4.1.	Оборудование поставляется Заказчику не позднее 145 календарных дней со дня подписания договора с правом досрочной отгрузки.

# 5.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

5.1.	Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

# 6.	Требования к обслуживанию товара

6.1.	Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

# 7.	Требования к месту поставки товара

7.1.	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

# 8.	Требования к качеству поставляемого товара

8.1.	Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8.2.	Выполнением условий по качеству поставляемого товара должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

8.3.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 36 месяцев.

_________________________  подписи сторон ________________________