Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса цен в эл. форме на закупку

(вид процедуры закупки)

Фильтры

(наименование лота)

для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.

Сведения о товарах

| № п/п | Наименование | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика | Страна производитель | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр аэрозольный Типа Ф-17 или эквивалент | Аэрозольный фильтр высокой эффективности. Класс фильтров Н13, Н14 по ГОСТ Р51251-99. Производительность номинальная – 2500 м3/ч. Материалы деталей: корпус – углеродистая сталь с антикоррозийным покрытием; сепараторы – алюминиевая фольга; прокладка – резина вакуумная; фильтрующий элемент – ФПП-15-4,5; площадь фильтрующей поверхности 17 м2. Эффективность очистки не менее 99,95%; Начальное сопротивление при номинальной производительности – 320 Па; Габаритные размеры 636х610х572 мм. Масса – 45,0 кг. | Россия | шт | 20 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий); в случае поставки товара партиями, каждая партия должна сопровождаться соответствующей товарной накладной, счетом-фактурой, сертификатом на товар;

- гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2013 года;

- другие дополнительные требования:  качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /

должность	подпись	Фамилия И.О.

От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /

подпись	Фамилия И.О.