том II «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

документации открытого запроса предложений в электронной форме по лоту: №187ИТ/ЗП-011 Поставка и монтаж модулей автономного питания для стационарных станций системы определения местоположения персонала на строительной площадке энергоблока №3 Ростовской АЭС
Техническое задание 
на выполнение услуг по  электроснабжению стационарных меток на открытых площадках по проекту 

«Учет персонала методом радиочастотной идентификации на строительной площадке энергоблока №3 Ростовской АЭС».
1. Назначение и цели создания проекта
1.1. Назначение проекта.
Система, реализуемая в данном проекте,  предназначена для организации автономного электропитания базовых станций системы определения местоположения персонала по проекту «Учет персонала методом радиочастотной идентификации на строительной площадке энергоблока №3 Ростовской АЭС».

. 

1.2. Цели проекта:
· Автономное электроснабжение базовых станций
2. Описание проекта

2.1. Общее описание.

· Система автономного энергоснабжения использующая электропитание от аккумуляторов и зарядку с использование солнечной энергии
3. Основные требования к работе

3.1. Общие требования.
· Обеспечить электроснабжение оборудования базовых станций с использованием всепогодных аккумуляторов напряжением 12 вольт, зарядку от солнечной батареи, вандалоустойчивое исполнение наземных компонентов.

3.2. Состав комплекса и технические требования
В состав комплекса входят солнечная батарея для модуля ZBP, контроллер заряда, корпус для аккумулятора, кронштейн для солнечной батареи, всепогодный шкаф для оборудования.
· Солнечная батарея - габариты не более 560 x 467 мм, Пиковая мощность: 27-32 Вт
· Кронштейн для солнечной батареи, всепогодный, угол наклона 30-60 градусов, с защитным кожухом
· Номинальное напряжение: 12 В

· Напряжение в точке максимальной мощности - 17 В

· Ток в точке максимальной мощности - около 1,6 А

· Напряжение холостого хода: 21 В

· Ток короткого замыкания: около 1,8 А, герметичный корпус, защита от влаги, пыли, морской воды, закаленное стекло,  блок контроля зарядки, кронштейн для крепления на мачте диаметром 50мм, подключение к модулю ZBP

· Корпус: шкаф всепогодный металлический под аккумуляторную батарею. Размер (ширина х глубина х высота): 450х300х350мм. Ножки-опоры высотой не менее 25 см для установки на горизонтальную поверхность. Толщина стенок не менее 1,4 мм.  Внутренний замок, с 3-мя цилиндрическими ригелями, открываемый ключом. Пылевлагозащищенность не менее IP54. Покрытие атмосферозащитной краской. Кабельный ввод MGB12-07G.  Хомут для крепления шкафа к мачте диаметром  50-70 мм. Доступ к креплению хомутов внутри шкафа.  Внутри шкафа на левой стенке четыре шпильки для крепления модуля контроллера заряда батареи. Кнопка контроля открытия двери, двухконтактная. 

· Контроллер заряда солнечной батареи (Широтно-импульсная последовательная модуляция тока заряда и определение степени заряженности аккумулятора, 4 режима заряда: быстрый (форсированный), поддерживающий, выравнивающий, ШИМ,  Защита от короткого замыкания (КЗ) на входе (СБ), Защита от молний (варистор), Защита от обрыва в цепи аккумуляторной батареи, Предотвращение разряда АБ через солнечную батарею в ночное время,  Температурный диапазон +-40, Макс. собственное потребление, мА 
5,4, Напряжение подзаряда , В  13,5 (регулируемое), Напряжение форсированного заряда, В  14,4 (регулируемое), RS232 интерфейс для управления и контроля с базовой станции ZBP-BS системы “ZBLocation System” с использованием специализированных AT-команд
· Аккумулятор необслуживаемый для систем телемеханики и автоматики. 12 вольт, со сроком службы до 12 лет в буферном режиме,  технология AGM, 100 ампер/часов (около 40 дней автономной работы) -40 +50 С*, Длина 330мм, Ширина(мм)173,  Высота(мм) 220, Вес(кг) -31, 100 ампер, с кабелем и разъемом типа PowerCon
· Модуль управления питанием базовой станции ZBP (преобразователь питания 10-48В к 3,3В)

· Комплект кабелей (кабели питания, информационные и контрольные) для установки на мачту высотой не более 4 м.

3.3. Территориальное размещение базовых станций

· Базовые станции размещаются на территории строительной площадки энергоблока №3 Ростовской АЭС
· Территория площадки разделена на 7 зон

· Количество базовых станций в зонах приведено в таблице

	№
	Объекты
	Количество базовых станций

	1
	Градирня
	24

	2
	База вентиляции
	20

	3
	СМУ1
	18

	4
	База СЕЗАМ
	28

	5
	База РОССЕМ
	25

	6
	УПТК
	32

	7
	Брызгальные бассейны
	42

	 
	Итого
	189


3.4. Монтаж оборудования
Монтаж оборудования производится на установленную на месте эксплуатации мачту диаметром 50 мм и высотой 4-4.5 м.
Включает:

· Установку наземного всепогодного шкафа с креплением к мачте

· Установка аккумулятора и блока управления

· Монтаж кронштейна и солнечной батареи на мачте высотой до 4 метров

· Монтаж соединительных кабелей (до 4 метров)

· Тестирование и наладку

