государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

Открытое акционерное общество

«Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий»

(ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»)

ИЗВЕЩЕНИЕ

Об  измениях в ИЗВЕЩЕНИЕ И конкурсную документацию открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (№12/716-410; 2471/102)

Уважаемые господа!

Уведомляем Вас о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по разработке конструкторской документации, изготовлению и поставку оборудования видеонаблюдения (№12/716-410; 2471/102).

- В Извещение о проведении конкурса:

- п. 11 читать в следующей редакции:

Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в конкурсе предоставляются на электронную торговую площадку ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и конкурсной документации на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 08:45 (время московское) 05 декабря 2012 года.

- п. 12 читать в следующей редакции:

Место, дата и время открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», 05 декабря 2012 года 08:45 (время московское).

- В конкурсную документацию:

- п. 21 раздела 5 «Информационная карта конкурса» читать в следующей редакции:

| 21 | Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе) | Место и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе (открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе): ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru 08:45 (время московское) 05 декабря 2012 года Место, дата и время заседания закупочной комиссии: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» 08:45 (время московское) 05 декабря 2012 года |
| --- | --- | --- |

- Часть 2 Документации «Проект договора», Приложение № 2 «Исходные требования на разработку и изготовление системы видеонаблюдения» читать в следующей редакции:

Приложение №2 к проекту договора

ИСХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ЧАСТЬ 1

- Требования к назначению

Система видеонаблюдения предназначена для визуального наблюдения за технологическими операциями по изготовлению ТВС с таблеточным

МОКС-топливом комплекса оборудования изготовления ТВС на ФГУП «ГХК».

- Общие требования к системе

Система видеонаблюдения за технологическими операциями по изготовлению ТВС с таблеточным МОКС-топливом в соответствии с ОПБ ОЯТЦ (НП-016-05) относится к системам нормальной эксплуатации, не влияющим на безопасность.

Система видеонаблюдения в соответствии с НП-031-01 относится к оборудованию III категории сейсмостойкости.

- Требования к составу системы

Система видеонаблюдения должна состоять из оборудования передающей и приемной стороны, соединенных между собой кабельными линиями связи.

    - Оборудование передающей стороны должно включать:

- устройство телевизионное передающее – 10 шт.

    - Оборудование приемной стороны должно включать:

- стойку питания и цифровой передачи – 1 шт.;

- рабочее место оператора (РМО) – 4 шт.

    - Комплект кабелей должен включать:

- кабель камерный для подключения УТП, длина 40м – 10 шт.;

- комплект кабелей подключения РМО, длина 30м – 4 шт.

    - Комплект ЗИП – 1 шт.

- Требования к условиям эксплуатации оборудования

- Условия эксплуатации оборудования передающей стороны системы:

- рабочая среда								воздух

- диапазон рабочих температур, С				 от +10 до +35

- влажность воздуха при 25 С, не более				80 %

- мощность дозы γ-излучения, рад/ч, не более			102

- интегральная  доза γ-излучения, рад, не более			104.

- Условия эксплуатации оборудования приемной стороны системы:

- рабочая среда								воздух

- диапазон рабочих температур, С				 от +10 до +35

- верхнее предельное значение температуры, С, не более 	+40

- относительная влажность воздуха при +30 С, не более		 90 %

- атмосферное давление, МПа					 от 0,085 до 0,103.

- Требования к оборудованию передающей стороны

- В состав устройства телевизионного передающего (далее УТП) должны входить телевизионная камера с объективом-трансфокатором, двухкоординатное устройство наведения и кронштейн крепления (с коробкой соединительной при необходимости).

- УТП должно устойчиво функционировать в условиях воздействия гамма-излучения с мощностью дозы – 102 рад/час до набора интегральной

дозы в 104 рад;

- Рабочая среда для УТП – воздух.

- Разрешающая способность изображения, формируемого УТП должна составлять не менее 600 телевизионных линий.

- Изображение, формируемое УТП должно быть цветным.

- Телевизионная камера УТП должна иметь 36-ти кратный объектив трансфокатор, обеспечивающий возможность дистанционного изменения угла поля зрения в диапазоне от 1,7 до 55 по диагонали.

- Диапазон фокусировки УТП должен составлять от 100 мм до .

- Чувствительность УТП должна быть не хуже 0,1 люкс.

- Рабочий диапазон температур УТП должен составлять

от +10 C до +40 C.

- Двухкоординатное устройство наведения УТП должно обеспечивать возможность позиционирования телевизионной камеры в двух плоскостях: поворот на угол 360; наклон на угол от минус 10 до 190 с изменяемой скоростью от 0,5 до 90/с.

- УТП должно иметь степень защиты не менее IP65.

- Габаритные размеры УТП без кронштейна крепления и коробки соединительной должны быть не менее 190×310 мм.

- Вес УТП без кронштейна крепления и коробки соединительной должен быть не более 2,8 кг.

- Требования к оборудованию приемной стороны

- Стойка питания и цифровой передачи должна включать в свой состав блоки питания и управления УТП, ЖК-консоль, блок коммутации и защиты, сервер/сетевой регистратор, IP-видеокодер, сетевой коммутатор и источник бесперебойного питания.

- РМО должно включать в свой состав системный блок, ЖК монитор 22”, клавиатуру, мышь, пульт управления, источник бесперебойного питания и комплект кабелей соединительных.

- Оборудование приемной стороны должно обеспечивать выполнение следующих функций:

      - Отображение изображений на рабочих местах оператора в полноэкранном режиме видеонаблюдения.

      - Отображение изображений на рабочих местах оператора в мультиэкранном режиме видеонаблюдения.

      - Одновременную цифровую запись видеоизображений со всех телекамер или по выбору на независимый носитель по заданной программе с сохранением записанной информации в течение 170 часов.

      - Просмотр ранее записанной в архив видеоинформации без перерыва записи текущей видеоинформации на рабочих местах операторов.

      - По команде с пульта управления рабочего места оператора обеспечивать выполнение следующих функций управления:

- выбор камеры;

- управление функциями объектива камеры;

- управление двухкоординатным устройством наведения.

      - Диагностирование состояния основных элементов системы (наличие видеосигнала, состояние IP-видеокодера, состояние ИБП, регистратора) с отображением неисправных элементов на мнемосхеме реализованной в РМО.

      - Возможность копирования записанных видеоизображений на внешний носитель.

      - Возможность подключения стойки питания и коммутации к компьютерной сети по Ethernet 10/100/1000Base-T.

      - Автономную работу системы при отсутствии внешней питающей сети до 20 мин.

      - Возможность расширения системы в части увеличения количества камер, стоек и РМО.

      - В стойке питания и цифровой передачи должно быть предусмотрено место и обеспечена возможность подключения приемной стороны оборудования ТВ установки считывания идентификационного номера ТВС РУ БН-800 (при необходимости).

- Требования к надежности

  - Для оборудования системы должны быть выполнены следующие требования по надежности (без учета радиационного воздействия и выработки ресурса заменяемых компонентов ограниченной радиационной стойкости):

- средний срок службы, лет							15

- средняя наработка УТП на отказ, часов, не менее			        8000.

  - Оборудование, предлагаемое Поставщиком, должно выпускаться на серийной основе и иметь положительный опыт применения, подтвержденный письменными отзывами Заказчиков.

- Требования к электропитанию

Питание системы должно осуществляться от трехфазной сети 380/220 В с глухозаземленной нейтралью по системе TN-S, нагрузка однофазная (напряжение фазы составляет  В, частота – (50 ± 1) Гц; суммарное отклонение напряжения и частоты не более ± 10 %; максимальное допустимое содержание гармоник не более 8 %). Заземление по МЭК 364-3-4: L-N-PE (фаза - ноль - земля).

- Требования по сохранности информации при нарушениях в системе электроснабжения

Оборудование приемной стороны должно комплектоваться резервными источниками бесперебойного питания с целью обеспечения исключения сбоев в случае отключения питания. Время непрерывной автономной работы должно составлять не менее 20 минут.

- Требования к составу эксплуатационной документации

Комплект документации, поставляемый вместе с системой видеонаблюдения, должен включать:

- формуляр системы;

- руководство по эксплуатации и обслуживанию системы;

- альбом электрических схем и сборочных чертежей.

В состав руководства по эксплуатации и обслуживанию системы должны входить описания всех компонентов системы, инструкции по сборке и установке системы, инструкции по эксплуатации системы, инструкции по обслуживанию оборудования.

- Требования к упаковке оборудования

Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам,  обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к этапам выполнения работ

Состав работ должен включать в себя следующие этапы:

| Наименование этапа работ | Результат, передаваемый Заказчику |
| --- | --- |
| Разработка и согласование технического задания на ТВ систему. | Согласованное с Заказчиком ТЗ. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |
| Изготовление оборудования ТВ системы. Проведение заводских испытаний ТВ системы. | Акт заводских испытаний. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |
| Упаковка и отгрузка ТВ системы. Проведение приемочных испытаний ТВ системы на площадке Заказчика. | Акт приемочных испытаний. Оборудование ТВ системы. Товарно-транспортная накладная. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |

- Требования к условиям поставки

В общую сумму договора должны входить НДС, стоимость разработки и изготовления оборудования, доставка на склад Заказчика, расходы на транспортировку, страхование, упаковку, экспедирование,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок должен составлять 12 месяцев с момента ввода системы в эксплуатацию или не менее 18 месяцев с момента отгрузки Заказчику. В течение всего срока службы системы должна осуществляться сервисная поддержка с гарантированной поставкой запасных частей.

ИСХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ СЧИТЫВАНИЯ

ЧАСТЬ 2

- Требования к назначению

Система считывания идентификационного номера ТВС (далее система считывания) предназначена для дистанционного визуального распознавания и передачи на сервер АСКУ номеров ТВС РУ БН-800 комплекса оборудования изготовления ТВС с таблеточным МОКС-топливом на ФГУП «ГХК».

- Общие требования к системе

  - Система считывания в соответствии с ОПБ ОЯТЦ (НП-016-05) относится к системам нормальной эксплуатации, не влияющим на безопасность.

  - Система считывания в соответствии с НП-031-01 относится к оборудованию III категории сейсмостойкости.

- Требования к составу системы

Система считывания должна состоять из оборудования передающей и приемной стороны, соединенных между собой кабельными линиями связи.

    - Оборудование передающей стороны должно включать:

- радиационно-стойкую ТВ камеру – 1 шт.;

- кронштейн крепления – 1 шт.

    - Оборудование приемной стороны должно включать:

- блок телевизионной системы – 1 шт.;

- программно-аппаратный комплекс обработки видеоизображений – 1 шт.;

- рабочее место оператора (РМО) – 1 шт.

    - Комплект кабелей должен включать:

- кабель камерный, длина 30м – 1 шт.;

    - Комплект ЗИП – 1 шт.

- Требования к условиям эксплуатации оборудования

- Условия эксплуатации оборудования передающей стороны системы:

- рабочая среда						воздух;

- диапазон рабочих температур, С			+10… +35;

- влажность воздуха (при 25 С), не более			80 %;

- мощность дозы γ-излучения, рад/ч, не более			106;

- интегральная  доза γ-излучения, рад, не более		2×108.

- Условия эксплуатации оборудования приемной стороны системы:

- рабочая среда								воздух;

- диапазон рабочих температур, С				+10… +35;

- верхнее предельное значение температуры, С, не более	+40;

- относительная влажность воздуха, (при 30 С) не более	90 %;

- атмосферное давление, МПа				от 0,085 до 0,103.

- Требования к техническим характеристикам и функциям оборудованию передающей стороны

Радиационно-стойкая ТВ камера должна иметь следующие характеристики:

- светочувствительный элемент	видикон 2/3" мишень CdSe;

- изображение	черно-белое/цветное;

- разрешение, ТВ линий, не менее	600;

- чувствительность, лк, не менее	16;

- отношение сигнал/шум, ДБ, не менее	46;

- угол поля зрения (по диагонали в воздухе)	34°;

- масштабирование	2-х кратное аналоговое;

- диапазон фокусировки	от 50 мм до ∞;

- рабочая среда	воздух;

- максимальная мощность дозы  γ-излучения, рад/ч, не более	106;

- интегральная доза  γ-излучения, рад	2х108;

- диаметр ТВ камеры, мм	40,5;

- рабочая температура (в воздухе)	от +10°С до +50°С;

- материал корпуса	нержавеющая сталь;

- степень защиты ТВ камеры	IP 68;

- длина камерного кабель-троса, м, не менее	30;

- управление фокусировкой, диафрагмой	 дистанционное;

- включение осветителей	 дистанционное;

- регулировка интенсивности освещения	 дистанционное;

- вес ТВ камеры, кг., не более	2;

- оптические детали (линзы) объектива должны быть изготовлены из стекла, нетемнеющего под воздействием радиации. Данный объектив должен выдерживать интегральную дозу -излучения 1000 Мрад без ухудшения оптических характеристик.

- Требования к оборудованию приемной стороны

Оборудование приемной стороны должно обеспечивать выполнение следующих функций системы:

- обеспечение питанием телевизионного оборудования передающей стороны;

- обеспечение дистанционного управления осветителями из состава телевизионного оборудования передающей стороны (включение/выключение, изменение интенсивности излучения);

- обеспечение дистанционного управления объективом из состава ТВ камеры (фокусировка, изменение диафрагмы);

- реализация электронных функций системы:

- автоэкспозиция;

- автоматическая регулировка усиления;

- автоматическая регулировка диафрагмы;

- коррекция четкости;

- автоматическая регулировка уровня черного;

- гамма-коррекция;

- отображение изображения, формируемого телевизионным оборудованием на экране видеомонитора;

- обработка записанного видеоизображения (распознавание номера ТВС РУ БН-800, формирование аварийного сигнала при невозможности распознать символ/символы номера ТВС);

- запись телевизионного изображения в цифровом виде в течение не менее 100 ч.

Оборудование приемной стороны системы считывания должно иметь возможность интеграции в стойку питания и цифровой передачи из состава системы видеонаблюдения за технологическими операциями по изготовлению ТВС с таблеточным МОКС-топливом (при необходимости).

РМО должно включать в свой состав системный блок, ЖК монитор 22”, клавиатуру, мышь, источник бесперебойного питания и комплект кабелей соединительных.

РМО должно обеспечивать возможность визуализации ТВ сигнала, получаемого с камеры телевизионной в режиме реального времени, а также обеспечивать возможность просмотра ранее записанных видеоизображений, ввода информации и управления ТВ камерой.

- Требования к программному обеспечению

- Программное обеспечение должно обеспечить выполнение дистанционно управляемых функций системы.

  - Комплект программного обеспечения оборудования должен включать:

  - программное обеспечение, размещаемое в программно-аппаратном комплексе обработки видеоизображений;

  - программное обеспечение, размещаемое на РМО;

  - программное обеспечение, размещаемое на электронных носителях (резервная копия).

  - В составе программного обеспечения программно-аппаратного комплекса обработки видеоизображений должны быть предусмотрены: операционная система и антивирусное ПО.

  - Пакет программного обеспечения должен обеспечивать:

  - возможность дистанционного управления с РМО объективом камеры телевизионной;

  - распознавание номера ТВС РУ БН-800;

  - передачу на сервер АСКУ номеров распознанных ТВС;

  - при невозможности распознать символ/символы номера ТВС выделение цветом проблемных символов, формирование аварийного сигнала и передачу сигнала и изображения на сервер АСКУ;

  - возможность введения оператором символов взамен нераспознанных.

  - Интерфейс программного обеспечения системы (включая операционную систему, сервисное и прикладное ПО), должен быть выполнен на русском языке.

  - Информационный обмен между системой считывания номера ТВС и АСКУ должен осуществляться по локальной вычислительной сети Ethernet.

- Требования к надежности

Для оборудования системы должны быть выполнены следующие требования по надежности (без учета радиационного воздействия и выработки ресурса заменяемых компонентов ограниченной радиационной стойкости):

- средний срок службы - 10 лет;

- средняя наработка ТВ камеры на отказ, не менее - 8000 часов.

- Требования к электропитанию

Питание системы должно осуществляться от трехфазной сети 380/220 В с глухозаземленной нейтралью по системе TN-S, нагрузка однофазная (напряжение фазы составляет  В, частота – (50 ± 1) Гц; суммарное отклонение напряжения и частоты не более ± 10 %; максимальное допустимое содержание гармоник не более 8 %). Заземление по 
МЭК 364-3-4: L-N-PE (фаза - ноль - земля).

- Требования по сохранности информации при нарушениях в системе электроснабжения

Оборудование приемной стороны должно комплектоваться резервными источниками бесперебойного питания с целью обеспечения исключения сбоев в случае отключения питания. Время непрерывной автономной работы должно составлять не менее 20 минут.

- Требования к составу эксплуатационной документации

Комплект документации, поставляемый вместе с системой видеонаблюдения, должен включать:

- формуляр системы;

- руководство по эксплуатации и обслуживанию системы;

- альбом электрических схем и сборочных чертежей.

В состав руководства по эксплуатации и обслуживанию системы должны входить описания всех компонентов системы, инструкции по сборке и установке системы, инструкции по эксплуатации системы, инструкции по обслуживанию оборудования.

- Требования к упаковке оборудования

Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам,  обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к этапам выполнения работ

Состав работ должен включать в себя следующие этапы:

| Наименование этапа работ | Результат, передаваемый Заказчику |
| --- | --- |
| Разработка и согласование технического задания на систему считывания. | Согласованное с Заказчиком ТЗ. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |
| Изготовление оборудования ТВ системы. Проведение заводских испытаний системы считывания. | Акт заводских испытаний. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |
| Упаковка и отгрузка системы считывания. Проведение приемочных испытаний системы считывания на площадке Заказчика. | Акт приемочных испытаний. Оборудование системы считывания. Товарно-транспортная накладная. Акт сдачи-приемки выполненных работ. |

- Требования к условиям поставки

В общую сумму договора должны входить НДС, стоимость разработки и изготовления оборудования, доставка на склад Заказчика, расходы на транспортировку, страхование, упаковку, экспедирование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- Требования к гарантийным обязательствам

Гарантийный срок должен составлять 12 месяцев с момента ввода системы в эксплуатацию или не менее 18 месяцев с момента отгрузки Заказчику. В течение всего срока службы системы должна осуществляться сервисная поддержка с гарантированной поставкой запасных частей.

ЗАКАЗЧИК                                                   	                ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»	               ___________________________

_______________ А.С.Кузин   	               ___________________________

«______»______________2012г.	                                            «_______»______________2012г.

Настоящее извещение подлежит размещению на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом», http://zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом», http://www.a-k-d.ru.