ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №____________ от __________________
На капитальный ремонт освещения в здании спецпрачечная 
	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	
	

	Дефекты: щиты распределительные освещения- ЩРО, силовые кабели, сети освещения и осветительная арматура  не соответствуют требованиям ПУЭ 

	
	
	
	
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. 
измерения
	Кол-во
	
	

	Капитальный ремонт сети освещения в здании спецпрачечная

	Демонтаж силовых кабелей от п/ст до РП-13, РП-14
	
	СБГ 3*120+1*70

СБГ 3*120+1*70
	м
	72
72
	
	от п/ст 56 пан.12 ф.32

 до РП-13 в зд…
от п/ст 56 пан.11 ф.30

до РП-14 в зд…

	Демонтаж заделок концевых с отключением концов  сеч 3х120+1х70
	
	
	шт.
	4
	
	

	Демонтаж кабелей весом до    8кг/м из канала
	
	
	м
	40
	
	

	Демонтаж кабеля весом до 8 кг/м из трубы
	
	
	м
	32
	
	

	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами, группа грунтов 3 ( 100 м траншеи/ м³ грунта)
	
	
	м
	48
	
	

	Засыпка вручную траншей
	
	
	м3
	17,28
	
	

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4
	
	
	м3
	148
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. 

измерения
	Кол-во
	
	

	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм ( при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа(кгс/см²) двухслойных верхнего слоя
	
	
	м2
	7,2
	
	

	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм ( при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа(кгс/см²) двухслойных нижнего слоя
	
	
	м2
	7,2
	
	

	Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип А, Б, В, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³ (тип А, марка 1)
	
	
	м2
	7,2
	
	

	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять  или исключать  к расценке (1000 м² покрытия)
	
	
	м2
	7,2
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. 

измерения
	Кол-во
	
	

	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании 

В15 (М200) сеч. 150х300
	
	
	м
	4
	
	

	Камни бортовые бетонные ГОСТ 6665-91, марка 400 (В30)       БР 100.30.15; БР 100.30.18
	
	
	м2
	0,18
	
	

	Демонтаж силовых кабелей от п/ст до МЩРО
	
	СБГ 3*25+1*16

СБГ 3*25+1*16
	м


	90

90


	
	от п/ст 56 до МЩРО в зд…
от п/ст 56 до МЩРО в зд…

	Демонтаж заделок кабеля сеч. 3*25+1*16 с отключением концов
	
	
	шт.
	4
	
	

	Демонтаж кабеля весом до 3 кг/м из канала
	
	
	м
	40
	
	

	Демонтаж кабеля весом до 3 кг из трубы
	
	
	м
	50
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. 

измерения
	Кол-во
	
	

	Демонтаж магистрального, распределительных  и аварийных щитов освещения
	
	МЩРО 1200*500*400
ЩРО 500*500*150
ЩАО 500*500*150
	шт.
	1

9

2
	
	

	Демонтаж кабельных трасс из труб от МЩРО до ЩРО-1-ЩРО-9
	
	АПР 3*10+1*6


	м
	200


	
	от МЩРО до ЩРО-1, ЩРО-2, ЩРО-3, ЩРО-4, ЩРО-5, ЩРО-6, ЩРО-7, ЩРО-8, ЩРО-9

	Демонтаж кабельных трасс из труб от РП-13 до ЩАО-9, ЩАО-10
	
	
	м
	20


	
	

	Демонтаж силовых кабелей от РП-13 до ЩАО-9, ЩАО-10
	
	АПР 3*10+1*6
	м
	20
	
	

	Демонтаж проводов осветительной сети от ЩРО и ЩАО до осветительной арматуры ( провод на роликах с демонтажем  крюков)
	
	АПР 3*2,5

АПР 3*1,5
	м
	4000
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. 

измерения
	Кол-во
	
	

	Демонтаж осветительной арматуры с перекрытий и стен,  высота установки до 4 м (Шар -200)

Демонтаж люминесцентных светильников 

.Демонтаж выключателей открытой установки  бр. защищенных
	
	Светильник «Монашка, шар, дневного света »

Выключатель освещения.
	Точка освещения шт.


	200

200

50
	
	

	Монтаж силовых кабелей от п/ст 56 до РП-13, РП-14 вблизи действующих коммуникаций

Монтаж кабеля весом до 8 кг в канале

Монтаж кабеля весом до 8 кг в траншее:

Монтаж труб п/э Ду =100мм в траншее

Монтаж труб Ст.3 Ду=100мм в траншее
Монтаж кабеля весом до 8 кг в коробе с креплением
Монтаж концевых заделок сеч. 5*120мм², 

вблизи действующих коммуникаций

Устройство ввода кабеля весом 8 кг в панели в действующих установках

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных оснований

	
	ВБбШшв-1  5*120

ВБбШшв-1  5*120
	м
м

м

м

м

м

шт

шт

м3


	150
150

40

176

20

24

40

4

4

2,1


	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. 

измерения
	Кол-во
	
	

	Погрузочные работы при автомобильных перевозках 

Кабель ВБбШшв-1  5*120

Труба ПНД-110С ГОСТ 18599—2001, среднего типа 110х6,3 мм

Труба стальная Ду=100мм ГОСТ3262-75

Муфта концевая внутренней установки с наконечником (1П5КВТпН-2(5 жил) 120мм²)
Провод медный МГ-16мм²

Кирпич керамический полнотелый К-150/1/25
Песок строительный природный

Фетр МКРФ-100-1

Мастика СР-673

Устройство постели при одном кабеле в траншее (100м)

Устройство постели на каждый последующий кабель  
	
	
	т
м

м

м

шт.

м

шт

т

кг

кг

м

м
	5,6

200

24

20

4

4

432

2,1

3

3

40

40
	
	

	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. 

измерения
	Кол-во
	
	

	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного 

кабеля

Тоже, каждого последующего

Герметизация проходов при вводе кабелей в трубу уплотнительной массой
	
	
	м

м

м
	38

38

8
	
	

	Монтаж силовых кабелей от п/ст 56 до МЩРО вблизи действующих коммуникаций

Монтаж кабеля весом до 3 кг в канале

Монтаж кабеля весом до 3 кг в траншее:

Монтаж труб п/э Ду =100мм в траншее

Монтаж труб Ст.3 Ду=100мм в траншее
Монтаж кабеля весом до 3 кг в коробе с креплением
Монтаж концевых заделок сеч. 5*120мм², 

вблизи действующих коммуникаций

Устройство ввода кабеля весом 3 кг в панели в действующих установках


	
	ВБбШшв-1  5*25
ВБбШшв-1  5*25
	м

м

м

м

м

м

шт

шт


	180
180

40

176

20

24

100

4

4


	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. 

измерения
	Кол-во
	
	

	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных 

Разборка бортовых камней на бетонном основании

Погрузочные работы при автомобильных перевозках 

Кабель ВБбШшв-1  5*25
.Труба ПНД-110С ГОСТ 18599—2001, среднего типа 110х6,3 мм

Труба стальная Ду=100мм ГОСТ3262-75

Муфта концевая внутренней установки с наконечником (1П5КВТпН-1М (5 жил) 25мм²)
Провод медный МГ-16мм²

Кирпич керамический полнотелый К-150/1/25
Песок строительный природный

Фетр МКРФ-100-1

Мастика СР-673



	
	
	м3

м

т
м

м

м

шт

м

шт

т

кг

кг


	2,1

4

5,6

260

24

20

4

4

432

2,1

3

3


	
	

	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. 

измерения
	Кол-во
	
	

	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100м)

Устройство постели на каждый последующий кабель  

Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом одного 

кабеля

Тоже, каждого последующего

Герметизация проходов при вводе кабелей в трубу уплотнительной массой
	
	
	м

м

м

м

м
	40

40

38

38

8
	
	

	Монтаж силовых кабелей от МЩРО до ЩРО весом до 2 кг в трубе вблизи действующих коммуникаций

Кабель

Монтаж заделок концевых сеч. 5*10 мм², с подключением концов
	
	ВВГ нг 5*10


	м

шт
	350

22
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. 

измерения
	Кол-во
	
	

	Монтаж силовых кабелей от РП-13 до ЩАО-9, ЩАО-10 весом до 1 кг в трубе вблизи действующих коммуникаций

Монтаж заделок концевых сеч. 5*6 мм²

Кабель ВВГнг -1 сеч. 5*6 мм²
	
	ВВГ нг 5*6


	м

шт

м
	40
4

40
	
	

	Монтаж труб Ду=25 мм с креплением скобами, с пробивкой проходок

Труба в/г Д=25мм
	
	
	м/шт

м
	350/76

350
	
	

	Монтаж щита МЩРО р. 1200*500*400 весом до 100кг
Щит МЩРО р.1200х500х400

Монтаж автоматических выключателей


	
	ВА47-29 3Р 80А(D)

ВА47-29 3Р 60А(D)
	шт.
	1

1

2

3
	
	

	Монтаж щитовЩРО-1---ЩРО-9
р. 500*500*150   весом до 15кг

Щит ЩРО-1---9 р.500х500х150

Монтаж автоматических выключателей


	
	ВА47-29 1Р 16А(D)

ВА47-29 1Р 25А(D)

ВД1-63 2Р 

16А 30мА
	шт.
	9

9

108

48

48
	
	Один ЩРО выполнить с 12 группами авт.выкл.

ВА47-29 1Р 16А(D)
с 4 группами авт.выкл.

ВА47-29 1Р 25А(D)

с 4 УЗО

 ВД1-63 2Р 16А 30мА

	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. 

измерения
	Кол-во
	
	

	Монтаж щитовЩАО-9,ЩАО-10

р. 500*500*150   весом до 15кг

Щит ЩАО-9---10 р.500х500х150

Монтаж автоматических выключателей


	
	ВА47-29 1Р 16А(D)

ВА47-29 1Р 25А(D)

ВД1-63 2Р 16А 30мА
	шт.
	2

2

12

4

4
	
	Один ЩАО выполнить

 с 6 группами авт.выкл.

ВА47-29 1Р 16А(D)
с 2 группами

авт.выкл.

ВА47-29 1Р 25А(D)

с 2 УЗО

ВД1-63 2Р 16А 30мА

	Монтаж кабеля весом до 1кг/1м ВВГнг 3х1,5 мм² по профилю  с креплением, с разделкой в коробках

. Монтаж кабеля весом до 1кг/1м  ВВГнг 3х2,5 мм² по профилю с креплением, с разделкой в коробках

 Монтаж кабеля весом до 1 кг  ВВГнг 4х2,5 мм² по профилю с креплением, с разделкой в коробках

 Кабель ВВГнг 3х1,5 мм²

 Кабель ВВГнг 3х2,5 мм²

 Кабель ВВГнг 4х2,5 мм²
	
	ВВГ нг 3*2,5

ВВГ нг 3*1,5

ВВГ нг 4*2,5


	м


	2000

4000

250

2000

4000

250
	
	

	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. 

измерения
	Кол-во
	
	

	Монтаж профиля Ш-70х30, (К225) на кронштейнах
Монтаж м/конструкций под профиль К225 весом до 0,9кг 

Профиль К225 (Ш-70х30)
	
	Ш-70х30 К225
	м

шт.

м
	6000

3000

6000
	
	

	Монтаж кронштейнов 4-х рожковых для светильников на высоте 

до 4-х метров

Кронштейн металлический для подвеса светильника, 4-х рожковый 
	
	
	шт.

шт.
	250

250
	
	

	Монтаж потолочного светильника светодиодного, мощностью до 72 Вт, на высоте до 4-х метров

Монтаж потолочного светильника светодиодного, мощностью до 48 Вт, на высоте до 4-х метров

Светильник  светодиодный
 L-INDUSTRY-72/8780/90/Д

Светильник  светодиодный 
L-INDUSTRY-48/5800/60/Д на конструкции на стене
	
	L-INDUSTRY-72/8780/90/Д 
L-INDUSTRY-

48/5800/60/Д
	шт.
	150

100

150

100
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. 

измерения
	Кол-во
	
	

	Монтаж розеток, IP-67,влагозащищенных на конструкции на стене

Монтаж выключателей , IP-67, на металлоконструкции, на стене

Монтаж коробок разветвительных, IP-67, на конструкции на высоте до 4-х метров.

Розетка влагозащищенная, IP-67,

Выключатель влагозащищенный, IP-67, 

Коробка влагозащишенная , IP-67, 

Монтаж конструкций для коробок, розеток, выключателей

Пакетный переключатель ~220В, 10А, (для управления освещением с двух мест) открытой установки, IP56, ПП2-10/Н2У3
	
	
	шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт./кг

шт.
	50

100
200

50

92

200

350/333

8
	
	

	Монтаж короба сеч. 400х250х2000 на высоте до 3-х метров 

Короб с разделительной перегородкой 400х250х2000
	
	
	м

шт
	70
20
	
	


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Ответственный исполнитель ремонта
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. 

измерения
	Кол-во
	
	

	Монтаж короба сеч. 150х100х2000 с перегородкой на высоте до

3 –х метров.

Короб с разделительной перегородкой сеч. 150х100х2000

Конструкция для монтажа коробов 

Монтаж конструкций для коробов на высоте до 3м
	
	
	м

м
шт

шт
	200

200

122

122
	
	

	Монтаж герметизаций трубных проводок диаметром 40мм с толщиной стен до 500 мм

Пробивка отверстий диаметром 40 мм с толщиной до 500мм

Устройство огнепреградительных поясов «Огракс-КП» с пределом огнестойкости LET 45, LET 90 и огнзащитных кабельных проходок

Фетр муллитокремнеземистый стекловолокнистый марки МКРФ-100

Набухающая противопожарная шпаклевка СР-673
	
	
	шт

шт

1 м² проема

т

кг
	570

570

1,2

0,15

50
	
	


