Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«28» апреля 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на  поставку системы сбора данных и управления лазерными излучателями.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание
Каждая система сбора данных и управления ЛИ должна обладать следующими характеристиками:

Требования к аппаратной части:

· режим работы: непрерывный, круглосуточный;

· напряжение питания: 3фазы, 380В;

· каналов измерения температуры: не менее 32;

· тип датчиков измерения температуры: термопреобразователи КТХА, КТХК;

· длина свободных концов термопреобразователей должна быть достаточной для подключения к измерительным блокам без использования компенсационных проводов;

· каналов управления нагревателями: не менее 32;

· нагрев и термостатирование основных конструктивных элементов ЛИ в диапазоне температур 50…250(C с погрешностью: не хуже ±1(C;

· нагрев и термостатирование входных и выходных окон ЛИ специальными нагревателями (по чертежам) в диапазоне температур 20…300(C с погрешностью: не хуже ±1(C;

· диаметр выходных проводов нагревателей не должен превышать 2,5 мм;

· нагреватели основных конструктивных элементов ЛИ должны быть оборудованы защитным проводом;

· коммутация нагревательных элементов должна производиться твердотельными реле, с номинальным током не менее 1,2 от тока потребления нагревателей;

· каждое твердотельное реле должно иметь индивидуальный индикатор состояния и плавкий предохранитель;

· термоизоляция конструктивных элементов ЛИ производится негорючими неткаными материалами, без применения органических связующих веществ, с линейной усадкой не более 2,5% при температуре 1200(C, с теплопроводностью не хуже 0,2 Вт/мК;

· толщина каждого отдельного элемента теплоизоляции не должна превышать 50 мм;

· измерение температуры газа, в потоке, при давлении до 10 атм., через штуцер (=1мм, с погрешностью: не хуже ±0,25(C;

· обеспечить химическую стойкость датчиков измерения температуры газа;

· каналов измерения абсолютного давления: 2;

· измерение абсолютного давления с погрешностью: не хуже ±10 торр;

· предел измерения абсолютного давления: не менее 10 атм.;

· обеспечить химическую стойкость датчиков измерения абсолютного давления;

· каналов управления синхронными двигателями приводов нагнетателей: не менее 2;

· контролирование и управление скоростью вращения двигателей приводов нагнетателей в диапазоне: 0…6000 об/мин.;

· номинальный вращающий момент двигателей приводов нагнетателей: не менее 0,8 Нм;

· класс изоляции двигателей приводов нагнетателей: не хуже F;

· режим работы двигателей приводов нагнетателей: непрерывный, круглосуточный;

· автоматическая контролируемая остановка двигателей приводов нагнетателей при: перегреве, превышении заданного допустимого вращающего момента.

· удаленное управление системой производится по сети Ethernet;
· система должна быть обеспечена коммутатором обеспечивающим подключение не менее двух рабочих мест оператора;
· должна быть предусмотрена дополнительная аппаратная защита от сбоев в работе системы с применением управляющих модулей оборудованных ПЛИС, работающими под управлением операционной системы реального времени;
· должно быть обеспечено бесперебойное термостатирование входных и выходных окон ЛИ в случае перебоев основного электропитания на время до 0,5 часа;

Требования к конструктиву:

· рабочий диапазон температуры окружающей всех компонентов системы не хуже чем 0…+55°C;
· все электрические подключения нагревателей должны производятся с помощью пружинных клемм под провод (=2,5 мм, смонтированных на DIN рейку;

· все электрические подключения датчиков измерения температуры должны производятся с помощью пружинных клемм под провод (=1 мм;

· обеспечить возможность расширения каждой системы до 64 каналов измерения температур и 64 каналов управления нагревателями;
Требования к программному обеспечению:

· системы должна работать в автономном режиме, с возможность непрерывной работы без вмешательства оператора;

· управление системами и мониторинг состояния должны производится с неограниченного числа рабочих мест;

· должна быть обеспечена возможность управления любой из систем с каждого из рабочих мест;

· для удаленного управления должен использоваться протокол TCP/IP;
· неполадки в работе каналов физического уровня Ethernet не должны приводить к сбоям в работе самих систем;
· управление системами должно производиться с помощью наглядной мнемосхемы;

· отображение данных должно производиться на мнемосхеме, в виде графиков и на трехмерной объектной модели системы

· должна быть обеспечена непрерывная запись данных;

Требования к ЗИП:

· обеспечить комплект запасных датчиков температуры, из расчета 5 датчиков на каждые 10 датчиков одного типа, но не менее 5 штук каждого типа;

· обеспечить комплект запасных нагревательных элементов, из расчета 2 нагревателя на каждые 10 нагревателей одного типа, но не менее 2 штук каждого типа;

· обеспечить не менее одного комплекта запасных пружинных клемм для подключения нагревателей и аксессуаров к ним;
· обеспечить комплект запасных твердотельных реле, из расчета 5 реле на каждые 20 реле одного типа, но не менее 5 штук каждого типа;

· обеспечить не менее трех дополнительных комплектов теплоизоляционных материалов;

· обеспечить не менее одного дополнительного мобильного рабочего места с предустановленным программным обеспечением на три системы;

· обеспечить дополнительный комплект силовых кабелей, медных, многожильных, в ПВХ изоляции 4x4 кв.мм, не менее 100 м;

· обеспечить дополнительный комплект силовых кабелей, медных, многожильных, в ПВХ изоляции 3x2,5 кв.мм, не менее 200 м;

· обеспечить дополнительный комплект силовых кабелей, медных, многожильных, в ПВХ изоляции 3x1,5 кв.мм, не менее 100 м;

· обеспечить дополнительный комплект силовых соединителей (вилка и розетка) 4х контактных на 32А, герметичность не хуже IP44, не менее 5 штук

Требования к документации:

· сопроводительная документация должна быть оформлена по ГОСТ В 15.110-81, ГОСТ 7.32-2001.

Требования к условиям поставки и гарантийным обязательствам:

· сборка, монтаж и настройка функциональных узлов, установка и настройка программного обеспечения производится на территории РФЯЦ ВНИИЭФ;

· выполнение сервисно-гарантийного обслуживания производится на территории РФЯЦ ВНИИЭФ.

Допускается досрочная поставка товара.
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
