- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Трансформатор ТСЗГЛ-1000/6/0.4 # (завод- изготовитель «Минский электро -технический завод им. В.И. Козлова») | Технические характеристики: Трехфазный, сухой, двухобмоточный, защищенного исполнения с геафолиевой литой изоляцией, понижающий, с переключением ответвлений обмоток без возбуждения, для внутренней установки. Номинальная мощность – 1000 кВА. Высшее напряжение – 6 кВ. Низшее напряжение – 0.4 кВ. Схема и группа соединения фазных обмоток – Д/Ун-11У3. Регулирование напряжения осуществляется без возбуждения трансформатора (ПБВ) путем соединения перемычками ответвлений обмоток ВН, диапазон регулирования напряжения ВН ± 2х2.5%. Исполнение – левое. Рассчитан на сейсмическое воздействие 7 баллов на отметке 40м. Степень защиты трансформатора с кожухом –IP21. Габариты: ширина – 1250 мм; длина – 2245 мм; высота – 2170 мм | # шт. | # 1 |

- В соответствии с п.12.2.2а ЕОСЗ ГК «Росатом» закупка эквивалента заявленного оборудования не предусмотрена, так как это оборудование будет использовано взамен вышедшего из строя, в соответствии с предусмотренными условиями технической эксплуатационной документацией.

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов);

- Трансформатор в соответствии с проектной документацией должен эксплуатироваться в составе КТПСН- 1000/6/0,4 У3 (42СВ22) и устанавливаться на специальном фундаменте (закладных), сделанном под конкретные габариты.

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).