|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер отделения ОиИТ А.В. Артемьев «07» ноября 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку вентиляционного приточного устройства для поддержания термостатичности помещения

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора отделения ОиИТ

В.Н. Федосеев

«07» ноября 2013 г.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru/223

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru

Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru

Подольск, 2013 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку вентиляционного приточного устройства для поддержания термостатичности помещения

ОКВЭД  29.2

ОКДП     2919515

- ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

- Напольное расположение;

- Габариты: ширина – до 1000 мм, длина – до 4000 мм, высота – до 1500 мм;

- Обслуживание – слева;

- Выход потока воздуха из установки – вверх;

- Забор воздуха – по оси движения воздуха;

- Производительность по воздуху – L = 6500 м3/час;

- Свободное давление на выходе из установки – Р = 700 Па;

- С нагревом и охлаждением;

- Нагрев – от -28 0С до + 18 0С;

- Теплоноситель – вода с параметрами 70 – 95 0С;

- Охлаждение – от +26,3 0С до + 20 0С;

- Хладагент – фреон;

- С шумоглушителем;

- С компрессорно-конденсаторным блоком;

- С автоматикой и щитом управления.

2 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Поставщик вместе с товаром предоставляет в бумажном виде паспорт, инструкцию по техническому обслуживанию.

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Гарантийные сроки на предлагаемый товар не менее 12 месяцев.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки автотранспортом и погрузочно-разгрузочных работ.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемый товар должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации) выпуска не ранее 2013 года.

Не допускается поставка выставочных образцов.