Техническая часть

Технические требования к полимерным изоляторам класса напряжения на 110 кВ

- Номинальное рабочее напряжение - 110/3 кВ.

- Номинальные значения климатических факторов - по ГОСТ 15543 и ГОСТ15150. Климатическое исполнение - У1.

Изолятор предназначен для работы при температуре от -45°С до +40°С и высоте над уровнем моря до 1000 м.

- Условиям работы внешней изоляции - 2-3 степени загрязненности по ГОСТ9920-89. Длина пути утечки не менее 2300 мм (2,25-2,5 см/кВ).

- Нормы испытательных напряжений изоляторов должны соответствовать ГОСТ1516.3 и п.5.12 ГОСТ Р 52082-2003.

Интенсивность частичных разрядов при напряжении 1,Шн.р.ф (наибольшее рабочее фазное) не должна превышать 10 пКл.

- Изолятор должен выдерживать механическую нагрузку не менее 1000Н (100кгс) от ветра скоростью 40м/с и от тяжения проводов (в горизонтальном направлении в плоскости верхнего фланца).

- Рабочее давление (абсолютное) элегаза внутри изолятора - 0,42МПа. В процессе эксплуатации допустима утечка элегаза не более 0,5% от массы элегаза в год.

- Остальные технические требования в соответствии с п.5.13, 5.16 ГОСТ Р 52082-2003.

- Изолятор должен выдерживать внутреннее давление (абсолютное) газа внутри изолятора 0,8

МПа.

9.	Изолятор должен соответствовать требованиям п. п. 5.21, 5.22, 5,24. 5.25, 5.26 ГОСТ Р 52082-

2003.

- Маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованием п.5.37.1 ГОСТ Р 52082-2003.

- Срок службы - не менее 30 лет.

- Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев.

- Комплектность:

- изолятор (партия изоляторов);

- паспорт на каждый изолятор. В паспорте на каждый изолятор должен быть указан уровень частичных разрядов;

- протокол испытаний на прочность внутренним давлением и герметичность;

- протоколы   высоковольтных,  механических   и   климатических  испытаний   и   испытаний   на взрывобезопасность.

- Требования по безопасности - в соответствии с разделом 6 ГОСТ Р 52082-2003.

- Габаритные и присоединительные размеры

1350*

Минимальный внутренний диаметр трубы (остова) - 170 мм.

16. Товар должен быть новым не бывшим в употреблении и строго соответствовать чертежу и техническим требованиям.

Технические требования к полимерным изоляторам класса напряжения на 220 кВ

1. Устройство изолятора.

1.1. Изолятор состоит из изоляционной части, выполненной из полимерных материалов, и металлической арматуры.

1.2. Изоляционная часть состоит из трубы, изготовленной из композитного изоляционного материала (стеклопластика), и покрывающей ее защитной оболочкой.

Тип защитной оболочки – отлитая на трубе (цельная или из нескольких элементов) или состоящая из смонтированных на трубе поочередно отдельных элементов.

Материал защитной оболочки – кремнийорганическая композиция.

1.3. В качестве металлической арматуры применяются фланцы, изготовленные из материалов в соответствии с п.5.28 ГОСТ Р 52082-2003.

1.4. Внутренняя полость трансформатора напряжения класса напряжения 220 кВ, укомплектованного данным изолятором, заполоняется элегазом, служащим изолирующей и теплоотводящей средой. Характеристики элегаза в соответствии с требованиями ТУ6.02.1249.

2. Технические требования.

2.1. Общие требования.

2.1.1. Номинальное рабочее напряжение – 220/3 кВ.

2.1.2. Номинальные значения климатических факторов - по ГОСТ15543 и ГОСТ15150.

Климатическое исполнение – У1.

Изолятор предназначен для работы при температуре от –45С до +40С и высоте над уровнем моря до 1000 м.

2.1.3. Условиям работы внешней изоляции - 3 степень загрязненности по ГОСТ9920-89. Длина пути утечки не менее 630 см.

2.1.4. Нормы испытательных напряжений изоляторов должны соответствовать ГОСТ1516.3 и п.5.12 ГОСТ Р 52082-2003.

Интенсивность частичных разрядов при напряжении 1,1Uн.р.ф (наибольшее рабочее фазное) не должна превышать 10 пКл.

2.1.5. Механическая нагрузка  - не менее 1000Н (100кгс) от ветра скоростью 40м/с и от тяжения проводов (в горизонтальном направлении в плоскости верхнего фланца).

2.1.6. Рабочее давление (абсолютное) элегаза внутри изолятора – 0,42МПа.

2.1.7. Остальные технические требования в соответствии с п.5.13, 5.16. 5.30 ГОСТ Р 52082-2003.

2.2. Требования к конструкции.

2.2.1. Конструкция фланцев в соответствии с п. 5.28 ГОСТ Р52082-2003. Требование к антикоррозионному покрытию фланцев в соответствии с п.5.29 ГОСТ Р52082-2003. В случае применения цинкового покрытия – способ нанесения покрытия «горячее цинкование».

2.2.2. При испытании на прочность изолятор должен выдерживать внутреннее давление газа (абсолютное) величиной – 0,8 МПа.

2.2.3. Изолятор должен соответствовать требованиям п. п. 5.20, 5.21, 5.22, 5,24. 5.25, 5.26, 5.28 ГОСТ Р 52082-2003.

2.2.4. Внутренний диаметр трубы – 320 мм (минимальный диаметр –300 мм).

2.2.5. Габаритные размеры изолятора приведены в чертеже 1.

2.2.6. Габаритные и присоединительные размеры верхнего и нижнего фланцев приведены в чертеже 2 .

2.3. Требования к герметичности.

В процессе эксплуатации допустима утечка элегаза не более 1% от массы элегаза в год.

Испытательное давление (абсолютное) газа внутри изолятора при испытании на герметичность – 0,45 МПа. Испытание проводится газовой смесью (галлоидный газ - азот в соотношении 1:3).

2.4. Маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованием п.5.37.1 ГОСТ Р 52082-2003.

2.5. Срок службы – не менее 30 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев.

Испытания на надежность в соответствии с п.5.31 ГОСР Р52082-2003.

Изолятор должен соответствовать указанным требованиям в течение всего срока службы.

2.6. Измерение уровня ЧР, испытания на прочность и герметичность производятся на каждом изоляторе.

3. Комплектность.

В комплект поставки входит:

- изолятор (партия изоляторов);

- паспорт на каждый изолятор;

- свидетельство о приемке на каждый изолятор.

В паспорте на каждый изолятор должен быть указан уровень частичных разрядов.

4. Требования безопасности.

Требования по безопасности – в соответствии с разделом 6 ГОСТ Р 52082-2003.

5. Правила приемки.

Объем и методика квалификационных и приемо-сдаточных испытаний в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р52082-2003.

6. Фланцы изоляторов поставляются Заказчиком как давальческая комплектация и возвращаются Заказчику в составе изделия. Стоимость давальческой комплектации в цене изолятора не учитывается

Контактное лицо для консультации по техническим вопросам: Акаченок Елена Ивановна; тел: 499-171-14-19