ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на техническое обслуживание пожарной сигнализации в гараже кирпичном на 5 боксов и ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3  Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание пожарной сигнализации в гараже кирпичном на 5 боксов и ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Перечень средств автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

| Состав АПС и СОУЭ | Место установки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание гаража кирпичного на. 5 боксов по адресу: г. Самара, ул. Береговая, д. 12 | Административное здание ПХРО | Гараж ПХРО на 4 бокса | Лаборатория перезарядки ИИИ | ИТОГО |
| Приемно-контрольный прибор Сигнал -20ПSMO, шт. | 1 | - | - | - | 1 |
| Приемно-контрольный прибор Сигнал 20, шт. | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Пульт контроля и управления С2000, шт. | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Пульт контроля и управления «Бастион», шт. | - | 1 | - | - | 1 |
| Релейный блок УК-ВК/02, шт. | 1 | - | - | - | 1 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45, шт. | 8 | - | - | - | 8 |
| Извещатель пожарный тепловой искробезопасный ИП 103-5/1-А3 ИБ, шт. | 24 | - | - | - | 24 |
| Оповещатель звуковой Маяк-12КП, шт. | 5 | - | - | - | 5 |
| Оповещатель светозвуковой уличный Маяк-12К, шт. | 1 | - | - | - | 1 |
| Устройство управления УУ-1А, шт. | 2 | - | - | - | 2 |
| Ретранслятор РТ-2А, шт. | 5 | - | - | - | 5 |
| Источник питания БИРП 12/4, шт. | 1 | - | - | - | 1 |
| Аккумулятор 12В 7Ач, шт. | 2 | - | - | - | 2 |
| Оповещатель звуковой ЗОВ, шт. | 2 | - | - | - | 2 |
| Извещатель пожарный ручной искробезопасный ЕхИП 535-07е, шт. | 3 | - | - | - | 3 |
| Оповещатель световой Молния-12, шт. | 1 | - | - | - | 1 |
| Оповещатель световой взрывозащищённый Сфера Х-12, шт. | 2 | - | - | - | 2 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10, шт. | 1 | - | - | - | 1 |
| Извещатель пожарный дымовой ДИП-41М, шт. | 47 | - | - | - | 47 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М, шт. | - | 23 | 12 | 21 | 56 |
| Извещатель пожарный тепловой ИП-1А, шт. | - | 25 | 14 | 23 | 62 |
| Тревожная кнопка, шт. | - | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Источник питания Скат 1200, шт. | - | 1 | - | - | 1 |
| Источник резервного питания БИРП-24/2,5, шт. | - | 1 | - | - | 1 |
| Световое табло «Выход» с сиреной, шт. | - | 1 | - | - | 1 |
| Световое табло «Выход», шт. | - | 1 | - | - | 1 |
| Оконечный элемент ОЭ-2, шт. | 11 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| Блок питания БРП-12/5, шт. | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Преобразователь интерфейсов | - | 1 | - | - | 1 |
| Площадь, защищенная АПС, м2 | 245,50 | 338,70 | 275,00 | 250,60 | 1109,80 м2 |

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

1. Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации включает в себя:

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации АПС;

- разработку рабочей исполнительной технической документации по техническому обслуживанию  АПС;

- разработку годового плана технического обслуживания и планово-предупредительных работ АПС;

- разработку технологических карт по обслуживанию технических средств пожарной автоматики;

- оформление и регистрацию эксплуатационного журнала АПС.

2. Осуществление плановых регламентных работ, необходимых для содержания систем пожарной автоматики в исправном состоянии, проверка работоспособности элементов АПС.

Регламентные работы по техническому обслуживанию СОПБ включают в себя:

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, шлейфов сигнализации) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежемесячно (не реже одного раза в месяц) |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах | Ежемесячно (не реже одного раза в месяц) |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания с проверкой автоматического переключения питания с рабочего на резервный | Ежемесячно (не реже одного раза в месяц) |
| 4. | Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей) | Ежемесячно (не реже одного раза в месяц) |
| 5. | Профилактические работы (очистка, замена элементов и т.д.) | Ежемесячно (не реже одного раза в месяц) |

3. Обеспечить прибытие ремонтной бригады в течение 4 часов по вызову Заказчика и произвести восстановление основных функций системы: режим пожарной сигнализации в течение 24-х часов с момента прибытия на объект, а полное восстановление режима управления в течение 48 часов.

4. Оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации систем пожарной автоматики (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации АПС и т.д.).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Обеспечить прибытие ремонтной бригады в течение 4 часов с момента вызова Заказчиком и произвести восстановление основных функций пожарной сигнализации зданий и сооружений Самарского отделения в срок не более 24 часов с момента прибытия на объект, а полное восстановление в течение 48 часов.

Осуществлять согласно предписаниям ответственных государственных органов проверку функционирования пожарной сигнализации.

Место оказания услуг:

- г. Самара, Промышленный район, ул. Береговая, д. 12;

- Самарская область, Волжский район, с. Дубовый Умёт (ПХРО Самарского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»):

- административное здание;

- гараж для автомашин на 4 бокса;

- лаборатория  перезарядки ИИИ.

Сроки и график оказания услуг: с момента подписания договора 12 месяцев.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Оказывать услуги по техническому обслуживанию пожарной сигнализации зданий и сооружений Самарского отделения качественно и в сроки, установленные типовыми регламентами работ.

Подраздел 3.3 Требования к конфиденциальности

- Отношения между Сторонами регламентируются Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (с последующими изменениями) и иных нормативных правовых актов в данной области. Ни одна из Сторон не имеет право полностью (частично) передавать (опубликовать, разглашать) информацию, составляющую коммерческую тайну, любым третьим лицам или использовать каким-либо иным способом с участием третьих лиц без предварительного письменного согласия другой Стороны. Стороны должны сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну, строго конфиденциальной.

Подраздел 3.4 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, правила техники безопасности, правила внутреннего трудового распорядка Заказчика.

При выполнении технического обслуживания пожарной сигнализации зданий и сооружений Самарского отделения должны выполняться требования действующей нормативной документации по охране труда, обеспечению пожарной и радиационной безопасности.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Стороны ежемесячно в срок до 5-го числа месяца следующего за отчетным составляют акты сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 2 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 3 | АПС | Автоматическая пожарная сигнализация |