Техническое задание на выполнение работ по договору

на разработку проектно-конструкторской и технической документации котла-утилизатора П-140 для блока №2 Южноуральской ГРЭС-2, включая услуги по авторскому сопровождению изготовления оборудования и шеф-надзору за монтажом

1.Наименование работы.

Разработка проектно-конструкторской и технической документации для котла-утилизатора П-140 для блока №2 Южноуральской ГРЭС-2, включая услуги по авторскому сопровождению изготовления оборудования и шеф-надзору за монтажом.

2.Назначение и задачи разработки.

Целью настоящей работы является технической документации, в том числе рабочей конструкторской, упаковочной и эксплуатационной документации, включая услуги по авторскому сопровождению изготовления оборудования, выполнению работ по шеф-надзору и обучению персонала Генерального Заказчика монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту котла-утилизатора П-140 для блока №2 Южноуральской ГРЭС-2.

3.Заказчик работы.

Заказчик - ОАО «ЗиО-Подольск».

4.Перечень и описание проводимых работ

  - На основании Технических требований к котлу-утилизатору (Приложением №1 к Договору) разработать и передать Заказчику рабочую конструкторскую, техническую и эксплуатационную документацию, в объеме, необходимом для изготовления оборудования котла-утилизатора П-140 для блока 2 Южноуральской ГРЭС-2.

  - Выполнить разработку РКД по упаковке теплообменных секций котла-утилизатора, изготавливаемых на ОАО «ЗиО-Подольск.

  - Выполнить согласование технической документации с Генеральным проектировщиком.

  - Осуществлять авторский надзор в процессе изготовления оборудования на ОАО «ЗиО-Подольск», выполнить приёмку документации у Субпоставщиков Заказчика.

  - Выполнить работы по шеф-надзору в соответствии с Приложением №1.

  - Выполнить подготовку (обучение) персонала Генерального Заказчика к монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Оборудования Заказчика в соответствии с Приложением №2.

5.Технические требования к разработке РКД.

Конструкторская документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в РФ на разработку конструкторской документации и  удовлетворять требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" ПБ 10-574-03.

Разработчик конструкторской документации должен иметь Сертификат ИСО 9001:2008 в области проектирования котлов, включая паровые и водогрейные котлы, сосуды под давлением, трубопроводы, теплообменное оборудование и сопутствующих компонентов для тепловой энергетики.

Рабочая конструкторская документация на элементы КУ должна разрабатываться в объеме, необходимом для их изготовления.

Техническая документация по 1-му этапу работ (Приложение №2 к Договору) должна быть согласована с Генеральным проектировщиком ОАО «Институт «ТЭП».

Разработка РКД по упаковке теплообменных секций котла-утилизатора, изготавливаемых на ОАО «ЗиО-Подольск», выполняется под отгрузку автомобильным транспортом.

6. Технические требования к авторскому сопровождению.

Авторское сопровождение изготовления оборудования по разработанной документации должен включать:

- рассмотрение и выдачу заключений по отчетам о несоответствии по отклонениям от РКД, необходимость в которых может возникнуть в процессе изготовления оборудования;

- разработка извещений об изменении РКД по результатам изготовления;

- оперативное решение технических вопросов, возникающих при изготовлении оборудования на ОАО «ЗиО-Подольск» и на предприятиях - изготовителях элементов котла-утилизатора (Субпоставщиков Заказчика);

- приемку документации у Субпоставщиков Заказчика.

7 Технические требования к проектированию.

7.1 Котел-утилизатор Eп-260/62/42-11,85/2,90/0,34-544/542/234 (П-140) предназначен для выработки пара высокого, среднего, низкого давлений, промежуточного перегрева пара и горячей воды за счет утилизации тепла выхлопных газов, поступающих в КУ после газотурбинной установки.

Конструкция котла-утилизатора должна соответствовать Техническим требованиям (Приложение №1к Договору) и требованиям технических условий ТУ 3112-515-05015331-2010.

Конструкция котла-утилизатора должна быть разработана на основании базового инжиниринга фирмы NEM Energy b.v.

Котел-утилизатор должен удовлетворять распространяющимся на него требованиям нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации, в том числе:

- ПБ 10-574-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов;

- ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федера-ции, введенных в действие 20.06.2003 г;

- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей.

7.2 Требования к материалам.

Корпус барабана высокого давления должен быть изготовлен из стали 16ГНМА ОСТ 108.030.118-78. Корпус барабана среднего давления должен быть изготовлен из стали 20К ГОСТ 5520-79. Корпус барабана низкого давления должен быть изготовлен из стали 20К ГОСТ 5520-79.

Материалы секций поверхностей нагрева и опорно-подвесной системы указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Поверхность нагрева |  | Материал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Элементы секций поверхностей нагрева |  | Элементы подвесок |  |
|  | т/о труба | Верхний коллектор с патрубками | Нижний коллектор с патрубками | Серьга | Тяга |
| ПВД-6 |  | ASME SA-335 Р-91 | ASME SA-335 Р-91 | 12Х18Н10Т | ХН35ВТ |
| ПП21,22 |  | ASME SA-335 Р-91 | 12Х1МФ |  |  |
| ПВД-5 |  | ASME SA-335 Р-91 | ASME SA-335 Р-91 |  |  |
| ПВД-4 |  | ASME SA-335 Р-91 | 12Х1МФ |  |  |
| ПП-11,12 |  | 12Х1МФ | 12Х1МФ |  |  |
| ПВД-3 |  | 12Х1МФ | 12Х1МФ | 12Х1МФ | 20ХМ1Ф1ТР |
| ПВД-2 |  |  |  |  |  |
| ПВД-1 |  |  |  |  |  |
| ИВД |  | Сталь 20 | Сталь 20 |  |  |
| ЭВД |  | Сталь 20 | Сталь 20 | Сталь 20 | 12Х1МФ |
| ПСД |  |  |  |  |  |
| ИСД |  |  |  |  |  |
| ИСД |  | Сталь 20 | Сталь 20 | Сталь 20 | 12Х1МФ |
| ПНД |  |  |  |  |  |
| ЭВД |  |  |  |  |  |
| ЭСД |  |  |  |  |  |
| ИНД |  | 12Х1МФ | Сталь 20 | Сталь 20 | 12Х1МФ |
| ГПК |  | Сталь 20 |  |  |  |

8. Сроки и этапы выполнения работы.

8.1 Работы по разработке проектно-конструкторской и технической документации должны быть выполнены поэтапно в соответствии с Приложением №2 к Договору.

8.2 Авторское сопровождение изготовления оборудования элементов котла-утилизатора выполняется с января 2013 г. по январь 2014 г.

8.3. Шеф-надзорные работы и работы по подготовку (обучению) персонала Генерального Заказчика к монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Оборудования Заказчика выполняются в соответствии с Приложениями №1 и №2. Сроки проведения работ уточняются при подписании Договора.

9. Порядок сдачи и приёмки работ.

  - Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

  - По выполнению каждого этапа работ Исполнитель представляет Заказчику двухсторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему документации, предусмотренной условиями Договора.

  - Акт сдачи-приемки выполненных работ основанием для производства расчетов за выполненные по этапам работы.

10. Приложения:

Приложение № 1  Организация работ по шеф-надзору.

Приложение № 2  Программа подготовки (обучения) персонала Генерального Заказчика к

монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Оборудования.

Приложение №1

Организация работ по шеф-надзору

  - Все работы по монтажу, наладке, испытаниям, опробованию, пуску и сдаче Оборудования в эксплуатацию на Объекте производятся силами и  средствами  Заказчика/Генподрядчика, за его счет и с его ответственностью за сроки и качество работ, такелажные работы, противопожарную и радиационную безопасность, промышленную санитарию и охрану труда, в том числе за создание безопасных условий труда для специалистов Исполнителя.

  - Исполнитель обязан не позднее, чем за 60 (шестьдесят) рабочих дней до начала проведения работ по шефмонтажу, шефнадзору за пуско-наладочными работами и вводу в эксплуатацию поставленного Оборудования разработать график проведения работ и согласовать его с Покупателем.

  - Исполнитель обязан в установленные сроки, выполнить работы по шефмонтажу, шефнадзору за пуско-наладочными работами  поставленного Заказчиком Оборудования, а также  оказать консультационные услуги. На период действия Договора специалисты Исполнителя осуществляют контроль за правильностью выполнения Работ в части монтажа и наладки поставленного Заказчиком Оборудования, в строгом соответствии с Техническим заданием и условиями, государственными стандартами и стандартами Исполнителя и несут ответственность(в том числе материальную) за соответствие своих указаний этим требованиям.

1.3.1. Всякого рода отступления от технических требований, предусмотренных технической документацией Исполнителя, будут оформляться совместным письменным решением исполнителя и специалистами Заказчика/Генподрядчика.

1.3.2. С указанной целью Заказчик/Генподрядчик предоставит специалистам  Исполнителя право доступа на объект или его часть для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

  - Заказчик/Генподрядчик создаст для шефперсонала Исполнителя на объекте необходимые для работы следующие условия:

1.5.1. Предоставляет на весь период выполнения работ по Договору отдельное запираемое, охраняемое и отапливаемое рабочее помещение, оборудованное  необходимым инвентарем (телефон, освещение, столы, стулья,  шкафы для чертежей и спецодежды).

1.5.2. Оказывает содействие в доставке шефперсонала к месту работы и обратно в случае невозможности приезда шефперсонала общественным транспортом от места проживания до Объекта.

1.5.3. Предоставляет ответственному представителю право использования средств связи по телефону,  факсу и электронной почте для ведения служебных разговоров.

  - Все расходы по проживанию специалистов Исполнителя, питанию и оформлению медицинской страховки несет Исполнитель.

  - Приемка выполненных работ производится Покупателем путем подписания, при отсутствии мотивированных замечаний, Акта приемки выполненных работ, который предоставляется Исполнителем после выполнения соответствующих работ.

  - Общий срок пребывания специалистов Исполнителя на объекте по Договору определяется с даты оформления первого табеля на выполняемые работы до даты оформления Акта о проведении монтажа, испытаний, комплексного опробования, подписанного представителем Заказчика/Генподрядчика на объекте и представителем Исполнителя, подтверждающего соблюдение всех правил и условий шефмонтажа, шефнадзора за пуско-наладочными работами, испытаниями, опробованием, пуском и сдачей в эксплуатацию Оборудования, а также подписанного Акта об оказании услуг Исполнителем.

Приложение №2

ПРОГРАММА

Подготовки (обучения) эксплуатационного персонала

монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту КУ П-140

| № раздела | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение |  |
| 1.1 | Общие сведения о «_____» и ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» | 8 |
| 1.2 | Классификация бинарных ПГУ Котлы-утилизаторы для бинарных парогазовых установок |  |
| 1.3 | Котлы-утилизаторы, проектируемые «_____» и изготавливаемые ЗиО-Подольск |  |
| 1.4 | Конструктивные решения «_____», применяемые при проектировании котлов-утилизаторов |  |
| 2 | Конструкция котла-утилизатора: | 6 |
| 2.1 | Назначение котла-утилизатора |  |
| 2.2 | Конструкция котла-утилизатора |  |
| 2.3 | Технические характеристики оборудования |  |
| 2.4 | Пароводяная и газовая схемы котла-утилизатора |  |
| 3 | Защиты, блокировки и автоматика: | 4 |
| 3.1 | Защиты и блокировки котла |  |
| 3.2 | Основные контуры регулирования технологических параметров и алгоритмы логического управления |  |
| 3.3 | Объем контроля технологических параметров |  |
| 4 | Обслуживание котла-утилизатора: | 4 |
| 4.1 | Общие требования |  |
| 4.2 | Техническое обслуживание котла-утилизатора |  |
| 4.3 | Водный режим котла-утилизатора |  |
| 4.4 | Эксплуатация котла-утилизатора в нормальных условиях |  |
| 4.5 | Гидравлическая опрессовка котла-утилизатора |  |
| 5 | Режимы пуска котла | 2 |
| 5.1 | Подготовка котла-утилизатора к пуску |  |
| 5.2 | Пуск котла-утилизатора |  |
| 6 | Режимы останова котла: | 1,5 |
| 6.1 | Плановый останов котла-утилизатора |  |
| 6.2 | Аварийный останов |  |
| 7 | Аварийные положения: | 0,5 |
| 7.1 | Немедленный останов котла-утилизатора |  |
| 7.2 | Останов котла-утилизатора по распоряжению Главного инженера станции |  |
| 8 | Консервация котла-утилизатора | 1 |
| 9 | Ремонт котла-утилизатора | 1 |
|  | Итого: | 28 |