| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» |  |
| --- | --- |
|  | открытое Акционерное общество «вОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» |

статус конфиденциальности

(шрифт Times New Roman, строчные буквы с первой прописной, 12 пт)

| открытое акционерное общество «АКМЭ – инжиниринг» |  |
| --- | --- |
| (ОАО «АКМЭ – инжиниринг») |  |
| наименование объекта капитального строительства (сокращенное наименование предприятия) вид строительства (шрифт Times New Roman, строчные буквы с первой прописной, 14 пт) |  |
| наименование работы в соответствии с заданием на проектирование, при отсутствии, в соответствии с наименованием работ по договору (шрифт Times New Roman, строчные буквы с первой прописной, 11÷14 пт) |  |
| ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА |  |
| ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ |  |
| наименование документа (шрифт Times New Roman, прописные буквы, 12 пт) |  |
| SVBR.C.135.1.0UMA&&.MA&&&.021.MD.0001 |  |
| вид документа (шрифт Times New Roman, строчные буквы с первой прописной, 14 пт |  |
| обозначение документа (шрифт Times New Roman, 14 пт) |  |
| инв. № 11-07740 |  |
| инв. № документа |  |

2011

| Изм | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ» |  |
| --- | --- |
|  | открытое Акционерное общество «вОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОЛОВНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» |

статус конфиденциальности

(шрифт Times New Roman, строчными буквами с первой прописной, 12 пт)

| открытое акционерное общество «АКМЭ – инжиниринг» |  |
| --- | --- |
| (ОАО «АКМЭ – инжиниринг») |  |
| наименование объекта капитального строительства (сокращенное наименование предприятия) вид строительства (шрифт Times New Roman, строчные буквы с первой прописной, 14 пт) |  |
| наименование работы в соответствии с заданием на проектирование, при отсутствии, в соответствии с наименованием работ по договору (шрифт Times New Roman, строчные буквы с первой прописной, 11 пт) |  |
| ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА |  |
| ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ |  |
| наименование документа (шрифт Times New Roman, прописными буквами, 12 пт) |  |
| SVBR.C.135.1.0UMA&&.MA&&&.021.MD.0001 |  |
| вид документа (шрифт Times New Roman буквы с первой прописной, 14 пт) |
| обозначение документа (шрифт Times New Roman, 14 пт) |

| Согласовано |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  | Заместитель Генерального директора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  |  |  |  | по проектированию и науке |  |  |  |  |  |  |  |
| ОАО «АКМЭ-инжиниринг» |  |  |  |  |  | ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В.В. Петроченко |  |  |  |  |  |  | А.С. Кузин |  |
| подпись |  |  |  | инициалы, фамилия |  | подпись |  |  |  | инициалы, фамилия |  |  |  |
| « |  | » |  | 2011 г. |  | « |  | » |  | 2011 г. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  | И.О. директора Дирекции |  |  |  |  |  |  |  |
| Заместитель директора - главный |  |  |  |  |  | по проектированию ядерно - |  |  |  |  |  |  |  |
| конструктор ОАО ОКБ «Гидропресс» |  |  |  |  |  | энергетических производств |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В.С. Степанов |  |  |  |  |  |  | В.Ю. Ямов |  |
| подпись |  |  |  | инициалы, фамилия |  | подпись |  |  |  | инициалы, фамилия |  |  |  |
| « |  | » |  | 2011 г. |  | « |  | » |  | 2011 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Главный инженер проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.Н. Попов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | подпись | . инициалы, фамилия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | « |  | » |  | 2011 г |  |  |  |

| Изм | № док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2011

Содержание

1 Цель исходных технических требований	4

2 Компетентные органы	4

3 Сроки выполнения работ	4

4 Коды обозначения	4

5 Объемы поставки	5

6 Правила и стандарты	8

6.1 Общие требования	8

7 Проектные требования	9

7.1 Условия эксплуатации	9

7.2 Показатели назначения	9

7.3 Режимы работы оборудования	10

7.4 Требования к конструкции	11

7.5 Требования к прочности	14

7.6 Требования к технологическим системам	15

7.7 Требования по ремонтопригодности	20

7.8 Требования к надежности и маневренности	21

7.9 Корпус турбины и комплектующего оборудования	22

7.10 Прочие детали	23

8 Требования к конструкции генератора паровой турбины	23

8.1 Общие требования	23

8.2 Система подключения генератора к электрической сети.	24

8.3 Технические требования к системе тиристорного самовозбуждения генератора	24

8.4 Показатели надежности системы тиристорного возбуждения генератора	26

8.5 Эргономические показатели системы тиристорного возбуждения генератора	26

9 Система контроля и управления паротурбинной установки	26

10 Требования к аппаратуре контроля и измерения вибрации и механических величин	27

11 Требования безопасности	27

12 Материалы	28

13 Изготовление	29

13.1 Общая часть	29

13.2 Сварка	29

13.3 Маркировка	29

14 Обеспечение качества	30

14.1 Общая часть	30

14.2 Контроль качества материалов	30

14.3 Контроль качества в процессе изготовления	31

14.4 Контроль качества готовой продукции	31

14.5 Позиции общего и специального контроля	31

14.6 Порядок приемки готовой продукции	32

15 Требования к консервации, упаковке, транспортированию и хранению	32

16 Ввод в эксплуатацию	33

17 Гарантии Изготовителя	34

18 Стадии и комплектность разработки документации	34

19 Требования по составу технического задания и технического проекта	35

19.1 Требования по составу технического задания	35

19.2 Требования документации технического проекта	35

20 Требования к комплектности поставки	36

21 Требования к патентной чистоте	37

Перечень принятых сокращений	38

Приложение А  (обязательное) Применяемые правила и нормы	39

Приложение Б  (обязательное) Характеристики интерфейсных сред ОПЭБ с РУ СВБР-100	41

Приложение В  (обязательное)  Предварительная классификация систем паротурбинной установки	42

Приложение Г  (обязательное) Техническая характеристика паротурбинной установки и комплектующего оборудования	44

Приложение Д  (обязательное) Основные технические характеристики генератора паровой турбины	45

1 Цель исходных технических требований

Настоящие исходные требования распространяются на проектирование, изготовление и поставку паротурбинной установки с регулируемыми отопительными отборами пара с вспомогательным оборудованием на АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.

АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 – опытно-промышленный энергоблок с реакторной установкой на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем электрической мощностью 100 МВт.

Паротурбинная установка предназначена для выработки электроэнергии и тепла на теплофикационной установке. Паротурбинная установка устанавливается во втором контуре ОПЭБ РУ с СВБР-100, в помещении турбинного блока.

АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 размещается на существующих площадях ОАО "ГНЦ НИИАР". Площадка ОАО «ГНЦ НИИАР» находится по адресу: Россия, Ульяновская область г. Димитровград -10.

2 Компетентные органы

Заказчиком паротурбинной установки  и комплектующего оборудования является ОАО « АКМЭ – инжиниринг», организация, заключающая контракт на поставку оборудования для АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.

Заказчик будет выступать в роли организации, осуществляющей надзор за изготовлением и испытаниями турбоустановки и комплектующего оборудования.

Заказчиком документации технического проекта является Генеральный проектировщик АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100, ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

3 Сроки выполнения работ

Сроки поставки паротурбинной установки будут определены при заключении договора на поставку.

Изготовитель должен передать исходные данные по оборудованию Генеральному проектировщику для использования в проекте, в соответствии с графиком, обеспечивающим ход разработки проектной документации Генеральным проектировщиком.

4 Коды обозначения

Кодирование всех элементов паротурбинной установки (технологические, КИПиА, электротехнические и т. д.) должно быть представлено в системе ККS. Кодировку необходимо выполнить в соответствии с документом ВНИПИЭТ, «Система классификации и кодирования. Общие правила применения системы KKS» арх. № 12-00708 (SVBR.P.135.&.&&&&&&.&&&&&.088.KY.0005).

5 Объемы поставки

5.1 Объем поставки паротурбинной установки включает в себя комплектную поставку паротурбинной установки со всем вспомогательным оборудованием, необходимыми материалами, инструментами, документацией, требующейся для разработки, изготовления, испытаний, упаковки, обслуживания в течение гарантийного периода, а также техническую документацию и другие затраты, связанные с данной поставкой.

5.2 В объем поставки должна входить паротурбинная установка с комплектным оборудованием, трубопроводами и арматурой в границах технологического комплекса, оборудование всех вспомогательных систем, обеспечивающих работу в полном объеме, в том числе:

- паровая турбина;

- конденсатор с конденсатосборником, включая переходной патрубок;

- система подогревателей низкого давления;

- система промежуточной сепарации и перегрева пара;

- система подогревателя высокого давления;

- система теплофикационной установки;

- система шарикоочистки трубок конденсатора;

- система смазки и регулирования (в т.ч. электрическая часть и гидроподъема);

- валоповоротное устройство;

- система вакуумирования;

- фильтры охлаждающей воды;

- генератор паровой турбины с воздушным охлаждением;

- оборудование системы байпаса турбины со сбросом пара в конденсатор, включая регулирующую и запорную арматуру на паре и впрысках);

- расширители дренажей высокого и низкого давления  со сбросом среды в конденсатор;

- деаэрационно - питательная установка;

- конденсатные и сливные насосы;

- арматура для поддержания уровня конденсата в конденсаторе;

- маслоочистительная установка;

- приспособления и оснастка для выкатки ротора;

- оборудование системы наддува генератора;

- оборудование системы охлаждения генератора;

- оборудование системы тиристорного возбуждения генератора (установка преобразовательная, щит ввода возбуждения, шкаф управления защиты и сигнализации, трансформатор преобразовательный воздушного охлаждения, блок резисторов, комплект запасных частей, эксплуатационная документация и т.д.);

- средства измерения (согласовываются на стадии заключения договора);

- тепловая изоляция турбины;

- антикоррозионная защита;

- система контроля и управления, паротурбинной установки включающая:

- шкафы управления шаговых программ, регулирования и защиты;

- интерфейс с системой возбуждения и синхронизации;

- автоматизированное рабочее место дистанционного управления;

- инженерную рабочую станцию;

- систему связи с АСУ ТП АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 в объеме, достаточном для надежного контроля и управления во всех режимах, включая аварийные. Интерфейс с АСУ ТП АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 должен быть реализован:

- по проводным связям;

- по шинному интерфейсу;

- местные приборы и датчики, относящиеся к поставляемому оборудованию и системам в объеме, достаточном для управления, регулирования и защиты паротурбинной установки, включая пусковые и аварийные режимы;

- системы диагностики в полном объеме (аппаратура контроля и измерения вибрации и механических величин – согласовываются на стадии заключения договора);

- опоры трубопроводов и вспомогательного оборудования с деталями крепления к строительным конструкциям;

- специальный монтажный инструмент, приспособления и специальные инструменты для выполнения ремонтных работ;

- ответные фланцы и крепеж, технологические заглушки для проведения испытаний и продувок;

- расходные материалы и запасные части должны обеспечиваться на гарантийный период и дополнительный период эксплуатации на срок не менее 6 лет. Общий перечень запасных частей должен быть подготовлен Изготовителем и согласован с Заказчиком;

- тепловая изоляция оборудования и трубопроводов и детали ее крепления;

- внутритурбинные трубопроводы ПТУ в границах ячейки, включая:

- паропроводы (все отборы, острый пар, пар до и после РОУ, и после БРУ-К);

- конденсатопроводы (основной конденсат, конденсат ПСВ, дренажи трубопроводов высокого и низкого давления);

- маслопроводы;

- трубопроводы сетевой воды (обвязка подогревателей теплофикационной установки);

- трубопроводы охлаждающей воды (обвязка конденсатора, генератора, маслоохладителей и другого вспомогательного оборудования);

- трубопроводы обвязки эжекторов;

- трубопроводы шарикоочистки;

- электротехническое оборудование:

- комплекты электрических защит генератора;

- устройства электрических измерений  и синхронизации генератора;

- система возбуждения;

- низковольтное распределительное устройство переменного тока для паровой турбины и вспомогательных систем, поставляемых Подрядчиком и включенных в сферу его работ;

- стартер аварийного маслонасоса;

- нейтральная точка генератора в схеме «звезда».

5.3 Документация предоставляемая Заказчику:

- ведомость поставки;

- расчеты на сейсмику и прочность;

- компоновка турбоустановки с оборудованием и трубопроводами вспомогательных систем (с перечнем и привязками установочных и присоединительных и размеров по трубопроводам);

- параметры турбоустановки;

- задания, предоставляемые Генеральному проектировщику на стадии проекта ПТУ:

- на электропитание механизмов и оборудования системы контроля и управления паротурбинной установки;

- на кабельные журналы;

- раскладка турбины;

- на перечень интерфейсных сред;

- на точки контроля;

- на перечень уставок;

- на тепловыделения от оборудования;

- на разработку фундамента турбины и вспомогательного 
оборудования с указанием закладных деталей и нагрузок;

- на конденсационный пол в пределах турбины;

- на площадки обслуживания;

- на установку вспомогательного оборудования;

- руководство (инструкция) по эксплуатации и техническому обслуживанию, хранению, консервации и транспортировке;

- ТЗ и ТУ, согласованные с Заказчиком и Генеральным проектировщиком;

- развернутые схемы трубопроводов в том числе:

- схемы вспомогательных систем (гидравлические схемы);

- схемы теплоконтроля;

- схемы пожаротушения;

- перечень и габаритные чертежи  комплектно поставляемого вспомогательного оборудования и трубопроводов с техническими характеристиками и присоединительными размерами (окончательные редакции);

- база данных по технологической и электротехнической частям;

- PI-диаграммы;

- описание режимов работы (пуска, остановки);

- паспорта изделий, оформляемых в соответствии с контрактными требованиями Заказчика;

- инструкции по монтажу, монтажные и эксплуатационные документы;

- документация по обеспечению качества;

- проект тепловой изоляции, включая спецификацию на изоляционные материалы.

5.4 Интерфейсы в точках присоединения должны содержать: координаты, параметры, присоединяемые размеры, типы присоединений (сварка, фланец, муфта и т.д.), материал, допустимые нагрузки и перемещения.

5.5 Объем поставки согласовывается на стадии заключения Договора между Заказчиком и Изготовителем.

6 Правила и стандарты

6.1 Общие требования

6.1.1 Проектирование, изготовление, проверка турбоустановки  и комплектного оборудования должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Перечень основных нормативных документов и стандартов представлен в приложении А.

7 Проектные требования

7.1 Условия эксплуатации

7.1.1 Строительная площадка АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 находится в районе с умеренно-континентальным климатом с отчетливо выраженными сезонными изменениями. Климатическое исполнение паротурбинной установки и комплектующего оборудования должно быть «УХЛ», тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69 для работы на высоте над уровнем моря не более 1000 метров.

Паротурбинная установка устанавливается в обслуживаемом помещении – в главном корпусе, в помещении машинного зала.

Таблица 1 - Параметры окружающей среды в обслуживаемых помещениях

| Параметр | Величина |
| --- | --- |
| Температура | от +5 °С до +40 °С |
| Влажность | 30 – 80 % |
| Давление | Атмосферное |

7.1.2 Сейсмичность площадки АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 по шкале MSK-64:

- проектное землетрясение интенсивностью  6 балов;

- максимальное расчетное землетрясение интенсивностью  7 баллов.

Оборудование паротурбинной установки относится ко II категории сейсмостойкости по НП 031-01, ПЗ интенсивностью  6 баллов.

7.1.3 Источник стороннего пара с параметрами Pр=l,3 МПа, tр = 190°С в пусковом режиме - от существующей ТЭЦ или от собственного источника пара.

7.1.4 Характеристики интерфейсных сред АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 представлены в приложении Б.

7.2 Показатели назначения

7.2.1 Паровая турбина должна допускать работу при полностью открытых клапанах на скользящем давлении пара.

Параметры впуска пара в цилиндр высокого давления (ЦВД) турбины должны быть выбраны с запасом, обеспечивающим поддержание расхода пара при давлении равном 97% от номинального значения.

7.2.2. Тепловая схема паротурбинной установки  выполняется с деаэратором.

7.2.3 Паротурбинная установка  должна обеспечивать нагрев сетевой воды в соответствии с температурным графиком 150°С /70°С в двухступенчатой теплофикационной установке. Мощность теплофикационной установки должна быть максимальной (не менее 100 Гкал/ч).

7.2.4 На период простоя паротурбинной установки  или работы при сниженной электрической нагрузке должна быть обеспечена работа подогревателей теплофикационной установки при их снабжении свежим паром через РОУ-ПСВ.

7.2.5 В проекте паротурбинной установки должна быть разработана компоновка турбины:

- с каскадным сливом конденсата из подогревателей теплофикационной установки в конденсатор;

- со сливом конденсата подогревателей теплофикационной установки в тракт основного конденсата сливными насосами в режиме с отключенной паровой турбиной.

7.2.6 Проект паротурбинной установки должен быть представлен в виде информационной модели.

7.2.7 Предварительная классификация систем приведена в приложении В.

7.3 Режимы работы оборудования

7.3.1 Режимы нормальной эксплуатации (НЭ)

Режимы нормальной эксплуатации паротурбинной установки  включают в себя пуск, работу под нагрузкой, останов.

Паротурбинная установка  должна допускать следующие режимы эксплуатации:

- с отключенными подогревателями высокого давления;

- нагрузкой собственных нужд после сброса нагрузки;

- на холостом ходу для проведения испытаний генератора;

- моторный (при закрытых стопорных клапанах вращение турбины осуществляется генератором, не отключенным от сети. Допускается продолжительность работы не более 3 минут).

Паровая турбина  должна обеспечивать возможность работы в режимах с постоянным давлением пара во всем диапазоне нагрузок.

Паротурбинная установка  должна обеспечивать надежную работу без снижения расхода свежего пара при максимальной температуре охлаждающей воды 33°С.

Паротурбинная установка должна соответствовать требованиям к маневренности АС.

Паротурбинная установка  должна быть способна работать в течение всего ее проектного срока службы в условиях нормального изменения частоты в системе (в диапазоне 49…50,5 Гц).

Паровая турбина должна обеспечивать:

- сброс полной нагрузки до нагрузки собственных нужд и работу в этом режиме одноразово продолжительностью не менее 60 мин;

- длительную работу с отключенными для чистки половинками конденсаторов;

- пуск на скользящих и на номинальных параметрах пара;

- параллельную работу с БРУ-К при любом соотношении расходов пара через турбину и БРУ-К, не превышающих в сумме номинальную производительность парогенераторов.

В аварийных для энергосистемы ситуациях допускается кратковременная работа турбины при частоте сети:

- от 50,5 до 51,0 Гц – один раз продолжительностью не более 3 минут, но не более 500 минут за весь срок эксплуатации;

- от 49,0 до 48,0– один раз продолжительностью не более 5 минут, но не более 750 минут за весь срок эксплуатации;

- от 48,0 до 47,0 Гц – один раз продолжительностью не более 1 минуты, но не более 180 минут за весь срок эксплуатации;

- от 47,0 до 46,0 Гц – один раз продолжительностью не более 10 с, но не более   30 минут за весь срок эксплуатации.

7.3.2 Нарушение нормальной эксплуатации

Нарушения нормальных условий эксплуатации могут иметь место как в собственно турбине, так и/или в другом оборудовании паротурбинной установки, при этом необходимость снижения мощности или останова турбины определяются разработчиком.

7.3.3 При авариях на АС работа паротурбинной установки не требуется.

7.4 Требования к конструкции

7.4.1 Проектирование паротурбинной установки и комплектующего оборудования должно основываться на данных уже проверенной конструкции с использованием положительного опыта эксплуатации в подобных условиях.

7.4.2 Прочностные характеристики паротурбинной установки и комплектующего оборудования должны быть обоснованы расчетом с учетом гидростатических нагрузок, нагрузок от трубопроводов и обеспечивать их безопасную работу в течение назначенного срока службы.

7.4.3 В основе проектных расчетов и расчетов на прочность должен лежать соответствующий стандарт. Если при изготовлении и транспортировке элементы паротурбинной установки подвергаются нагрузкам большим, чем нагрузки при эксплуатации и испытаниях, то эти нагрузки должны учитываться при разработке.

7.4.4 Способы соединения лопаток с деталями ротора должны обеспечивать надежность соединения в течение срока службы машины и исключать обрыв рабочих лопаток, а также позволять их замену.

7.4.5 Конструкция и качество изготовления лопаточного аппарата проточной части паровой турбины должны исключать возможность их повреждения из-за вибрации во всем диапазоне режимов нормальной эксплуатации, а также должны быть приняты меры, снижающие их эрозионный износ до уровня, обеспечивающего работу лопаток в течение расчетного срока службы паровой турбины.

7.4.6 Конструкция проточной части должна быть такой, чтобы свести к минимуму протечки пара в концевых и внутренних уплотнениях. Система концевых уплотнений должна исключать выход пара в турбинное отделение и обводнение масла во всех режимах работы турбоустановки.

7.4.7 Должны быть предусмотрены меры для повторной центровки ротора и цилиндра при минимальной разборке с целью устранения последствий возможного смещения основания и для восстановления положения ротора по оси.

7.4.8 Паровая турбина должна иметь развитую систему внутреннего влагоудаления и защиты лопаточного аппарата от эрозионного износа. В паротурбинной установке необходимо предусмотреть внешнюю промежуточную сепарацию влаги и подогрев пара на основе СПП.

7.4.9 Конструкция регулирующих клапанов должна исключать их вибрационную неустойчивость, нарушающую нормальную работу при всех открытиях клапанов.

7.4.10 Должна быть предусмотрена возможность проведения испытаний всех паровых клапанов при работе турбины на полной нагрузке без какого-либо снижения нагрузки. Клапаны должны быть расположены таким образом, чтобы при испытании можно было наблюдать перемещение стержня клапана.

7.4.11 Роторы должны быть сконструированы таким образом, чтобы критические скорости валопровода турбины отличались бы от номинальной частоты вращения не менее чем на 20%.

7.4.12 Клапаны свежего пара должны содержать фильтры, предотвращающие попадание в турбину металлических частиц.

7.4.13 Должны быть определены допустимые нагрузки на патрубки паротурбинной установки от внешних присоединяемых трубопроводов. Нагрузки могут быть уточнены на этапе рабочего проектирования трубопроводов.

7.4.14 Турбоагрегат должен устанавливаться на виброизолированный фундамент.

7.4.15 Конструкция паротурбинной установки должна предусматривать:

- оснащение подшипников паровой турбины и генератора стационарной аппаратурой контроля вибрации;

- места для установки датчиков вибрации в соответствии с требованиями ГОСТ 25364-97 и места для установки датчиков контроля механических величин;

- двухпоточный конденсатор (возможность отключения одного из двух потоков воды соответственно понижаемой нагрузке турбины, при этом нагрузка турбины должна снижаться не более 50% номинальной мощности);

- поставку трубной системы конденсатора в виде собранных блоков, каждый со своими частями основных промежуточных трубных досок, с установленными и развальцованными трубками. Упаковка модулей должна предотвращать их повреждение при транспортировке. Поставка может быть осуществлена только после проведения гидравлических испытаний и контрольной сборки конденсатора на заводе-изготовителе;

- конструкцию конденсатора, обеспечивающею высокую гидравлическую плотность. Величина присоса охлаждающей воды в конденсаторе при работе энергоблока на энергетических уровнях мощности должна быть на минимально достижимом уровне и не превышать (1×10-5)% от номинального расхода пара на конденсатор в течение всего срока службы конденсатора;

- конструкцию конденсатора, исключающую возможность механических повреждений за счет вибрации теплообменных трубок. Соединение теплообменных трубок конденсатора с трубными досками должно быть выполнено на сварке;

- конструкцию конденсатора, которая должна обеспечивать прием пара из турбины после БРУ-К, химически обессоленной воды и деаэрацию всех потоков воды. Конструкция конденсатора должна исключать постоянное затопление труб и вызываемые этим проблемы переохлаждения конденсата;

- конструкцию пароприемных устройств и органов управления подачи воды на впрыск, которые должны обеспечивать необходимые температурные условия на выхлопах турбины, исключающие как перегрев выхлопов в режимах пуска, работы на холостом ходу и под нагрузкой, так и эрозионные повреждения вращающихся деталей из-за чрезмерной влажности среды в выхлопных патрубках;

- конструктивное выполнение цилиндров турбины, трубопроводов, арматуры и их изоляции, которое должно предотвращать повышение температуры фундамента турбины выше 50°С;

- возможность поузлового ремонта в условиях АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100;

- удобство осуществления техобслуживания и проведения проверок в ходе работы, для чего должны быть предусмотрены:

- люки, лазы для осмотра и возможности нанесения антикоррозионной защиты (при необходимости);

- отсутствие мест, способствующих накоплению продуктов коррозии и загрязнений;

- сливные и переливные патрубки.

7.4.16 Расчетное давление в конденсаторе, поверхность конденсации и вакуумный объем должны быть оптимизированы, исходя из требуемых эксплуатационных характеристик и режима работы турбины, а также конкретных параметров охлаждающей воды.

7.4.17 Соединения трубопроводов с патрубками паротурбинной установки и комплектующего оборудования должны быть выполнены на сварке.

7.4.18 На выходе охлаждающей воды из конденсатора должны устанавливаться в трубопроводах затворы с электроприводами.

7.4.19 Среднее квадратическое значение виброскорости подшипников в вертикальном, поперечном и осевом направлениях на всех режимах работы турбины при номинальной частоте вращения должно соответствовать требованиям ГОСТ 25364-97.

7.4.20 Изготовитель обязан разработать и согласовать с Заказчиком и Генеральным проектировщиком АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 единые технические условия на поставку паротурбинной установки.

7.4.21 Техническая характеристика паротурбинной установки и комплектующего оборудования  приведены в приложении Г (согласовывается на стадии заключения Договора).

7.4.22 Производственная, монтажная и эксплуатационная технологичность должны обеспечивать достижение заданных показателей качества оборудования в условиях его изготовления, монтажа, эксплуатации.

7.5 Требования к прочности

7.5.1 Нагрузки при эксплуатационных режимах и от внешних воздействий

Паротурбинная установка должна сохранять работоспособность после прохождения землетрясения интенсивностью до ПЗ включительно.

Интенсивностью проектного землетрясения 6 баллов MSK-64. Спектры ответов будут представлены дополнительно.

Проверка сейсмостойкости электротехнического оборудования и средств автоматизации осуществляется в соответствии с требованиями раздела 6  НП-031-01.

При проектировании паротурбинной установки должно быть учтено совместное действие проектного землетрясения и короткого замыкания на линии электропередачи.

Изготовитель паротурбинной установки  должен предусмотреть автоматическую систему вибродиагностики (АСВД) и определить критерии виброустойчивости оборудования паротурбинной установки .

7.5.2 Требования по недопущению образования летящих предметов

Изготовитель паротурбинной установки  должен обеспечить и представить обоснование непревышения вероятности вылета вращающихся тел от турбины за пределы кожуха величины 10-7 1/год.

Изготовитель паротурбинной установки  должен представить Генеральному проектировщику план и вертикальные разрезы турбины, на которых показаны зоны возможного выброса летящих тел от турбины, распределение вероятности угла вылета осколков максимальной массы в направлении плоскости диска последней ступени ЦНД в случае гипотетического разрушения ротора.

7.6 Требования к технологическим системам

7.6.1 Требования к системе пароуплотнений

Схема уплотнений должна позволять пуск турбины от стороннего источника пара низкого давления.

7.6.2 Требования к системе сепарации и перегрева пара

Пароперегреватели должны иметь одноступенчатую или двухступенчатую конструкцию, исходя из оптимизации экономических показателей.

Разделительное давление, температура перегрева промежуточного пара, количество ступеней промежуточного перегрева и сепарации должно оптимизироваться разработчиком турбины.

Подача пара в трубные пучки должна осуществляться через регулирующий клапан. Должно быть предусмотрено автоматическое регулирование температуры с помощью регулирующего клапана (подача пара в СПП) для исключения перегрева последних ступеней и выхлопных патрубков при пуске турбины и при работе с низкой нагрузкой.

Сепараторы влаги должны быть защищены с помощью предохранительных клапанов во избежание переопрессовки при наиболее неблагоприятных условиях для турбины.

Перегреватель должен быть рассчитан на устойчивое течение конденсата в трубном пучке. Должен быть обеспечен надлежащий доступ для замены трубных пучков.

Сепараторы должны проектироваться так, чтобы избежать неравномерной эффективности удаления влаги.

7.6.3 Требования к системе регенерации

Система отбора пара на регенерацию включает трубопроводы и клапаны, необходимые для транспортировки пара от точек отбора пара из турбины к теплообменникам подогревателей питательной воды низкого и высокого давления и к деаэратору. Она должна предотвращать попадание пара или воды обратно в турбину при быстром сбросе нагрузки.

Система регенерации по соображениям максимальной надежности и удобства эксплуатации должна быть простой с минимальным количеством теплообменных аппаратов и насосов, насколько это совместимо с технико-экономическими показателями турбоустановки.

Компоновка подогревателей должна быть такой, чтобы ни один из подогревателей низкого или высокого давления не находился выше основной отметки турбины.

Все аппараты, трубопроводы и арматура конденсатного тракта должны быть рассчитаны на полное давление конденсатных насосов в безрасходном режиме.

7.6.4 Требования к системе байпаса турбины

Система байпаса турбины предусматривается для обеспечения:

- пуска и остановки турбины;

- расхолаживания реактора до того уровня, когда может быть подключена система пассивного отвода тепла (СПОТ);

- снижения нагрузки;

- устойчивой эксплуатации на низком уровне мощности реактора (при наличии или отсутствии соединения с электроэнергетической сетью).

Система байпаса турбины (БРУ-К) должна включать трубопроводы и клапаны, необходимые для сброса пара в конденсатор, систему управления и регулирования 
БРУ-К.

Быстродействие БРУ-К должно быть близким к быстродействию системы регулирования турбины. Клапаны БРУ-К должны быть запорно-дроссельного типа.

Количество БРУ-К должно соответствовать количеству выхлопных патрубков цилиндров низкого давления. Клапаны БРУ-К должны устанавливаться непосредственно на каждой половине конденсатора.

Система управления БРУ-К должна обеспечивать возможность ручного и автоматического управления положением клапанов и необходимые блокировки в зависимости от алгоритмов, требуемых по условиям надежной работы реакторной установки.

7.6.5 Требования к системе регулирования

Турбина должна быть оснащена современной электрогидравлической системой регулирования. Режимы автоматического управления должны включать:

- разворот турбины по команде оператора с пульта управления автоматически от системы автоматического пуска турбоустановки;

- регулирование частоты вращения по командам автоматического синхронизатора и поддержания частоты вращения в процессе синхронизации;

- поддержание заданной мощности турбины или заданного давления свежего пара;

- формирование заданного темпа нагружения или изменения нагрузки по графику;

- автоматическую разгрузку турбины по сигналам системы управления энергоблока или автоматических устройств энергосистемы до нагрузки собственных нужд или холостого хода с поддержанием номинальной частоты вращения после сброса нагрузки;

- осуществление автоматической защиты турбины при нарушении нормального режима эксплуатации.

Уставки устройства выключения турбины по превышению частоты вращения должны соответствовать требованиям стандарта NF EN 60045-1, т.е. составлять
 10 %  (±1 %) от номинальной частоты вращения.

Система регулирования турбины должна обеспечивать выполнение требований по маневренности в соответствии с п.7.3.1.

Система выключения турбины по превышению частоты вращения должна обеспечивать возможность периодических испытаний без нагрузки, т.е. во время пуска.

В системе регулирования турбины, должна применяться огнестойкая жидкость (например, масло типа ОМТИ).

Электрическая часть системы регулирования проектируется и поставляется Изготовителем паровой турбины. Электрическая часть системы регулирования должна быть выполнена на базе современной микропроцессорной техники. Тип аппаратуры электрической части системы регулирования согласовывается на стадии заключения Договора на поставку.

7.6.6 Требования к системе теплофикационной установки

Расчетная производительность теплофикационной установки должна обеспечиваться паром от отборов турбины в диапазоне нагрузок блока от 100 до 70 %.

Паровая турбина должна обеспечивать паром из регулируемых отборов теплофикационную установку. При нагрузках ниже 70 % предусмотрен резервный подвод пара от коллектора собственных нужд блока.

Мощность теплофикационной установки и температурный график сетевой воды будут уточнены по согласованию с Заказчиком.

Конденсат греющего пара бойлеров должен возвращаться в цикл турбины в тракт основного конденсата или в конденсатор.

7.6.7 Требования к системе смазки

В системе смазки турбины и генератора должна использоваться огнестойкая жидкость (например, масло типа ОМТИ). Оборудование системы должно быть скомпоновано в виде компактной сборки.

Система смазки паротурбинной установки должна быть централизованной, общей для турбины и генератора, должна обеспечивать надежную подачу масла к подшипникам в нормальных режимах эксплуатации, а также при их нарушении.

Система должна комплектоваться плотными маслоохладителями, конструкция которых исключала бы попадание масла в охлаждающую воду и охлаждающей воды в масло.

В составе маслосистемы должны предусматриваться средства для очистки масла от механических примесей и воды.

Масляные баки, насосы, маслоохладители, клапаны и трубопроводы должны быть скомпонованы в виде компактной сборки в пожарозащищенной зоне с тем, чтобы свести к минимуму опасность возгорания. Маслопроводы не должны иметь фланцевых соединений. Протяженность маслопроводов должна быть минимальной. Размещение маслопроводов должно быть выполнено в защитных кожухах, исключающих протечки и разлив масла по площади помещения при разгерметизации трубопроводов.

Разработчик выдает задание на строительные конструкции пожарозащищенной зоны и оснащение ее пассивными установками пожаротушения.

Паровая турбина должна быть оснащена системой аварийного маслоснабжения, обеспечивающей выбег ротора турбины без повреждения его элементов (проточной части, шеек, валов и подшипников), а также необходимое охлаждение шеек в начальный период после останова в случае обесточивания собственных нужд.

Для этой цели должен быть предусмотрен аварийный бак. Мощность аварийного резервного насоса с приводом от электродвигателя постоянного тока должна обеспечивать полную защиту системы маслоснабжения турбогенератора в случае отключения основных насосов от сети переменного тока.

Паровая турбина  должна быть оснащена централизованной системой гидростатического подъема роторов. Система должна включать основной и резервный насосы, предохранительные клапаны и другую арматуру.

Вал турбины должен быть оснащен устройствами съёма заряда статического электричества для минимизации влияния токов, возникающих под воздействием электростатического трения.

7.6.8 Требования к системе дренажей

Схема дренажей должна обеспечивать прием всех дренажей паропроводов низкого и высокого давления комплектной поставки паротурбинной установки.

7.6.9 Требования к деаэрационно - питательной установке

Конструкция деаэратора должна быть с минимальным количеством штуцеров подвода основного конденсата.

В тепловых балансах должны быть учтены потоки конденсата пара, поступающего от потребителей блока в деаэратор.

Деаэрационно -питательная установка должна обеспечивать качество питательной воды в соответствии с требованиями Норм водно-химического режима второго контура.

Количество питательных насосов, рассчитанных на 50 % производительности должно быть три (два рабочий, один резервный).

Согласно требованиям, предъявляемым со стороны реакторной установки, не допускается работа при пониженной температуре питательной воды.

7.6.10 Требования к заданиям на опорные конструкции

Все возможные нагрузки в ходе испытаний, транспортировки, монтажа и эксплуатации должны быть учтены в заданиях на опорные конструкции.

7.7 Требования по ремонтопригодности

7.7.1 Снижение экономичности турбоустановки за межремонтный период при нормальных условиях эксплуатации должно быть не более 1 %.

7.7.2 После периода освоения коэффициент неготовности из-за внеплановых остановок и разгрузок турбины должен составить – не более 0,005 при средней наработке между отказами не менее 16000 ч. Продолжительность всех остановов турбины и межремонтный период должны обеспечить требуемый коэффициент готовности энергоблока.

7.7.3 Компоненты паротурбинной установки должны быть спроектированы с допусками на износ, коррозию и эрозию, чтобы эксплуатационные показатели энергоблока не ухудшались вследствие таких явлений, и чтобы они не подвергались ненужному техническому обслуживанию в течение срока службы станции.

7.7.4 Полный цикл поэтапного капитального ремонта паротурбинной установки – 7…8 лет, цикл должен согласовываться со временем остановки РУ для перегрузки топлива.

7.7.5 Компоновка паротурбинной установки должна обеспечить возможность для перемещения тяжеловесных и крупногабаритных грузов, обслуживаемых подъемно-транспортным оборудованием.

Для определения характеристик подъемно-транспортного оборудования должны быть представлены массогабаритные характеристики, габариты выема и схемы строповок / кантовок составных частей/ узлов, разбираемых во время ремонтных работ:

- элементы проточной части турбины и генератора, включая ротора;

- эллиптические крышки теплообменных аппаратов и т. д.

7.7.6 Крышки люков, лазов оборудования паротурбинной установки  должны открываться/закрываться без применения грузоподъемных средств, требующих усилия человека не более 200 Н, и должны быть: на петлях - при вертикальном расположении люков, смещаться в бок – при горизонтальном расположении люков.

7.7.7 В конструкции ответственных фланцевых соединений паротурбинной установки, требующих для затягивания крепежа крутящего момента более 50 Н·м, должны быть предусмотрены способы сборки с применением механизированных средств затяга крепежа, способы и средства контроля затягивания. В конструкции крепежных деталей следует предусматривать защищенные от повреждений измерительные базы. Все специальные средства технического обеспечения ремонта основного оборудования паротурбинной установки  (гайковерты фланцевых разъемов и др.) должны быть включены в проект и комплект поставки.

7.7.8 В ремонтной документации должна приводиться схема строповки крупногабаритных составных частей массой более 20 т, с указанием их массы и центра тяжести и другая информация, обеспечивающая безопасность выполнения операций подъема и транспортировки. Конструкция узлов оборудования должна обеспечивать возможность строповки их при монтаже. Также должны быть выполнены и другие требования ГОСТ 24277-91.

7.7.9 Изготовитель передает Генеральному проектировщику величины нагрузок и точки их приложения на строительные конструкции здания турбины от турбоустановки и способы их ремонтной раскладки.

7.7.10 Изготовитель определяет и передает схемы выполнения операций поворота вокруг горизонтальной оси крупногабаритных составных частей с помощью грузоподъемных средств, если такой поворот необходим при ремонте.

7.7.11 Технология ремонта, перечень ремонтных средств, соответствующая техническая документация на ремонт должны передаться Заказчику в комплекте с общей технической документацией в соответствии с ГОСТ Р – 15.201-2000.

7.7.12 Изготовитель паротурбинной установки передает показатели надежности в части ремонтопригодности:

- среднее время восстановления работоспособного состояния;

- средняя оперативная продолжительность планового ремонта;

- средняя оперативная трудоемкость планового ремонта;

- среднее время замены.

7.7.13 В составе документации на паротурбинную установку должны быть:

- проект механизации ремонтных работ с комплектом чертежей;

- график продолжительности ремонта;

- трудозатраты на ремонт.

7.7.14 Разработчик паротурбинной установки  должен обосновать необходимость и возможность замены крупногабаритного оборудования, в том числе статора генератора.

7.7.15 Изготовитель паротурбинной установки  должен обеспечить сервисное обслуживание.

7.8 Требования к надежности и маневренности

7.8.1 Для паротурбинной установки и комплектующего оборудования должны быть выполнены следующие требования по надежности:

- проектный срок службы  (при работе в базовом режиме), лет	     50;

- средний ресурс между капитальными ремонтами, лет		      8;

- коэффициент готовности						  0,99*;

- Средняя наработка на отказ, ч				 	 30000.

- * – значения показателей уточняются в процессе проектирования

Конструкция и применяемые материалы для деталей уплотнений проточной части и концевых уплотнений цилиндров должны обеспечивать неизменность расчетных значений зазоров в этих уплотнениях и экономичность цилиндров при регламентированных условиях эксплуатации в течение межремонтного периода.

Параметры работы системы регулирования турбоустановки должны удовлетворять государственным стандартам РФ.

7.8.2 Паротурбинная установка должна поддерживать маневренность энергоблока АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 в режиме суточного регулирования:

- диапазон регулирования – 30-100% Nном;

- скорость изменения – до 2% Nном/мин.

7.8.3 Общее число пусков за весь срок эксплуатации из холодного состояния, допускаемое турбиной должно составлять не менее 200;

7.8.4 Общее число пусков за весь срок эксплуатации из горячего и неостывшего состояния при остановке ПТУ должна составлять не менее 3000.

7.9 Корпус турбины и комплектующего оборудования

7.9.1 Применяемые при изготовлении основные и сварочные материалы должны соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов, приемлемых для рассматриваемого оборудования.

7.9.2 При разработке и изготовлении следует предусмотреть возможность контроля основного материала и сварных швов. Сварные швы углового соединения должны быть плавными.

7.9.3 Соединения сваркой деталей из углеродистой стали с деталями  из нержавеющей стали следует выполнять в заводских условиях. После выполнения сварки швы и опора из углеродистой стали зачищаются и покрываются краской.

7.9.4 В случае механических соединений (с использованием болтов и гаек) детали из углеродистой стали не должны иметь непосредственного контакта с деталями из нержавеющей стали корпуса.

7.9.5 Фланцевые соединения должны выполняться в соответствии со стандартами.

7.9.6 По возможности, должны использоваться стандартные болты и гайки.

7.10 Прочие детали

7.10.1 Детали, находящиеся в корпусах паротурбинной установки и комплектующего оборудования  должны закрепляться сваркой.

8 Требования к конструкции генератора паровой турбины

8.1 Общие требования

8.1.1 Генератор должен охлаждаться воздухом, циркулирующем в замкнутом контуре. Конечным теплоотводящим агентом должна быть вода. Воздухоохладители должны устанавливаться внутри корпуса генератора или на боковых поверхностях генератора.

8.1.2 Степень защиты должна быть IP54 для генератора и IP23 для щеточного аппарата.

8.1.3 Корпус генератора должен быть неразъемным и иметь необходимую жесткость для непосредственной установки на плоскую силовую плиту и для подвески между ригелями железобетонного фундамента.

8.1.4 Генератор может быть снабжен опорной рамой, обеспечивающей необходимую высоту оси вала.

8.1.5 Система смазки подшипников генератора - общая с турбиной.

8.1.6 Линейные выводы генератора должны располагаться в нижней части корпуса.

8.1.7 Генератор должен быть укомплектован набором трансформаторов тока и трансформаторами напряжения в линейных выводах.

8.1.8 Генератор должен иметь систему самовозбуждения с двумя каналами статических выпрямителей.

8.1.9 Генератор должен работать с изолированной нейтралью.

8.1.10 Генератор должен быть снабжен комплектами релейной защиты, автоматики, измерения и синхронизации, обеспечивающие его безопасную эксплуатацию.

8.1.11 Оборудование генератора должно обеспечивать выполнение требований энергосистемы по общему первичному регулированию частоты и нормированному первичному регулированию частоты.

8.1.12 Технологическая схема генератора и его вспомогательных систем должна быть приспособлена к автоматическому управлению (без участия оператора) от АСУ ТП АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100. Комплектно с генератором должны быть поставлены все необходимые устройства электрических защит, синхронизации и управления, выдающие сигналы воздействия на генераторный выключатель и в другие внешние  системы, необходимые для безопасной работы генератора.

8.1.13 Климатическое исполнение генераторов и его вспомогательных систем - УХЛ по ГОСТ 15150-69.

8.1.14 Срок службы генератора должен составлять не менее 50 лет, при соблюдении сроков и объемов плановых осмотров и ремонтов, ресурс между капитальными ремонтами должен составлять не менее 8 лет.

8.1.15 Основные технические характеристики генератора представлены в приложении Д.

8.2 Система подключения генератора к электрической сети.

8.2.1 Изолированные между собой и экранированные по фазам высоковольтные токопроводы между генератором и трансформаторами блочными и собственных нужд должны иметь выключатели в каждой цепи.

8.2.2 После пуска, генератор должен иметь возможность синхронизации при помощи любого из  выключателей, установленных в его цепи.

8.2.3 При повреждении реактора, турбины или генератора во время работы энергоблока АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100  выключатели, установленные в цепях генератора, должны отключать генератор, а подача питания на собственные нужды должна происходить без перерыва.

8.3 Технические требования к системе тиристорного самовозбуждения генератора

8.3.1 Для генератора должна быть применена система тиристорного самовозбуждения с двумя автономными и равноценными преобразовательно -регулирующими каналами, каждый из которых способен самостоятельно обеспечивать все режимы генератора.

8.3.2 Система возбуждения должна обеспечивать:

- начальное возбуждение и режим холостого хода генератора;

- возможность включения генератора в сеть способом ручной и автоматической точной синхронизации, а также способом самосинхронизации в аварийных режимах установки;

- работу генератора в энергосистеме с нагрузками, определяемыми его диаграммой мощности;

- форсировку возбуждения генератора с кратностью, о.е. не менее:

- по отношению к номинальному напряжению возбуждения при 100% напряжении на шинах генератора - 2,5;

- по отношению к номинальному току - 2,0;

- длительность форсировки возбуждения с указанной кратностью - не менее 20 с;

- защиту обмотки возбуждения генератора от перенапряжений;

- возможность работы генератора в асинхронном режиме без возбуждения с последующей ресинхронизацией или отключением его от сети;

- все режимы работы и параметры возбуждения генератора, соответствующие его номинальной нагрузке с коэффициентом мощности, равный единице, но с ограничением кратности форсировки возбуждения (по току) до 1,5 о.е. при выходе из строя двух параллельных ветвей на каждом плече тиристорного преобразователя при работе на любом преобразовательно - регулирующем канале;

- все режимы работы и параметры возбуждения генератора при выходе из строя одной параллельной ветви в каждом плече тиристорного преобразователя при работе на любом преобразовательно - регулирующем канале;

- точность поддержания напряжения генератора при работе на любом преобразовательно - регулирующем канале, не ниже ±1 % от заданной статической характеристики;

- при повреждении автоматического регулятора возбуждения в работающем преобразовательно - регулирующем канале и невозможности перевода возбуждения на резервный канал работу генератора с фиксированной уставкой тока возбуждения, соответствующей:

- в режиме холостого хода - номинальному напряжению генератора;

- при работе в сети - для нагрузок в диапазоне от номинальной до холостого хода;

- автоматический и ручной перевод возбуждения генератора на резервный преобразовательно - регулирующий канал при повреждениях работающего канала без перерыва питания обмотки ротора;

- возможность вывода в ремонт любого поврежденного преобразовательно - регулирующего канала без потери качества регулирования возбуждения генератора.

8.3.3 В системе возбуждения должна быть обеспечина возможность измерений следующих параметров:

- ток возбуждения синхронной машины;

- напряжение возбуждения синхронной машины;

- сопротивление изоляции обмотки ротора и цепей возбуждения относительно земли.

8.3.4 Гашение поля генератора осуществляется:

- в нормальных режимах - переводом тиристорного  преобразователя  в инверторный режим;

- в аварийных режимах - отключением выключателя гашения поля.

8.3.5 Трансформатор возбуждения - трехфазный с естественным воздушным охлаждением.

8.3.6 Система возбуждения во всем неоговоренном должна соответствовать ГОСТ 21558-2000.

8.4 Показатели надежности системы тиристорного возбуждения генератора

Средний срок службы до списания, лет 			не менее 50.

Коэффициент готовности, % 				не менее 99,8.

Средняя наработка на отказ, ч. 				30 000.

8.5 Эргономические показатели системы тиристорного возбуждения генератора

Общий уровень шума, ДБ, не более 80.

Степень защиты системы возбуждения IР21 по ГОСТ 14254-96.

9 Система контроля и управления паротурбинной установки

9.1 Система контроля и управления (СКУ) паротурбинной установки (паровая турбина, генератор паровой турбины и их вспомогательные системы) является подсистемой АСУ ТП АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100 в целом.

9.2 Паротурбинная установка должна предусматривать оснащение средствами контроля и управления, в частности, контроля механического состояния турбины, а также средства контроля и управления, непосредственно встраиваемые в узлы паротурбинной установки.

9.3 Изготовитель паротурбинной установки должен разработать в соответствии с ГОСТ 34.602-89 и согласовать с Генеральным проектировщиком частное техническое задание на разработку СКУ паротурбинной установки.

9.4 Изготовитель паротурбинной установки обязан разработать, согласовать с Генеральным проектировщиком и передать Заказчику документацию на СКУ паротурбинной установки, в состав которой должно быть включено:

- описание режимов работы паротурбинной установки;

- P&I диаграмма паротурбинной установки (функциональная схема автоматизации). Кодирование оборудования (трубопроводы, насосы, запорная арматура, регулирующая арматура, средства измерения и т.д.) должно осуществляться в соответствии с документом ВНИПИЭТ, «Система классификации и кодирования. Общие правила применения системы KKS» арх. № 12-00708 (SVBR.P.135.&.&&&&&&.&&&&&.088.KY.0005);

- база данных СКУ паротурбинной установки (аналоговые сигналы, дискретные сигналы, запорная арматура, регулирующая арматура, механизмы собственных нужд);

- алгоритмы и условия автоматического ввода/вывода технологических защит, блокировок и сигнализации;

- уставки технологических защит, сигнализации и блокировок;

- алгоритм пуска/останова и аварийного останова паротурбинной установки;

- алгоритмы логического управления оборудованием паротурбинной установки и его вспомогательного оборудования в виде словесного описания и в формализованном виде;

- структурные схемы регуляторов.

10 Требования к аппаратуре контроля и измерения вибрации и механических величин

10.1 Поставляемая аппаратура контроля и измерения вибрации должна обеспечивать контроль и измерение вибрации всех опор паротурбинной установки (паровая турбина и генератор паровой турбины) в соответствии с требованиями ГОСТ 25364-97 и Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, а также контроль и измерение механических величин паровой турбины.

10.2 Поставляемая аппаратура контроля вибрации и механических величин должна иметь возможность передачи аналоговых и дискретных сигналов в АСУ ТП АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100.

10.3 Поставляемая аппаратура контроля вибрации и механических величин должна быть реализована на базе современных микропроцессорных устройств.

11 Требования безопасности

11.1 Оборудование турбоустановки должно обеспечивать требования безопасности в соответствии с ГОСТ 24277-91 (раздел 3).

11.2 Подогреватели должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91.

11.3 Конструкции должны исключать возможность травмирования в процессе эксплуатации, ремонта и технического обслуживания.

11.4 Стеклянные трубки водоуказательных приборов на корпусах подогревателей должны быть защищены кожухами от механических повреждений.

11.5 В инструкции по эксплуатации и ремонту  должны быть указания по безопасности обслуживающего и ремонтного персонала.

11.6 Материалы, применяемые для изготовления оборудования, не должны выделять ядовитых веществ.

11.7 Шум, создаваемый работающим оборудованием турбоустановки, должен находиться в пределах санитарных норм.

11.8 Должно исключаться парение в турбинное отделение по разъемам корпусов и другим фланцевым соединениям, по штокам клапанов турбины и другой арматуры, по концевым уплотнениям вала турбины.

11.9 Пары и аэрозоль смазочных жидкостей и протечки таких жидкостей не должны поступать в турбинное отделение.

12 Материалы

12.1 Применяемые материалы в конструкции цилиндров турбины, дисков и лопаточного аппарата должны отвечать условиям эксплуатации при расширении влажного пара и, в частности, не допускать повреждений из-за щелевой и капельной эрозии и должны обеспечивать эрозионную стойкость в процессе длительной эксплуатации.

12.2 Для изготовления паротурбинной установки и комплектующего оборудования должны использоваться только конструкционные материалы, одобренные компетентными органами. Используемые материалы должны быть апробированы в промышленности и должны соответствовать техническим требованиям применяемых стандартов и хорошо зарекомендовавших себя в работе. Целесообразно применение безникелевых сталей с низким содержанием кобальта не более 0,05%.

12.3 В конструкционных материалах, применяемых для паротурбинной установки, применение медесодержащих сплавов не допускается.

12.4 Материал трубок теплообменного оборудования должен быть устойчив к коррозии и эрозии.

12.5 Использование различных типов материалов в одном и том же изделии следует сводить к минимуму.

13 Изготовление

13.1 Общая часть

13.1.1 Изготовление паротурбинной установки и комплектующего оборудования должно выполняться с соблюдением требований, выдвинутых Заказчиком в соответствующих контрактах.

13.1.2 При изготовлении обратить особое внимание на следующее:

- все сварочные работы должны выполняться в соответствии с письменными техническими спецификациями на производство сварочных работ;

- при механических соединениях (крепление на болтах и гайках) детали из углеродистой стали не должны иметь прямого контакта с деталями из нержавеющей стали, выдерживающими давление.

13.1.3 Изготовитель должен иметь помещения для изготовления деталей и оборудования из аустенитной стали, обеспечивающие достижения заданного качества продукции.

13.1.4 При хранении материалов, деталей, оборудования из аустенитной стали у Изготовителя, а также при транспортировании не допускается их контакт с углеродистой сталью, не имеющей защитного покрытия.

13.2 Сварка

13.2.1 Сварка должна выполняться в соответствии с определенной технологической картой сварки и сварочными чертежами, утвержденными в плане качества.

13.2.2 Все сварочные работы на деталях, выдерживающих давление, должны выполняться под контролем в объеме 100 % и с составлением актов.

13.2.3 Все сварщики должны иметь соответствующую квалификацию.

13.2.4 Качество законченных сварных швов должно соответствовать требованиям проектно-конструкторских стандартов и требованиям к проверке.

13.2.5 Сварные соединения различных металлов (аустенитный / ферритный) должны производиться в заводских условиях. После сварки шов и деталь из углеродистой стали шлифуются и окрашиваются.

13.3 Маркировка

13.3.1 Индивидуальные коды KKS для обозначения паротурбинной установки и комплектующего оборудования не должны изменяться на всех этапах проектирования и изготовления.

13.3.2 После изготовления на корпусе паротурбинной установки и комплектующего оборудования на видном месте предприятием-изготовителем должна быть нанесена маркировка со следующими данными:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- заводской номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение турбоустановки, оборудования;

- год, месяц изготовления;

- рабочее давление;

- расчетное давление;

- допустимая максимальная рабочая температура стенки;

- расчетная температура;

- рабочая температура;

- климатическое исполнение;

- код обозначения изделия по KKS;

- масса.

14 Обеспечение качества

14.1 Общая часть

14.1.1 Разработчики и изготовители паротурбинной установки и комплектующего оборудования  должны иметь необходимые разрешения и лицензии в соответствии с требованиями законодательства, а также применяемых правил, норм и стандартов.

14.1.2 Обеспечение качества на всех стадиях проводить в соответствии с требованиями НП-011-99.

14.1.3 Контроль качества и приемка оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями Заказчика по менеджменту качества, изложенными в соответствующих контрактах, а также в соответствии с требованиями применяемых норм, кодов и стандартов.

14.2 Контроль качества материалов

14.2.1 Контроль качества и требования ко всем материалам должны быть отражены в спецификациях на материалы и в плане качества.

14.2.2 Качество и свойства основных материалов должны удовлетворять требованиям стандартов и технических условий и должны быть подтверждены сертификатами заводов-изготовителей.

14.2.3 При неполноте сертификатных данных применение материалов допускается только после проведения предприятием-изготовителем необходимых испытаний и исследований, подтверждающих полное соответствие материалов требованиям стандартов или технических условий.

14.2.4 Проверки и испытания должны быть включены в план качества.

Должны выполняться следующие проверки:

- входной контроль;

- контроль маркировки материалов;

- проверка сертификатов на материалы;

- проверка качества присадочного металла.

14.3 Контроль качества в процессе изготовления

14.3.1 Проверки и испытания, а также их результаты должны соответствовать требованиям проектно-конструкторского стандарта и документации Изготовителя.

14.3.2 Объемы и методы проверки устанавливаются конструкторской и производственно-технологической документацией.

14.3.3 Применяемые мероприятия, например: квалификационные испытания сварочных и слесарных работ; надзор за выполнением сварочных работ; идентификация материалов и маркировка сварных швов; внешний осмотр, контроль размеров и чистоты; контроль обработки поверхности и т.п., должны быть включены в планы качества.

14.3.4 Оценка методов изготовления и методов проверки должна соответствовать уровню требований  соответствующего общепромышленного нормативного документа Изготовителя.

14.4 Контроль качества готовой продукции

14.4.1 Контроль качества готовой продукции должен быть представлен в процедурах и планах качества.

В план качества должны быть включены, например, следующие проверки и испытания:

- гидравлические испытания;

- контроль размеров;

- проверка маркировки и т.п.

14.5 Позиции общего и специального контроля

14.5.1 Основываясь на планах качества, Заказчик и органы надзора могут определить позиции общего и специального контроля для конкретной поставки.

Типичными позициями общего контроля являются, например:

- процедурные квалификационные испытания;

- проверка конструкции;

- функциональные испытания.

14.6 Порядок приемки готовой продукции

14.6.1 После окончания монтажа паротурбинной установки и комплектующего оборудования продукция подвергается испытаниям по вводу в эксплуатацию. Замеры контрольных показателей назначения продукции делаются в условиях, по возможности, максимально приближенных к номинальным. Ответственность за выполнение испытаний и за измерительные устройства несет Заказчик, который также составляет программу проведения испытаний с определением приемочных критериев.

14.6.2 Каждая поставляемая продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия изделия разработанному Изготовителем Техническому заданию по настоящим исходным требованиям, а также фиксирующим согласованные Заказчиком допустимые отклонения.

14.6.3 Вопросы метрологического обеспечения испытаний оборудования должны соответствовать нормативным документам Изготовителя.

15 Требования к консервации, упаковке, транспортированию и хранению

15.1 Поверхности паротурбинной установки, запасных частей и специального инструмента до упаковки подвергаются консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014–78 по инструкции завода-изготовителя. Срок действия консервации должен быть указан Заказчиком в договоре на поставку.

15.2 Законсервированные сборочные единицы паротурбинной установки , запасные части и специальный инструмент упаковываются и закрепляются в таре, предохраняющей от механических повреждений и воздействия метеорологических условий при транспортировании и хранении.

15.3 После изготовления наружные поверхности паротурбинной установки и комплектующего оборудования (изготовленных из материалов, не являющихся коррозионно-стойкими  должны быть окрашены. Кромки деталей, подготовленных к сварке, по длине 20 мм от края кромки не окрашиваются, но должны быть защищены.

На период транспортировки все отверстия должны быть закрыты заглушками.

15.4 Условия транспортирования и хранения должны соответствовать 
ГОСТ 2427791, в части воздействия климатических факторов внешней среды – в соответствии с  ГОСТ 15150-69. Тип атмосферы на открытом воздухе II по ГОСТ 15150-69  – макроклиматический район с умеренно - холодным.

15.5 Условия транспортирования и хранения должны соответствовать указанным в таблице 15.5.1.

Таблица 15.5.1 – Условия транспортирования и хранения *

| Вид поставок | Обозначение условий транспортирования в части воздействия |  | Обозначение условий хранения по ГОСТ 15150-69 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Механических факторов по ГОСТ 23216-78 | Климатических факторов по ГОСТ 15150-69 |  |
| Общепромышленные и экспортные в макроклиматические районы как с умеренно-холодным, так и тропическим морским климатом. | ОЖ3 | 8 | 6 (ОЖ2) (кроме корпусов подшипников, устройств регулирования, электрооборудования, средств измерений и запасных частей для которых условия хранения 1 (Л) или 2 (С)) |
| * Условия могут быть уточнены на последующих стадиях проектирования |  |  |  |

15.6 Изготовитель должен дать гарантию на упаковку и консервацию не менее 24 месяцев со дня отгрузки продукции.

16 Ввод в эксплуатацию

16.1 Изготовитель должен осуществлять шеф – монтаж при монтаже турбоустановки.

16.2 Монтаж и установка в проектное положение изделий в собранном виде, а также их испытания должны производиться в соответствии с требованиями инструкций по монтажу, по утвержденному плану на месте их применения, разработанных Изготовителем.

16.3 После общей сборки, испытаний и приемки необходимо промаркировать в соответствии с кодом KKS и проставить клеймо технического контроля, проводившего испытания и приемку смонтированного оборудования.

16.4 Эксплуатацию паротурбинной установки и комплектующего оборудования  следует осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Заказчик будет нести ответственность за выполнение испытаний. Заказчик отправит Изготовителю на рассмотрение описание методов проведения испытаний.

16.5 При необходимости Изготовитель должен предоставить специалистов, помощь которых необходима для разрешения имеющихся проблем.

17 Гарантии Изготовителя

17.1 Изготовитель несет ответственность за качество поставляемой продукции, за обеспечение указанных в приложении Г технических характеристик при условии надлежащего хранения, соблюдения требований документации на монтаж и обслуживание в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

17.2 Гарантийный срок эксплуатации паротурбинной установки и комплектующего оборудования должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода АС с ОПЭБ с РУ СВБР-100  в эксплуатацию.

17.3 Изготовитель должен гарантировать поставку запасных частей на шестилетний срок эксплуатации после гарантийного срока по отдельному контракту.

17.4  Если в течение гарантийного срока продукция окажется не соответствующей техническим требованиям, Изготовитель обязан устранить в кратчайший технически возможный срок обнаруженные дефекты путем исправления, либо замены дефектных частей или продукции в целом.

17.5  Все расходы, связанные с заменой дефектных частей или продукции в целом в течение гарантийного срока, несет Изготовитель, за исключением случаев, когда дефекты образовались по вине Заказчика в результате неправильного хранения или обслуживания.

17.6  Если Изготовитель по требованию Заказчика не устранит в кратчайший технически возможный срок обнаруженные дефекты, то их устранение может быть произведено помимо Изготовителя за его счет.

18 Стадии и комплектность разработки документации

18.1  В контракте на поставку Изготовитель должен определить стадии разработки документации и ориентировочные сроки их выполнения (от момента заключения контракта на изготовление), а также определить объемы документации на каждой стадии и стоимость.

18.2 Техническое задание, технический проект, а также входящие в состав рабочей конструкторской документации технические условия, программы и методики испытаний, сборочные или монтажные чертежи должны быть согласованы Заказчиком и Генеральным проектировщиком.

18.3 В комплект заданий на электроснабжение собственных нужд, точки контроля и алгоритмы должно входить задание на алгоритмы оборудования, которое находится в границах инжиниринга Изготовителя: РОУ, дренажная электрифицированная арматура.

19 Требования по составу технического задания и технического проекта

19.1 Требования по составу технического задания

19.1.1  В техническом задании необходимо  выполнить следующие работы:

- подтвердить принятие к исполнению всех требований настоящих технических требований;

- представить Генеральному проектировщику предварительные исходные данные по продукции для выполнения проекта в тепломеханической, электрической, строительной части, а также в части автоматизации в сроки, указанные в ТЗ.

19.1.2 Технико-экономические данные могут быть представлены в форме опросных листов. Габаритно-присоединительные размеры должны быть приведены на габаритных чертежах с указанием предельных размеров, привязкой всех необходимых штуцеров и патрубков, с указанием нагрузок на фундамент и допустимых нагрузок на патрубки.

19.2 Требования документации технического проекта

19.2.1 При разработке технического проекта должны быть выполнены следующие работы:

- разработка конструктивных решений продукции и его основных частей;

- разработка и обоснование технических решений, обеспечивающих показатели надежности, установленные в ТЗ;

- согласование габаритных, установочных и присоединительных размеров с Генеральным проектировщиком.

19.2.1  Для разработки технического проекта комплексного здания турбины разработчик паротурбинной установки  должен представить (в оформленном и законченном виде) по стандарту Генерального проектировщика:

- материалы для ПООБ (Приложение к ПООБ паротурбинной установки ) в том числе:

- ПООБ паротурбинной установки ;

- система подачи пара и отборов турбины;

- система тепломеханического контроля турбины;

- Ведомость точек контроля собственно турбины;

- схему паротурбинной установки ;

- схемы тепловых балансов;

- чертежи вспомогательного оборудования;

- базу данных;

- задание на фундамент;

- компоновку турбоустановки;

- спецификацию на арматуру систем паротурбинной установки ;

- габаритные размеры и веса основных узлов турбины;

- пояснительную записку на паротурбинную установку ;

- по каждой из систем, входящих в состав паротурбинной установки :

- спецификацию на оборудование;

- пояснительную записку описания технологической системы;

- схему и перечень оборудования;

- требования к общестанционным системам.

20 Требования к комплектности поставки

20.1 Конструкция турбины и элементов паротурбинной установки  должна обеспечивать максимальную поставочную блочность с минимальным числом монтажных стыков трубопроводов.

20.2 Все оборудование паротурбинной установки должно проходить на предприятиях-изготовителях стендовую сборку и испытания при регламентированных параметрах и режимах. Вспомогательное оборудование, входящее в паротурбинную установку, испытывается на стенде завода-изготовителя в присутствии представителя Заказчика. Результаты стендовых испытаний фиксируются двухсторонним актом, который передается Заказчику вместе с основной документацией при отгрузке оборудования с завода. Отгрузка оборудования Заказчику производится только при положительных результатах сборки и испытания оборудования, зафиксированных двухсторонним актом.

20.3 Изготовитель должен поставлять на монтажную площадку оборудование в окончательно собранном виде без необходимости его разборки и сборки на монтаже, т.е. в виде транспортабельных блоков, имеющих заводскую пломбу. Исключение может быть сделано только для элементов турбин и оборудования систем паротурбинной установки, габариты которых в сборе лимитируются условиями транспортировки.

20.4 Изготовитель должен в комплекте с технической документацией передавать документацию, регламентирующую условия обслуживания паротурбинной установки при ее длительных вынужденных остановах.

20.5 Устранение выявленных в период монтажа и гарантийного срока заводских дефектов должно производиться силами завода-изготовителя и за его счет.

21 Требования к патентной чистоте

21.1 Турбина и ее узлы, а также вспомогательное оборудование, комплектующее паротурбинную установку, должны обладать патентной чистотой в отношении потенциальных стран-заказчиков энергоблоков на основе РУ СВБР-100.

Перечень принятых сокращений

| АС | - | Атомная станция |
| --- | --- | --- |
| АСУ ТП | - | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| БРУ-К | - | быстродействующее редукционная установка конденсатора |
| ВБ | - | важная для безопасности |
| ВД | - | высокое давление |
| ГПЗ | - | главная паровая задвижка |
| НВБ | - | не влияющая на безопасность |
| о.е. | - | относительные единицы |
| ОПЭБ | - | опытно – промышленный энергоблок |
| ПВД | - | подогреватель высокого давления |
| ПЗ | - | проектное землетрясение |
| ПНД | - | подогреватель низкого давления |
| ПСВ | - | подогреватель сетевой воды |
| ПТУ | - | паротурбинная установка |
| РОУ | - | редукционная охладительная установка |
| РУ СВБР-100 | - | реакторная установка на быстрых нейтронах со свинцово-висмутовым теплоносителем номинальной электрической мощностью 100 МВт |
| СКУ | - | система контроля и управления |
| СН | - | собственные нужды |
| СПП | - | сепаратор пароперегреватель |
| ТЗ | - | техническое задание |
| ТУ | - | технические условия |
| ТЭЦ | - | теплоэлектроцентраль |
| ФСД | - | фильтр смешанного действия |
| ЦВД | - | цилиндр высокого давления |
| ЦНД | - | цилиндр низкого давления |

Приложение А 
(обязательное)
Применяемые правила и нормы

| НП-011-99 | Требования к программе обеспечения качества для атомных станций |
| --- | --- |
| НП 031-01 | Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций |
| ОПБ-088/97 | Общие положения обеспечения безопасности атомных станций |
| НП-044-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии |
| НП-045-03 | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии |
| НП-071-06 | Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии |
| ПНАЭ Г-7-008-89 | Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок |
| ГОСТ 12.2.003-91 | Оборудование производственное. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 34.602-89 | Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы |
| ГОСТ 533-2000 | Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие технические условия |
| ГОСТ 14254-96 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) |
| ГОСТ 15150-69 | Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ 21558-2000 | Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. Общие технические условия |
| ГОСТ 23216-78 | Изделия Электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка |
| ГОСТ 24277-91 | Установки паротурбинные стационарные для атомных электростанций. Общие технические условия |
| ГОСТ 25364-97 | Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации опор валопроводов и общие требования к проведению измерений |
| ГОСТ 9.014–78 | Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования. |
| ГОСТ Р-15.201-2000 | Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно – технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство |
| РД-210-90 | Нормы технологического проектирования электрических атомных станций |
| NF EN 60045-1 | Турбины паровые. Часть 1. Технические условия |

Приложение Б 
(обязательное)
Характеристики интерфейсных сред ОПЭБ с РУ СВБР-100

Таблица Б.1 - Показатели качества обессоленной воды

| Показатель качества | Величина |
| --- | --- |
| Удельная электрическая проводимость, мкСм/см, не более | ≤0,2 |
| Содержание натрия, мкг/дм3, не более | 1,0 |
| Содержание растворенной кремнекислоты SiO2, мкг/дм3, не более | 10,0 |
| Механические примеси | ─ |
| Величина рН обессоленной воды после ФСД будет находиться в интервале: | от 6,5 до 8,5 |

Таблица Б.2 - Расчетное качество оборотной воды в системе охлаждения с градирнями

| Показатель качества | Величина в мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Летний период | Зимний период |
| Общее солесодержание | до 1000 | Уточняются при эксплуатации в сторону уменьшения |
| Жесткость карбонатная | до 2,5 мг-экв/л |  |
| Сульфаты | до 500 |  |
| Хлориды | до 300 |  |
| Сухой остаток | до 800 |  |
| Взвешенные вещества | до 50 |  |

Указанные величины приняты согласно РД-210-90

Приложение В 
(обязательное) 
Предварительная классификация систем паротурбинной установки

Таблица В.1 - Предварительная классификация систем паротурбинной установки

| Наименование системы | Марки-ровка KKS | Классификация системы в соответствии с ОПБ-88-97 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по назначению | по влиянию на безопасность |
| Система трубопроводов свежего пара | LBA | СНЭ | ВБ |
| Система БРУ-К | MAN | СНЭ | ВБ |
| Система ЦВД | МАА | СНЭ | ВБ |
| Система ЦНД | МАC | СНЭ | ВБ |
| Система обогрева фланцев | LBZ | СНЭ | НВБ |
| Система защит турбины | МАА80 | СНЭ | ВБ |
| Система регулирования турбины | MAX | СНЭ | ВБ |
| Электронная часть системы регулирования турбины | MAY | СНЭ | ВБ |
| Система сепарации и промперегрева | LBJ | СНЭ | ВБ |
| Система смазки турбины | MVB | СНЭ | ВБ |
| Система уплотнения турбины | LBW | СНЭ | ВБ |
| Система отбора пара высокого давления | LBQ | СНЭ | ВБ |
| Система отбора пара низкого давления | LBS | СНЭ | ВБ |
| Система управления обратными клапанами на отборах турбины | LCX | СНЭ | ВБ |
| Система паропроводов вспомогательного пара | LBG | СНЭ | ВБ |
| Система конденсатора | MAG | СНЭ | ВБ |
| Система шарикоочистки конденсатора | PAH | СНЭ | НВБ |
| Система впрыска основного конденсата | LCE | СНЭ | ВБ |
| Система трубопроводов основного конденсата | LCA | СНЭ | ВБ |
| Система очистки конденсата | LD | СНЭ | ВБ |
| Система регенерации низкого давления | LCC | СНЭ | ВБ |
| Система конденсата ПВД | LCH | СНЭ | ВБ |
| Система конденсата ПНД | LCJ | СНЭ | НВБ |
| Система сбора (возврата) конденсата и дренажей | LCM | СНЭ | НВБ |
| Система отсоса пара из уплотнений | MAM | СНЭ | НВБ |
| Система вакуумирования конденсатора | MAJ | СНЭ | НВБ |
| Системы дренажей турбины | MAL | СНЭ | НВБ |
| Система теплофикации | ND | СНЭ | НВБ |
| Генератор паровой турбины | MKA | СНЭ | ВБ |
| Система электрических защит генератора |  | СНЭ | ВБ |
| Система охлаждения обмотки статора генератора | MKF | СНЭ | ВБ |
| Система охлаждения ротора генератора | MKG | СНЭ | ВБ |
| Система смазки подшипников | MAV | СНЭ | ВБ |
| Система гидроподъёма ротора | MVL | СНЭ | НВБ |
| Система трубопроводов основной охлаждающей воды | PAB | СНЭ | ВБ |
| Система тиристорного самовозбуждения генератора |  | СНЭ | ВБ |

Классификация систем по влиянию на безопасность может быть уточнена после составления общего классификатора.

Приложение Г 
(обязательное)
Техническая характеристика паротурбинной установки и комплектующего оборудования

Таблица Г.1 - Техническая характеристика паротурбинной установки и комплектующего оборудования

| Наименование величины | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- |
| Номинальная электрическая мощность турбоустановки | МВт | ≥ 100* |
| Планируемый отпуск тепла потребителю | Гкал/ч | От 0 до 100 |
| Сейсмичность района установки. Шкала MKS-64 | баллы | 6 |
| Климатическое исполнение |  | УХЛ по ГОСТ 15150-69 |
| Параметры пара на выходе из РУ: |  |  |
| - состояние пара - номинальное давление - номинальная температура* (* - справочная величина) | - МПа °С | Насыщенный с влажностью ≤0,3% 7 286 |
| Максимальный расход пара на паротурбинную установку | т / ч | 580 |
| Температура питательной воды на входе в парогенератор: | °С | 240 |
| Затраты на собственные нужды, | МВт | ≤3,76 |
| Параметры охлаждающей воды перед конденсатором: |  |  |
| Давление | МПа | 0,25 |
| Расчетная температура | °С | 22 |
| Минимальная температура | °С | 10 |
| Максимальная температура | °С | 33 |
| Обороты турбины | об / мин | 3 000 |

* – Значение номинальной электрической мощности указано при работе турбоустановки в конденсационном режиме.

При работе с подключенным теплофикационном отбором значение номинальной электрической мощности определяется в процессе проектирования.

Приложение Д 
(обязательное)
Основные технические характеристики генератора паровой турбины

Таблица Б.1 - Основные технические характеристики генератора паровой турбины

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Генератор синхронный трехфазный с воздушным охлаждением, отвечающий требованиям | ГОСТ 533-2000 |
| Номинальная электрическая мощность генератора, МВт | 110 |
| Направление вращения ротора | Должно соответствовать турбине |
| Режимы работы генератора | Номинальный/ длительно-допустимый |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,9 |
| Напряжение, В | 10500 |
| Частота, Гц | 50 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Допустимое количество пусков и остановов генератора за весь срок службы не менее | 3000 |
| Маслосистема | Общая для генератора и турбины |
| Характеристики масла | Как для турбины |
| Система возбуждения | Система тиристорного самовозбуждения |
| Род тока для питания собственных нужд | переменный |
| Коэффициент полезного действия, % | 99 |

Список исполнителей

| Главный инженер Отделения № 2 |  | К.М. Эркенов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись, дата | инициалы, фамилия |  |
| Заместитель начальника отдела 220 |  | А.Н. Громов | Разделы 1-7, 11-21 Приложения А, Г |
|  | подпись, дата | инициалы, фамилия |  |
| Главный специалист бюро 210 по энергетическим технологиям |  | А.В. Тимохин | Приложение В |
|  | подпись, дата | инициалы, фамилия |  |
| Начальник отдела 240 |  | А.С. Боткин | Приложение А, Б, Г |
|  | подпись, дата | инициалы, фамилия |  |
| Заместитель начальника отдела 250 |  | Л. А. Новицкая | Разделы 5-8, 11-13 19, 21 Приложения А, В, Д |
|  | подпись, дата | инициалы, фамилия |  |
| Начальник отдела 251 |  | А.А. Воробьёв | Разделы 5-7, 9-13 19, 21 Приложения А, Г |
|  | подпись, дата | инициалы, фамилия |  |
| Начальник отдела 121 |  | А.С. Филиппов | Приложение Б |
|  | подпись, дата | инициалы, фамилия |  |

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) | Номер док. | Подпись (исполнитель) | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |