ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к техническим и функциональным характеристикам, характеристикам безопасности, критерии эквивалентности. | Количество | Единица Измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Барьер искрозащиты активный RN221N-A1 или эквивалент | Питание по сигнальной цепи, 4-20мА, SIL Передача 1:1 Корпус 22,5 мм на рейку 35ммIP20 A-сертификат для безопасных зон 1Источник питания; Диагностика:20-250В Пост,т/пер.т.; без HART | 1 |  |
| 2 | Ультразвуковой расходомер, бесконтактное измерение 93PA1-EB2H11ACAEAA Накладной 1-канальный, исполнение: высокотемпературное (Ex) или эквивалент | E Сенсор расходомера: DN100-DN4000, -0...170oC, IP68 4-160", 32...338oF, NEMA6P B Держатель сенсора: DN50-DN4000, 2-160" 2 Монтажный комплект: DN200-DN600 H Кабель сенсора: 30 м, PTFE, -40...170 oC 1 Кабельный ввод сенсора: Кабельный ввод+адаптер кабелепр. М20 1 Калибровка: Поверка, DN100 4" A Сертификат: Для безопасных зон C Тип корпуса: Настенный, алюминий, IP67 A Кабельный ввод: Кабельный ввод M20 (EEx d > резьба M20) E Питание; Дисплей: 85-260 В пер.; 4-строчн.+сенс. упр-е меню на шв+фин+нор+рус+пол+чеш+англ.яз. A Настройка; функциональность ПО Заводская настройка; стандарт. A Выход, вход: 4-20мA HART + частотно-импульсный В комплекте : - Назн. линия 1 : Объемный расход - Назн. линия 2 : Сумматор 1 - Назн. линия 3 : Operation/syst.cond. - Назн. сумматор 1 : Volume flow balance - Ед.измер.сумматора 1 : dm3 - Назн. сумматор 2 : Volume flow forward - Ед.измер.сумматора 2 : dm3 - Назн. сумматор 3 : Volume flow reverse - Ед.измер.сумматора 3 : dm3 - Назначить токовый выход : Объемный расход - Токовый диапазон : 4-20 мА HART NAMUR - Значение 0/4 мА : 0,000 dm3/mi - Значение 20 мА : 45,000 dm3/mi - Режим измерения : Standard - Постоянная времени : 1,000 s - Безопасный режим ток.вых.сигнала : Мин. значение - Назначить импульсный выход : Объемный расход - Значение импульса (на импульс) : 5,00000 dm3 - Длительность импульса : 100,000 мс - Выходной сигнал : Пассивный – положит. - Импульсный выход режима самодиагностика : Значение нейтрализац. Применение: чистые, химически однородные жидкие среды, жидкие углеводороды, охлаждающая вода. Монтаж без остановки процесса | 1 | ШТ |
| 3 | Ультразвуковой расходомер, бесконтактное измерение 93PA1-FB1H11ACAEAA Накладной 1-канальный, исполнение: высокотемпературное (Ex) или эквивалент | F Сенсор расходомера: DN50-DN300, 0...170oC, IP68 2-12", 32...338oF, NEMA6P B Держатель сенсора: DN50-DN4000, 2-160" 1 Монтажный комплект: DN50-DN200 H Кабель сенсора: 30 м, PTFE, -40...170 oC 1 Кабельный ввод сенсора: Кабельный ввод+адаптер кабелепр. М20 1 Калибровка: Поверка, DN100 4" A Сертификат: Для безопасных зон C Тип корпуса: Настенный, алюминий, IP67 A Кабельный ввод: Кабельный ввод M20 (EEx d > резьба M20) E Питание; Дисплей: 85-260 В пер.; 4-строчн.+сенс. упр-е меню на шв+фин+нор+рус+пол+чеш+англ.яз. A Настройка; функциональность ПО Заводская настройка; стандарт. A Выход, вход: 4-20мA HART + частотно-импульсный В комплекте : - Преобразователь 91/90/93, монтажный набор DK9WM-A -1шт A Применение: Раздельный, настенный, 90/93 Монтаж на трубу/стену, панель; - Prosonic Flow W/P, натяжной механизм DK9TM-1A-1 шт. 1 Номинальный диаметр: DN50-DN300 A Контактная среда: Прокладка, 0...170oC Назн. линия 1 : Объемный расход Назн. линия 2 : Сумматор 1 Назн. линия 3 : Operation/syst.cond. Назн. сумматор 1 : Volume flow balance Ед.измер.сумматора 1 : dm3 Назн. сумматор 2 : Volume flow forward Ед.измер.сумматора 2 : dm3 Назн. сумматор 3 : Volume flow reverse Ед.измер.сумматора 3 : dm3 Назначить токовый выход : Объемный расход Токовый диапазон : 4-20 мА HART NAMUR Значение 0/4 мА : 0,000 dm3/mi Значение 20 мА : 45,000 dm3/mi Режим измерения : Standard Постоянная времени : 1,000 s Безопасный режим ток.вых.сигнала : Мин. значение Назначить импульсный выход : Объемный расход Значение импульса (на импульс) : 5,00000 dm3 Длительность импульса : 100,000 мс Выходной сигнал : Пассивный - положите Импульсный выход режима самодиагнос. : Значение нейтрализац Применение: чистые, химически однородные жидкие среды, жидкие углеводороды, охлаждающая вода. Монтаж без остановки процесса | 1 | ШТ |