ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

на приобретение

оборудования по проекту: Создание производства. (Пристрой)

для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
1. Технические характеристики оборудования.

 Технические характеристики оборудования

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во ед. изм.

	1. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ1
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 1
	1

	2. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ2, 
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 2
	1

	3. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ3
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 3
	1

	4. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ 4
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 4
	1

	5. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ5
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 5
	1

	6. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ6
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 6
	1

	7. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ7
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 7
	1

	8. 
	Главный распределительный  щит ГРЩ8
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист  8
	1

	9. 
	Ящик силовой  ШАВР 
	 Выполнить по типу шкафа Я8302-4064

Iном 100А, 380 В предусмотреть клеммы   - вход. кабель сечением ВВГнг 5х25

- выход. кабель 5х25


	1

	10. 
	Шкаф навесной 1А,2А 
	Выполнить шкаф навесного исполнения IP55 в нем установлено: автоматические выключатели Compact NSX 100D TM 80D  трехполюсный  Iном=100А  Iр=80А 1-шт, динрейка , кабельный зажим с контрогайкой IP 68 PG42 (код заказа 53300) 6 шт ввод сверху (верх-верх) сечение  кабелей ВВГнг5х25  Размеры шкафа 400х300х200 мм При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие.
	2

	11. 
	Шкаф навесной 368-АВ, 369-АВ
	Шкаф навесного исполнения IP55 в нем установлено: автоматические выключатели Compact NSX 250F TM 250D  трехполюсный  Iном=250А  Iр=140А 1-шт, динрейка , кабельный зажим с контрогайкой IP 68 PG42 (код заказа 53300) 6 шт. ввод сверху (верх-верх) сечение  кабелей ВВГнг 5х70 ВВГнг5х25  Размеры шкафа 400х300х200 мм. При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие.

	2

	12. 
	Шкаф навесной 354ВН, 355ВН, 356ВН, 357ВН
	Шкаф навесного исполнения IP55 в нем установлено: выключатель нагрузки interpact INS (кат.№28908)  трехполюсный  Iном=100А  1-шт, динрейка , кабельный зажим с контрогайкой IP 68 PG42 (код заказа 53300) 6 шт. ввод сверху (верх-верх) сечение  кабелей ВВГнг 5х70 размер ВВГнг5х25  Размеры шкафа 400х300х200 мм При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие.

	4

	13. 
	Шкаф навесной 336ВН, 337ВН, 240ВН, 246ВН, 247ВН, 248ВН
	Шкаф навесного исполнения IP55 в нем установлено: выключатель нагрузки interpact INS (кат.№28910)  трехполюсный  Iном=100А  1-шт, динрейка , кабельный зажим с контрогайкой IP 68 PG42 (код заказа 53300) 6 шт. ввод сверху (верх-верх) сечение  кабелей ВВГнг 5х50  Размеры шкафа 400х300х200 мм  При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие.
	6

	14. 
	Шкаф навесной 325ВН,328.1ВН,328.2ВН,328.3 ВН
	Шкаф навесного исполнения IP55 в нем установлено: выключатель нагрузки interpact INS (кат.№31002)  трехполюсный  Iном=200А  1-шт, динрейка , кабельный зажим с контрогайкой IP 68 PG42 (код заказа 53400) 6 шт. ввод сверху (верх-верх) сечение  кабелей ВВГнг 5х95  Размеры шкафа 400х300х200 мм При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие.
	4

	15. 
	Ящик управления освещением 1НО-ШУ
	Выполнить по типу шкафа ЯУО-9602-3474

Iрасч=16А при сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие.
	1

	16. 
	Щит распределительный  ЩР
	Щит распределительный навесной на 54 модуля 380/220В 

Сечение проводников на фазу 1х25 мм2 Степень защиты оболочки IP55. Размеры 540х440х200 мм 

Выполнить  по чертежу приложения №1 лист  9,10,11.  
	1

	17. 
	Щит распределительный  ЩСС
	Щит распределительный навесной на 54 модуля 380/220В 

Сечение проводников на фазу 1х4 мм2 Степень защиты оболочки IP31. Размеры 265х440х200 мм 

Выполнить  по чертежу приложения №1 лист12. 
	1

	18. 
	Щит распределительный  ЩС-1
	Щит распределительный навесной на 36модуля 380/220В 

Сечение проводников на фазу 1х10 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 540х330х200 мм, 

Выполнить  по чертежу приложения №1 лист13. 


	1

	19. 
	Щит распределительный  ЩС-2
	Щит распределительный навесной на 36модуля 380/220В 

Сечение проводников на фазу 1х10 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 540х330х200 мм. Выполнить  по чертежу приложения №1 лист14. 
	1

	20. 
	Щит распределительный  ЩС-3
	Щит распределительный навесной на 24 модуля 380/220В 

Сечение проводников на фазу 1х25 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 410х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист15. 
	1

	21. 
	Щит распределительный  ЩС-4
	Щит распределительный навесной на 36 модуля 380/220В Сечение проводников на фазу 1х25 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 540х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист16. 
	1

	22. 
	Щит распределительный  ЩС-5
	Щит распределительный навесной на 36 модуля 380/220В Сечение проводников на фазу 1х25 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 540х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист17
	1

	23. 
	Щит распределительный  ЩС-6
	Щит распределительный навесной на 48 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х16 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 670х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист18
	1

	24. 
	Щит распределительный  ЩС-7
	Щит распределительный навесной на 24 модуля 380/220В Сечение проводников на фазу 1х25 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 410х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист19
	1

	25. 
	Щит распределительный  ЩС-8
	Щит распределительный навесной на 36 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х16 мм2 Степень защиты оболочки IP31. Размеры 410х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 20
	1

	26. 
	Щит распределительный  ЩС-9
	Щит распределительный навесной на 36 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х10 мм2 Степень защиты оболочки IP31. Размеры 540х310х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 21
	1

	27. 
	Щит распределительный  ЩС-10
	Щит распределительный навесной на 36 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х70 мм2 Степень защиты оболочки IP31. Размеры 540х310х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 22
	1

	28. 
	Щит распределительный  ЩС-11
	Щит распределительный навесной на 36 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х10 мм2 Степень защиты оболочки IP31. Размеры 540х310х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 23 (начало)
	1

	29. 
	Щит распределительный  ЩС-12
	Щит распределительный навесной на 36 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х16 мм2 Степень защиты оболочки IP31. Размеры 540х310х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 24 (начало)
	1

	30. 
	Щит распределительный  ЩС-13
	Щит распределительный навесной на 36 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х35 мм2 Степень защиты оболочки IP31. Размеры 540х310х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 26
	1

	31. 
	Щит распределительный  ЩС-12 и ЩС15 (окончание)
	Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 25 ЩС-12 и ЩС15 (окончание)
	1

	32. 
	Щит распределительный  ЩС-14
	Щит распределительный навесной на 36 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х25 мм2 Степень защиты оболочки IP31. Размеры 540х310х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 27
	1

	33. 
	Щит распределительный  ЩС-15
	Щит распределительный навесной на 18 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х10 мм2 Степень защиты оболочки IP31. Размеры 265х440х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 28
	1

	34. 
	Щит распределительный  ЩС-16
	Щит распределительный навесной на 54модуля 380/220В Сечение проводников на фазу 1х35 мм2 Степень защиты оболочки IP31. Размеры 540х440х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 29
	1

	35. 
	Щит распределительный  ЩС-17
	Щит распределительный навесной на 36 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х70 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 540х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 30
	1

	36. 
	Щит распределительный  ЩК-1
	Щит распределительный навесной на 18 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 2х16 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 265х440х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 31
	1

	37. 
	Щит распределительный  ЩК-2
	Щит распределительный навесной на 18 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х16 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 265х440х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 32
	1

	38. 
	Щит распределительный  ЩК-3
	Щит распределительный навесной на 12 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х10 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 265х310х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 33
	1

	39. 
	Щит распределительный  РПТ-1.1
	Щит распределительный навесной на 12 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 2х25 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 285х450х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 34
	1

	40. 
	Щит распределительный  РПТ-1.3
	Щит распределительный навесной на 24 модуля 380/220В Сечение проводников на фазу 1х35 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 410х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 34
	1

	41. 
	Щит распределительный  РПТ-1.5
	Щит распределительный навесной на 24 модуля 380/220В Сечение проводников на фазу 1х35 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 410х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 35
	1

	42. 
	Щит распределительный  РПТ-2.2
	Щит распределительный навесной на 24 модуля 380/220В Сечение проводников на фазу 1х25 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 410х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 36
	1

	43. 
	Щит распределительный  РПТ-2.4
	Щит распределительный навесной на 36 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х25 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 540х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 36
	1

	44. 
	Щит распределительный  РПТ-2.6
	Щит распределительный навесной на 24 модуля 380/220В Сечение проводников на фазу 1х35 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 410х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 37
	1

	45. 
	Щит распределительный  РПТ-2.8
	Щит распределительный навесной на 18 модуля 380/220В Сечение проводников на фазу 1х25 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 240х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 37
	1

	46. 
	Щит распределительный  РПТ-2.10
	Щит распределительный навесной на 36 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х25 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 540х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 38
	1

	47. 
	Щит распределительный  РПТ-2.12
	Щит распределительный навесной на 36 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х25 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 540х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 39
	1

	48. 
	Щит распределительный  ЩВ1
	Щит распределительный навесной на 36 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х25 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 540х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 40, 41
	1

	49. 
	Щит распределительный  ЩВ2
	Щит распределительный навесной на 36 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х25 мм2 Степень защиты оболочки IP54. Размеры 540х330х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 42 
	1

	50. 
	Щит распределительный  ЩВ3
	Щит распределительный навесной на 48 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х16 мм2 Степень защиты оболочки IP31. Размеры 620х310х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 43
	1

	51. 
	Щит распределительный  ЩВ4
	Щит распределительный навесной на 36 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х25 мм2 Степень защиты оболочки IP31. Размеры 540х310х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 44 
	1

	52. 
	Щит распределительный  ЩВ5
	Щит распределительный навесной на 48 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х16 мм2 Степень защиты оболочки IP31. Размеры 620х310х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 45
	1

	53. 
	Щит распределительный  ЩВ6
	Щит распределительный навесной на 48 модулей 380/220В Сечение проводников на фазу 1х50 мм2 Степень защиты оболочки IP31. Размеры 620х310х200 мм Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 46
	1

	54. 
	Щит  управления краном 1к-ШУ, 2К-ШУ
	Щит  управления краном размером 600х300х250. Выполнить  по чертежу приложения №1 лист 47.

Установлено в нем: 

-выключатель концевой ВП15К21-Б231-54УХЛ2.3

- автоматический выключатель  Acti 1шт.

- пускатель магнитный LC1-D09P7 перем. 220В
	2

	55. 
	Ящик силовой ШУ3
	Выполнить по типу ЯС5412-2074В 380/220В Iр=1.6 Iн.э=1А.
	1

	56. 
	Пускатель 336ПМ, 337ПМ, 338ПМ, 339ПМ
	Пускатель пер.380В Iмакс=12А, закрытого исполнения, прямого включения, нереверсивный, напряжение цепи управления 230В, IP 65, с кнопками «Пуск»-«1» и «Стоп/Сброс»-«0» TeSys LE1-D12P7
	4

	57. 
	Пускатель 350 ПМ
	Пускатель пер.220В Iмакс=18А, закрытого исполнения, прямого включения, нереверсивный, напряжение цепи управления 230В, IP 65, с кнопками «Пуск»-«1» и «Стоп/Сброс»-«0» TeSys LE1-D18P7
	1

	58. 
	Пускатель 344 ПМ,345ПМ
	Пускатель пер.220В Iмакс=25А, закрытого исполнения, прямого включения, нереверсивный, напряжение цепи управления 230В, IP 65, с кнопками «Пуск» - «1» и «Стоп/Сброс»-«0» TeSys LE1-D25P7
	2

	59. 
	Пускатель 230 ПМ, 231ПМ
	Пускатель пер.380В Iмакс=25А, закрытого исполнения, прямого включения, нереверсивный, напряжение цепи управления 230В, IP 65, с кнопками «Пуск» - «1» и «Стоп/Сброс»-«0» TeSys LE1-D25P7
	2

	60. 
	Пускатель 342ПМ, 343ПМ, 346ПМ…..349ПМ, 351ПМ, 352ПМ
	Пускатель пер.230В Iмакс=35А, закрытого исполнения, прямого включения, нереверсивный, напряжение цепи управления 230В, IP 65, с кнопками «Пуск» - «1» и «Стоп/Сброс»-«0» TeSys LE1-D35P7
	8

	61. 
	Пускатель 359 ПМ…362ПМ
	Пускатель пер.230В Iмакс=40А, закрытого исполнения, прямого включения, нереверсивный, напряжение цепи управления 230В, IP 55, с кнопками «Пуск» -«1» и «Стоп/Сброс»-«0» TeSys LE1-D405P7
	4

	62. 
	Пускатель 341аПМ, 51-ПМ
	Пускатель пер.380В Iмакс=50А, закрытого исполнения, прямого включения, нереверсивный, напряжение цепи управления 230В, IP 55, с кнопками «Пуск» -«1» и «Стоп/Сброс»-«0» TeSys LE1-D505P7


	2

	63. 
	Пускатель 316 -ПМ
	Пускатель пер.380В Iмакс=50А, закрытого исполнения, прямого включения, нереверсивный, напряжение цепи управления 230В, IP 55, с кнопками «Пуск» -«1» и «Стоп/Сброс»-«0» TeSys LE1-D505P7 А06
	1

	64. 
	Кулачковый переключатель 

48В-В
	пер. 230В Iном=25А IР55 в пластмассовом корпусе 4G25-90-PK-S6-R114
	2

	65. 
	Электросушитель для рук
	Пер.220В 1,9 кВт  «Универсал-РА»
	14

	66. 
	Пускатель 333ПМ…335ПМ, 358ПМ, 363 ПМ
	Пускатель пер.380В Iмакс=50А, закрытого исполнения, прямого включения, нереверсивный, напряжение цепи управления 230В, IP 65, с кнопками «Пуск» - «1» и «Стоп/Сброс»-«0» TeSys LE1-D35P7
	5

	67. 
	Пускатель 341 ПМ 
	Пускатель пер.380В Iмакс=40А, закрытого исполнения, прямого включения, нереверсивный, напряжение цепи управления 230В, IP 65, с кнопками «Пуск» - «1» и «Стоп/Сброс»-«0» TeSys LE1-D40P7
	1

	Примечание: Для комплектации шкафов (щитов) применить оболочки типа  Prizma Plus P,  Rittal, Spacial S3D при сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие. Выполнить в соответствии с ГОСТ Р 51732-2001.

	


  2.  Комплект поставки.

  Оборудование должно быть поставлено комплектно в соответствии с указанным перечнем оборудования, указанным в таблице 1.  Щиты (шкафы) должны быть собраны в соответствии с указанными техническими характеристиками оборудования указанными в  приложении 1. Выполнены внутренние схемы соединений, коммутированы в соответствии с назначением элементов указанных на схемах, выполнить схемы заполнения и обозначения аппаратов в каждом щите (шкафу). На внутренней стороне дверки щитов (шкафов) должна быть наклеена внутренняя принципиальная схема шкафа. На лицевой стороне наклеена или нанесена трафаретом оперативное наименование щита (шкафа) указанное в таблице 1 графа «Наименование». Сборку электрощит вой продукции (шкафы, щиты, арматура сигнализации, кнопки, переключатели и т.д.) выполнить по техническим характеристикам указанным в таблице 1.  При сборке применить только оригинальные аксессуары и комплектующие, согласно каталогов используемых для комплектации от производителей. Подключение автоматических выключателей  выполнить жесткой медной шиной, либо гибкой медной изолированной шиной фирмы Corex соответствующего сечения, при применении к указанным единицам оборудования в приложении №1.

     Все неизолированные токоведущие части должны быть закрыты специальными экранами и иметь предупредительную маркировку. Монтажные провода марки H07-VK проложить  в специальных перфорированных коробах или защитных оплетках. Все металлические части каркаса шкафов (щитов) должны быть должны быть надежно заземлены. Провода и аппараты должны быть полностью промаркированы. Коммутацию внутри щитов (шкафов) выполнить исключительно медными проводниками марки H07-VK. Для крепления  деталей и других приспособлений использовать метизы класса прочности не менее 8,8.

     Перед поставкой Заказчику пройти контрольную сборку на заводе-изготовителе с выдачей заключения ОТК (отдел технического контроля) на каждую единицу  щита (шкафа). Приложить руководство по эксплуатации  на каждую единицу  щита (шкафа).

   3. Условия поставки (согласно Инкотермс 2000): DDP, Снежинск, Россия

  В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Доставка оборудования должны осуществлять граждане, трудоустроенные в соответствии с действующим законодательством РФ.

   4. Требования к упаковке оборудования

  Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, ГОСТ 23216-78 обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  5. Требования к технической документации

Поставщик должен предоставить полный комплект Технической документации (ГОСТ 2.601-95, ГОСТ Р 50571.24-2000) на русском языке на бумажном носителе (руководство по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры) подшитыми в папку с указанием перечня приложенных документов. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

    6. Требования к маркировке 

    Маркировка должна наноситься в соответствии с принципиальной схемой,  указанных на схеме электрической соединений.

    На аппаратах и приборах должны выполняться позиционные обозначения. К аппаратам ручного управления, вводным устройствам, аппаратам сигнализации и т.п. должны выполняться функциональные надписи или символы. Маркировка щита (шкафа) должна соответствовать ГОСТ 18620-86;  

    Все провода и аппараты полностью маркируются. Маркировку проводов выполнить с помощью специального принтера на твердом пластике. Маркировочные таблички выполнить на двухцветном пластике методом гравировки.

   Щит (шкаф) должен иметь маркировку на паспортной табличке с указанием:

- условного наименования  или обозначения изделия;

- товарного знака предприятия – изготовителя;

- заводского номера  и даты изготовления (месяц, год).
7. Требования безопасности.

    По способу защиты от поражения электрическим током  щиты (шкафы) должен соответствовать классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

    Все доступные прикосновению металлические нетоковедущие части, которые  могут оказаться под напряжением должны быть соединены с элементами заземления, заземляющая цепь должна быть  непрерывной.

 Конструкция щита должна обеспечивать соблюдение при монтаже, наладке и эксплуатации следующих нормативных документов и стандартов:

-
"Правил устройств электроустановок";

-
"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей";

-
"Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок".

    8. Прочие условия.

      Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 5 лет.

        В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

        Срок гарантии производителя и поставщика – не менее 24 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.
Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.
        На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

- содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

      Средства измерений должны иметь первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации.

9. Требования к участнику.

Участник должен предоставить  ниже перечисленную документацию  (скан).

9.1 Отсутствие сведений о недобросовестных поставщиках в ФАС и Росатоме за весь период существования компании предоставляется письмо.

9.2 Наличие положительной репутации (отзывов) предприятий Госкорпорации Росатом.

9.3 Наличие сертификата о лицензионном партнерстве  на производство низковольтной электрощитовой продукции.
9.4 Сертификат ISO 9001: система менеджмента качества применительно к проектированию, производству и монтажу электрощитового оборудования, соответствующий требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001-2008).
9.5  Наличие на заводе изготовителе (поставщик):  

- ЭТЛ аттестованной  Ростехнадзором;  

- документы о наличии  ОТК (отдел технического контроля).

9.6 Опыт работы более 3 лет.

 Указанные документы в п.11 должны  быть приложены к технической части рассмотрения заявок участников. 

10. Особые условия.

Въезд на территорию «ЗАТО» г. Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №  3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11 июня 1996 г. N 693.

Процедуры согласования въезда на территорию «ЗАТО» г. Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения N 693 от 11 июня 1996 г., возлагаются на «Поставщика».
Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.
