	Подразделение
	завод РТ-1
	
	

	
	
	
	

	
	
	


	Ведомость дефектов №
	
	07/56
	от
	22.02.
	2012
	г.

	На капитальный ремонт
	
	электрооборудования здания № 860

	
	
	(наименование оборудования)


	Наименование агрегатов, узлов и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти
	Примечание

	
	
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	

	Электроосвещение здания № 860 

Физический износ оборудования, старение изоляции питающих кабелей, выгорание ламподержателей, выход из строя зажигающих устройств, отсутствие рассеивателей. 

Произвести капитальный ремонт электроосвещения. 

После монтажа нового оборудования произвести демонтаж старого оборудования.
	
	Светильник светодиодн. IHB150-01

Светильник светодиодн. IHB100-01

Светильник светодиодн СПО-70/100

Светильник светодиодн СПО-36/100

Светильник светодиодн СПО-18/100

Светильник светодиодн ДБО03-16

Светильник ДБО-15-WHS-220-02 IP65

Клеммы Wago
Коробка разветвительная КЭМ 1-10-3М

Кабель ВВГнг 3(1,5

Металлоконструкции для подвешивания светильников

Саморезы по металлу 4,2×25

Дюбель капроновый с шурупом У-658
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

м

кг

кг

шт.
	26

98

75

96

60

50

349

2262

250

1000

140

17,5

250
	Условия производства работ:

1)продолжитель. раб. недели-36 ч; 2)доп. отпуск: 

-2 дня за каждый отработ. месяц (при постоянной работе в пом.

3-ей зоны и совмещённом выполнении работ в помещ  2-ой зоны);

-1,5 дня за каждый отработ. месяц (при постоянной работе в помещ.

 3-ей зоны);

3)Талоны ЛПП-в дни работы;

 4) Полное переодевание в санпропускнике

Высота подвеса: 

   IHB150-01 - 10м

   IHB100-01 - 6м

   СПО-70/100 -3,5м
   СПО-36/100 -3,5м
   СПО-18/100 -3,5м
   ДБО03-16 -3 м
   ДБО-15-WHS-220-  02 IP65  -  2,5-3 м














