Приложение № ___

к Договору

№ _________ от  «___» ________2011г

Техническое задание №          от _________ 2011 г.

| № п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Котел водогрейный жаротрубный трехходовой (1 шт.) |
| 2 | Цель выдачи ТЗ | Поставка котла водогрейного (1 шт.) |
| 3 | Место установки оборудования | Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин Хиагдинское месторождение. Энергокомплекс ЦПП. Котельная |
| 4 | Место доставки оборудования | Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт 50, База МТС ОАО «Хиагда» |
| 5 | Исходные данные | Проект №3470-987210-ТМ1.С ОАО «ВНИПИпт» |
| 6 | Организация исполнитель | Согласно конкурентной процедуре |
| 7 | Срок поставки | До 10.12.11г. |
| 8 | Технические характеристики оборудования | Номинальная тепловая мощность: 2,8 МВт Допустимое рабочее давление: 6 бар Сопротивление на стороне уходящих газов: 8,5 Мбар Габаритные размеры: 4500х2100х2400 мм. Общая масса (с теплоизоляцией): 6 тн. Водонаполнение: 5,6 тн. Оснастка котла (количество указано на один котел): - Комплект ответных фланцев на подающую и обратную магистрали PN16DN150, выпускной вентиль PN40DN40 - Система регулирования: 1 компл. - Устройство ограничения максимального давления: 1 компл. - Устройство ограничения минимального давления: 1 компл. - Датчик заполнения котлового контура водой: 1 компл. - Погружной датчик температуры: 2 компл. - Датчик температуры уходящих газов: 2 компл. - Клапан предохранительный DN65: 1 компл. - Горелка жидкотопливная трехступенчатая тепловая мощностью 2750 кВт (специсполнение для арктического топлива) с фильтром жидкотопливным для двухтрубной системы с крепежным уголком, сито и нержавеющей стали 100 мкм, подключение 2хG1/2: 1 компл. |
| 9 | Дополнительные требования и условия поставки оборудования | - Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ - Наличие разрешения на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ |
| 10 | Заказчик | ОАО «Хиагда» |
| 11 | Необходимые согласования | Руководство, ОКС, главный энергетик ОАО «Хиагда» |

| №п/п |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Котел водогрейный жаротрубный трехходовой (2 шт.) |
| 2 | Цель выдачи ТЗ | Поставка котла водогрейного (2 шт.) |
| 3 | Место установки оборудования | Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин Хиагдинское месторождение. Энергокомплекс ЦПП. Котельная |
| 4 | Место доставки оборудования | Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, Дворцовский тракт 50, База МТС ОАО «Хиагда» |
| 5 | Исходные данные | Проект №3470-987210-ТМ1.С ОАО «ВНИПИпт» |
| 6 | Организация исполнитель | Согласно конкурентной процедуре |
| 7 | Срок поставки | До 10.12.11г. |
| 8 | Технические характеристики оборудования | Номинальная тепловая мощность: 2,8 МВт Допустимое рабочее давление: 6 бар Сопротивление на стороне уходящих газов: 8,5 Мбар Габаритные размеры: 4500х2100х2400 мм. Общая масса (с теплоизоляцией): 6 тн. Водонаполнение: 5,6 тн. Оснастка котла (количество указано на один котел): - Комплект ответных фланцев на подающую и обратную магистрали PN16DN150, выпускной вентиль PN40DN40 - Система регулирования: 1 компл. - Устройство ограничения максимального давления: 1 компл. - Датчик заполнения котлового контура водой: 1 компл. - Погружной датчик температуры: 2 компл. - Датчик температуры уходящих газов: 1 компл. - Клапан предохранительный DN65: 1 компл. - Горелка жидкотопливная трехступенчатая тепловая мощностью 2750 кВт (специсполнение для арктического топлива) с фильтром жидкотопливным для двухтрубной системы с крепежным уголком, сито и нержавеющей стали 100 мкм, подключение 2хG1/2: 1 компл. |
| 9 | Дополнительные требования и условия поставки оборудования | - Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии - Наличие разрешения на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 10 | Заказчик | ОАО «Хиагда» |
| 11 | Необходимые согласования | Руководство, ОКС, главный энергетик ОАО «Хиагда» |

Примечание: стоимость поставки 7982889,57 руб. (с учетом доставки и НДС), оплата в 2011 г.