Приложение № ___
 к Договору 
№ _________ от  «___» ________2011г

Техническое задание №          от _________ 2011 г.


	№
п/п
	
	

	1
	Наименование объекта
	Котел водогрейный жаротрубный трехходовой  (1 шт.)

	2
	Цель выдачи ТЗ
	Поставка котла водогрейного (1 шт.)

	3
	Место установки оборудования
	 Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин Хиагдинское месторождение. Энергокомплекс ЦПП. Котельная

	4
	Место доставки оборудования
	Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, 
Дворцовский тракт 50, База МТС ОАО «Хиагда»

	5
	Исходные данные
	Проект №3470-987210-ТМ1.С    ОАО «ВНИПИпт»

	6
	Организация исполнитель
	Согласно  конкурентной  процедуре

	7
	Срок поставки
	До  10.12.11г.

	8
	Технические характеристики оборудования
	Номинальная тепловая мощность: 2,8 МВт
Допустимое рабочее давление: 6 бар
Сопротивление на стороне уходящих газов: 8,5 Мбар
Габаритные размеры: 4500х2100х2400 мм.
Общая масса (с теплоизоляцией): 6 тн.
Водонаполнение: 5,6 тн.
Оснастка котла (количество указано на один котел):
· Комплект ответных фланцев на подающую и обратную магистрали PN16DN150, выпускной вентиль PN40DN40
· Система регулирования: 1 компл.
· Устройство ограничения максимального давления: 1 компл.
· Устройство ограничения минимального давления: 1 компл.
· Датчик заполнения котлового контура водой: 1 компл.
· Погружной датчик температуры: 2 компл.
· Датчик температуры уходящих газов: 2 компл.
· Клапан предохранительный DN65: 1 компл.
· Горелка жидкотопливная трехступенчатая тепловая мощностью 2750 кВт (специсполнение для арктического топлива) с фильтром жидкотопливным для двухтрубной системы с крепежным уголком, сито и нержавеющей стали 100 мкм, подключение 2хG1/2: 1 компл.


	9
	Дополнительные требования и условия поставки оборудования
	· Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ
· Наличие разрешения на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ

	10
	Заказчик 
	ОАО «Хиагда»

	11
	Необходимые согласования
	Руководство, ОКС, главный энергетик ОАО «Хиагда»









	№п/п
	
	

	1
	Наименование объекта
	Котел водогрейный жаротрубный трехходовой  (2 шт.)

	2
	Цель выдачи ТЗ
	Поставка котла водогрейного (2 шт.)

	3
	Место установки оборудования
	 Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин Хиагдинское месторождение. Энергокомплекс ЦПП. Котельная

	4
	Место доставки оборудования
	Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник Кадала, 
Дворцовский тракт 50, База МТС ОАО «Хиагда»

	5
	Исходные данные
	Проект №3470-987210-ТМ1.С    ОАО «ВНИПИпт»

	6
	Организация исполнитель
	Согласно  конкурентной  процедуре

	7
	Срок поставки
	До  10.12.11г.

	8
	Технические характеристики оборудования
	Номинальная тепловая мощность: 2,8 МВт
Допустимое рабочее давление: 6 бар
Сопротивление на стороне уходящих газов: 8,5 Мбар
Габаритные размеры: 4500х2100х2400 мм.
Общая масса (с теплоизоляцией): 6 тн.
Водонаполнение: 5,6 тн.
Оснастка котла (количество указано на один котел):
· Комплект ответных фланцев на подающую и обратную магистрали PN16DN150, выпускной вентиль PN40DN40
· Система регулирования: 1 компл.
· Устройство ограничения максимального давления: 1 компл.
· Датчик заполнения котлового контура водой: 1 компл.
· Погружной датчик температуры: 2 компл.
· Датчик температуры уходящих газов: 1 компл.
· Клапан предохранительный DN65: 1 компл.
· Горелка жидкотопливная трехступенчатая тепловая мощностью 2750 кВт (специсполнение для арктического топлива) с фильтром жидкотопливным для двухтрубной системы с крепежным уголком, сито и нержавеющей стали 100 мкм, подключение 2хG1/2: 1 компл.


	9
	Дополнительные требования и условия поставки оборудования
	· Наличие сертификата соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
· Наличие разрешения на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

	10
	Заказчик 
	ОАО «Хиагда»

	11
	Необходимые согласования
	Руководство, ОКС, главный энергетик ОАО «Хиагда»



Примечание: стоимость поставки 7982889,57 руб. (с учетом доставки и НДС), оплата в 2011 г.

