	
	УТВЕРЖДАЮ



	
	Директор 

Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

________________________ С.В. Егоров

«_______»_______________ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг: «Разработка «Отчета по противопожарной защите энергоблока № 4 Белоярской АЭС, вводимого в эксплуатацию после сооружения»
1. Наименование (тема) услуги.
1.1  Разработка «Отчета по противопожарной защите энергоблока № 4 Белоярской АЭС, вводимого в эксплуатацию после сооружения» (далее - Отчет).
2. Основание для оказания услуг.
· Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 20.04.2012 № 9/362-П «Об организации работ по разработке документации для энергоблока № 4 Белоярской АЭС». 

· План мероприятий ПКФ № 26/12 по сопровождению корректировки проекта энергоблока № 4 Белоярской АЭС.
· п. 12 Постановления правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении положения о лицензировании в области использования атомной энергии»
· п. 14.2 Административного регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии.
· п.44  Плана мероприятий по получению лицензии на эксплуатацию энергоблока № 4 Белоярской АЭС.
3. Срок оказания услуг.
Окончание: 15.03.2013 г.
4. Исполнитель – определяется по итогам конкурса.
5. Цель оказания услуг и ожидаемые результаты.
 5.1. Разработка Отчета в соответствии с требованиями нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности АС. Результаты работы будут использованы для получения лицензии на эксплуатацию энергоблока №4 Белоярской АЭС.
5.2.  Сбор данных о пожарно-технических характеристиках зданий и сооружений, системах противопожарной защиты.
5.3. Согласование в МЧС России с целью получения положительного заключения на Отчет.

6. Исходные данные для оказания услуг.
6.1. Материалы проекта энергоблока № 4 Белоярской АЭС.
6.2. Откорректированные и утвержденные «Технические условия на противопожарную защиту помещений с натриевым теплоносителем 4-го энергоблока Белоярской АЭС», (могут быть представлены после 01.02.2013).
6.3. Предписания комиссий Ростехнадзора на этапах сооружения энергоблока № 4 Белоярской АЭС, в части обеспечения пожарной безопасности.
  6.4. С исходными данными Исполнитель может ознакомиться по месту нахождения Заказчика.


7. Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики услуг.

7.1. Работа выполняется в соответствии с требованиями Законодательства РФ, действующей нормативно-технической документацией в области использования атомной энергии, общепромышленной, радиационной и пожарной безопасности, проектными решениями, обеспечивающими безопасность современных энергоблоков АС.


7.2.Отчет должен быть выполнен в соответствии с требованиями Приложения к НПБ 113-03 и содержать следующие разделы:

- пояснительную записку;

- перечень правил и норм, регламентирующих требования пожарной безопасности на АС;

- перечень отступлений от действующих норм и правил пожарной безопасности, а также принятых в этих случаях решений по противопожарной защите АС;

- сведения о причинах и условиях возникновения происшедших в отчетный период пожаров, разработке и реализации мер по их предупреждению;

- данные о выполнении предписания (предписаний) и соблюдении установленного противопожарного режима;

- сведения о разработке и осуществлении мер по обеспечению пожарной безопасности;

- сведения о проведении противопожарной пропаганды, также об обучении персонала АС мерам пожарной безопасности;

- данные о техническом состоянии, обслуживании и работоспособности систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения и правильности их эксплуатации, а также надежности автоматических установок пожаротушения, относящихся к системам, обеспечивающим безопасность АС;

- сведения о создании и оснащенности, в соответствии с установленными нормами, подразделения пожарной охраны;

- данные об организации предварительного планирования действий по тушению пожаров, в том числе в условиях возможной радиационной аварии;

- оценку пожарной опасности помещений, зданий и наружных установок с указанием их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, наличия и возможности образования горючих сред и возможных источников зажигания;

- перечень пожароуязвимых систем (элементов), важных для безопасности АС, которые выявлены в ходе анализа влияния пожаров и их последствий на безопасный останов и расхолаживание реакторной установки, локализацию и контроль радиоактивных выбросов в окружающую среду энергоблока № 4 Белоярской АЭС, а также мероприятия по противопожарной защите указанных систем (элементов), нормативное или научно-техническое обоснование принятых решений и сроки их выполнения;
- комплекс мероприятий, обосновывающий обеспечение безопасности персонала при пожаре: своевременное обнаружение и оповещение о пожаре, возможность беспрепятственной эвакуации персонала и защита его от воздействия опасных факторов пожара на эвакуационных путях и в помещениях щитов управления, спасение персонала, который подвергнуться воздействию опасных факторов пожара;

- комплекс мероприятий, обосновывающий обеспечение предотвращения распространения пожаров: конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной взрывопожарной  и пожарной опасности, между пожарными отсеками и зонами, а также между зданиями; пожарная опасность строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе в кровельных панелях, отделке помещений и путей эвакуации;

- комплекс мероприятий, обосновывающих обеспечение тушения пожаров: устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с функциональными проездами и подъездами; устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов подъема пожарных подразделений на этажи (отметки обслуживания) и на кровлю зданий; устройство противопожарного водопровода и сухотрубов; наличие первичных, в том числе автоматических и привозных средств пожаротушения; сигнализация о пожаре; противодымная защита путей следования пожарных подразделений внутри здания; оборудование здания индивидуальными и коллективными средствами спасения персонала;

- выводы и предложения.


7.3. При разработке отчета должны быть использованы откорректированные и утвержденные «Технические условия на противопожарную защиту помещений с натриевым теплоносителем 4-го энергоблока Белоярской АЭС».


7.4.  В соответствии с приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 23.12.2011 г. №9/1357-П «О проведении единой технической политики в области обеспечения пожарной безопасности АЭС», до направления в Департамент надзорной деятельности МЧС России, представить отчет в Службу пожарной безопасности Концерна для проведения оценки достаточности мероприятий по противопожарной защите и соответствия их требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности.


7.5. До направления Отчета в органы, осуществляющие государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии, необходимо выполнить «Анализ влияния пожаров и их последствий на безопасный останов и расхолаживание реакторной установки» в соответствии с п.п. 23,25, 26. НПБ 113-03 «Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования».

7.6. В состав работ входит корректировка Отчета по результатам рассмотрения документа в МЧС России.

8. Место внедрения и способ применения результатов оказываемых услуг.

8.1. Результаты работы будут использованы при подаче заявления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору на получение лицензии на эксплуатацию энергоблока № 4 Белоярской АЭС.

9. Отчетные материалы.
9.1. По завершении работы Исполнитель передает Заказчику «Отчет по противопожарной защите энергоблока № 4 Белоярской АЭС», согласованный в МЧС России.
9.2. Материалы передаются в 2-х экземплярах  на бумажном носителе и в электронном виде (в формате, позволяющем проводить редактирование, и отсканированные документы в формате pdf.).
9.3. Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности выполнения работ в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

9.4. Кроме отчетных материалов, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги, с кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений). В случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику.
10.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями ТЗ. Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения договора, определяется ТЗ, и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

10.2. Передача документации осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

10.3. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счета-фактуры, аннотационного отчета и комплекта отчётных материалов.
10.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта приема-передачи работ и материалов, указанных в договоре, обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приема работ.

11. Приложение. 
11.1. Задание на проектирование «Корректировка проекта «Расширение Белоярской АЭС энергоблоком № 4 с реактором БН-800, III очередь строительства» (проект). 

11.2.  Техническое задание к договору на корректировку проекта. 
	Начальник отдела ПКФ
	И.В. Думчев

	
	


2

