1 Место доставки товара: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.
Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл., ул. Васильева 13.
2 Нормативное регулирование

2.1 Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом», в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте  www.zakupki.rosatom.ru .

2.2 Применяемые в настоящей документации термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

2.3 Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.

2.4 Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории Российской Федерации. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию Российской Федерации.

2.5 Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

3 Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ (предмет договора): 
· создание следующих видов конструкторской документации согласно ГОСТ 2.102 – 68 «Виды и комплектность конструкторских документов» на оборудование и системы электроснабжения, холодоснабжения, пожаротушения, общей информационной сети: электромонтажные чертежи, монтажные чертежи, схемы (электрические, гидравлические), пояснительную записку, эксплуатационные документы, инструкции;

· поставка оборудования, согласно требуемым техническим характеристикам, изложенным в п.12 данной документации.
4 Дополнительные требования к участникам
4.1 В цену должны быть включены все расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой поставляемой продукции, указанной в предмете лота настоящего открытого запроса предложений в электронной форме, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи, проведение пусконаладочных работ с оформлением сдаточной документации.
4.2 Участник запроса предложений в составе своей заявки должен предоставить копии дилерского или дистрибьюторского договора, документа от изготовителя указанного в заявке товара, подтверждающие право участника на законных основаниях предлагать такой товар, проводить монтажные и пуско-наладочные работы в срок и на условиях, указанных в документации по запросу предложений.

4.3 Участник запроса предложений в составе своей заявки должен представить следующие документы описывающие предлагаемую продукцию:

· Описание качества, функциональных характеристик (потребительских свойств) и технических характеристик продукции, мер по безопасности продукции, которые нужно соблюдать при ее использовании и иные показатели, связанные с определением соответствия продукции потребностям заказчика;

· порядок формирования цены договора (в т.ч. валюта цены и валюта расчетов, порядок учета в цене расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

· условия платежей по договору, в том числе порядок авансирования;

· подробное описание своих предложений по характеристикам и качеству предлагаемой продукции и условиям исполнения договора.
4.4 Участник запроса предложений должен предоставить в составе своей заявки следующей информации и документов:

· документы, подтверждающие наличие у участника необходимых для исполнения договора оборудования и других материальных возможностей;

· документы, подтверждающие обладание участником необходимыми для исполнения договора людскими ресурсами;

· документы, подтверждающие профессиональную компетентность участника;

· документы, подтверждающие обладание участником необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами;

· документы, подтверждающие использование участником и (или) предприятием-изготовителем товара системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества);

· документы, подтверждающие надежность, опыт и репутацию участника;

· документы, подтверждающие использование участником системы управления охраной труда.
5 Особые условия:

Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключения договора, являющегося объектом процедуры закупки). 


Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.


Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.


Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.


Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».


Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.


На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).

6 Общие требования
6.1 МВК должен быть выполнен на базе оборудования фирм, имеющих опыт в производстве подобных систем, агрегатов и узлов не менее 3 лет.
6.2 Все предлагаемое оборудование должно быть новым и выпущенным в год поставки.
7 Общее описание
7.1 В состав поставляемого оборудования должны входить:

· шкаф-стойки для размещения вычислительного оборудования;

· оборудование системы электроснабжения в составе: система электроснабжения инженерного оборудования, система бесперебойного электроснабжения вычислительного оборудования;

· оборудование системы охлаждения в составе: блоки охлаждения, холодильная машина в комплекте с гидравлическим модулем (расширительным баком, насосной группой, предохранительным клапаном и др.);

· системы пожаротушения в составе: интегрированной системы активного пожаротушения размером 1U, размещаемая в верхней части каждой стойки.
8 Основные требования
В составе технического предложения участник запросапредложений должен указать все эксплуатационные показатели предлагаемого оборудования: энергопотребление (для источника бесперебойного питания, холодильной машины, блоков охлаждения, системы пожаротушения); коэффициенты СОР и ЕЕR, рабочие вещества, материал теплообменников (для холодильных машин); максимальный уровень звукового давления, создаваемого при нормальном режиме работы (для холодильной машины, источника бесперебойного питания, блоков охлаждения, вентиляторных доводчиков) и т.п.
8.1 Основные требования к вычислительным шкафам-стойкам
8.1.1 Характеристики шкафа-стойки.
Количество шкафов-стоек составляет 2шт.

Характеристика шкафа-стойки приведена в Таблице 1.
Таблица 1

	№ поз.
	Наименование товара
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Шкаф-стойка DCM AERack 52U 
	Производитель: Emerson Network Power
Марка: DCM AERack 52U.

Шкафы-стойки должны быть полностью конструктивно совместимы с блоками охлаждения и обеспечивать заданные параметры воздуха на входе/выходе из вычислительного оборудования.
Габаритные размеры шкафов с вычислительным оборудованием:

· ширина не более 1200мм.

· глубина не более1200мм.

· высота не более 2400мм.

Вместимость 52U.
	шт.
	2


8.2 Основные требования к оборудованию системы электроснабжения.
Оборудование системы электроснабжения должно поставляться комплектно и обеспечивать возможность его соединения в общую сеть с оборудованием системы охлаждения с передачей рабочих и аварийных параметров по данной сети.
8.2.1 В состав системы электроснабжения должны входить:

· щит автоматического включателя резерва (АВР) мощностью 130кВт, обеспечивающий электропитанием все используемое оборудование МВК;

· распределительный щит;

· источник бесперебойного питания мощностью 90кВт;

· щит автоматики;

· система распределения питания оборудования МВК;

8.2.2 Характеристики щита автоматического ввода резерва

Характеристики щита автоматического ввода резерва приведены в Таблице 2.

Таблица 2
	№ поз.
	Наименование товара
	Технические требования к товару
	Ед. изм.
	Кол-во

	1 
	Щит автоматического ввода резерва (АВР)
	Щит автоматического ввода резерва, выполнить на автоматических выключателях с мотор редуктором с защитой потребителя автоматом с комбинированной защитой (2 ввода, 7выходов):

· корпус щита серии Prisma Plus (Schneider Electric);

· щит напольного исполнения с одним кабельным отсеком (комплектность: отсек коммутационной аппаратуры: Ш=650мм, Г=400мм, В=2000мм; кабельный отсек: Ш=300мм, Г=400мм, В=2000мм);

· цоколь:100мм, Ш=(650+300)мм, Г=400мм;

· задняя панель Ш=(650+300)мм;

· 2 боковые панели Ш=400м;

· 2 боковые панели цоколя Г=400мм;

· щиты укомплектовать не прозрачными дверями (отсек коммутационной аппаратуры: Ш=650мм, В=2000мм; кабельный отсек: Ш=300мм, В=2000мм);

· ввод кабелей верхний и нижний с сальниками;

· шкафы внутренней установки

· материал: листовая сталь;

· обработка методом катафореза + слой термоотверждаемой порошковой эпоксидно -полиэфирной краски, цвет: белый RAL 9001;

· разборный корпус;

· 4 подъемных ушка;

· номинальный ток щита 600А;

· степень защиты IP-31;

· главная цепь ~380В, 50Гц;

· щит оборудовать медными шинами PE и N c сечением равным фазному;

· предусмотреть в щите клеммы и распределительные модули для подключения внешних кабелей (ввод № 1 – 2 ВВГНГ 5 × 50, ввод №2 – 2 ВВГНГ 5 × 50, выход 3 ВВГНГ –LS 5 × 50);

· контроль напряжения на трёх фазах посредством трехфазных реле контроля напряжения;

· предусмотреть на панели щита ламповую сигнализацию о состоянии АВР (ввод №1 или №2);

· предусмотреть на панели щита ламповую сигнализацию о состоянии отходящей байпасной линии;

· предусмотреть на панели щита кнопки управления включением ввода №1 или №2;

· предусмотреть работу АВР в ручном и автоматическом режиме;

· каждый из 2-х вводных автоматических выключателей должны работать на общую сборную шину, в нормальном режиме работы один из вводов – включен, второй – отключен, при исчезновении напряжения включается резервный ввод;

· комплектующие – аппаратура Schneider Electric;
· на входе АВР установить электронный счетчик активной / реактивной электроэнергии типа Меркурий;

· габаритные размеры корпуса щита в сборе Ш=950мм, Г=400мм, В=2100мм;

1. В комплекте с вводными автоматическими выключателями в сборе с мотор – редуктором Т400 220/240V АС (QF1, QF2) Schneider Electric Compact NSX400N с блоком Micrologic 5.3Е:

· номинальный ток: 400А;

· количество полюсов 3;

· присоединение стационарное;

· мотор редуктор Т400 220/240V АС;

· наличие блока Miсrologic 5,3Е

· наличие независимого расцепителя;

· температура эксплуатации автоматического выключателя от -30Сº до + 40Сº.

2. В комплекте с линейным автоматическим выключателем (QF3) Schneider Electric Compact NSX250N с блоком Micrologic 2.2:

· номинальный ток: 250А;

· количество полюсов 3;

· присоединение стационарное;

· наличие блока Miсrologic 2.2

· наличие независимого расцепителя;

· номинальное напряжение изоляции – 800В;
· номинальное импульсное напряжение – 8кВ;
· категория применения – А;
· степень загрязнения по МЭК 60664-1 – 3;
· уровень отключающей способности – N;
· отключающая способность – 50кА;
· рабочая отключающая способность – 50кА;
· износостойкость механическая (кол-во циклов В/О) – 20000;

· износостойкость электрическая (кол-во циклов В/О) – 20000;

· защита от коротких замыканий;
· соответствует МЭК 60947-2: автоматические выключатели;

· размеры Ш*В*Г(мм) – 105*161*86;

· масса – 2,4кг;
· температура эксплуатации автоматического выключателя от -30Сº до + 40Сº.

3. В комплекте с линейным выключателем-разъединителем (QS1) Schneider Electric Compact NSX250NА (байпасная линия):

· номинальный ток: 250А;

· количество полюсов 3;

· присоединение стационарное;

· блокировка навесным замком;

· температура эксплуатации выключателя от -30Сº до + 40Сº.

4. В комплекте с линейным автоматическим выключателем (QF4) Schneider Electric Compact NSX160N с блоком Micrologic 5.2А:

· номинальный ток: 160А;

· количество полюсов 3;

· присоединение стационарное;

· наличие блока Miсrologic 2,2

· номинальное напряжение изоляции – 800В;
· номинальное импульсное напряжение – 8кВ;
· категория применения – А;
· степень загрязнения по МЭК 60664-1 – 3;
· уровень отключающей способности – N;
· отключающая способность – 50кА;
· рабочая отключающая способность – 50кА;
· износостойкость механическая (кол-во циклов В/О) – 20000;

· износостойкость электрическая (кол-во циклов В/О) – 20000;

· защита от коротких замыканий;
· соответствует МЭК 60947-2: автоматические выключатели;

· наличие независимого расцепителя;

· размеры Ш*В*Г(мм) – 105*161*86;

· масса – 2,2кг;
· температура эксплуатации автоматического выключателя от -30Сº до + 40Сº.

5. В комплекте с линейным автоматическим выключателем (QF5) Schneider Electric Compact NSX100N с блоком Micrologic 2.2:

· номинальный ток: 100А;

· количество полюсов 3;

· присоединение стационарное;

· наличие блока Miсrologic 2.2;
· номинальное напряжение изоляции – 800В;
· номинальное импульсное напряжение – 8кВ;
· категория применения – А;
· степень загрязнения по МЭК 60664-1 – 3;
· уровень отключающей способности – N;
· отключающая способность – 50кА;
· рабочая отключающая способность – 50кА;
· износостойкость механическая (кол-во циклов В/О) – 20000;

· износостойкость электрическая (кол-во циклов В/О) – 20000;

· защита от коротких замыканий;
· соответствует МЭК 60947-2: автоматические выключатели;

· наличие независимого расцепителя;

· размеры Ш*В*Г(мм) – 105*161*86;

· масса – 2,05кг

· температура эксплуатации автоматического выключателя от -30Сº до + 40Сº.

6. В комплекте с линейным автоматическим выключателем (QF6) Schneider Electric Compact С120Н С50:

· номинальный ток: 50А;

· количество полюсов - 3;

· присоединение стационарное;

· ном. напряжение: ≤ 440 В пер. тока;

· напряжение уровня изоляции: 500 В;

· стойкость к импульсному напряжению: 6 кВ;

· соответствует норме EN 60898;

· кривая отключения – С (срабатывание электромагнитной защиты между 5- и 10-кратным значением ном. тока);

· ток отключения  - 10кА;

· коммутационная износостойкость: 5 000 циклов (В/О);

· класс ограничения - 3;

· механическая износостойкость-20 000 циклов (В/О);

· масса(г) – 205;

· присоединение - через зажимы для гибких кабелей сечением от 1,5 до 35 мм2;

· степень защиты – IP40;

· температура эксплуатации автоматического выключателя от -30Сº до + 40Сº.

7. В комплекте с линейными автоматическими выключателями (QF7, QF8) Schneider Electric Compact С120Н С25:

· номинальный ток: 25А;

· количество полюсов -  3;

· присоединение стационарное;

· ном. напряжение: ≤ 440 В пер. тока;

· напряжение уровня изоляции: 500 В;

· стойкость к импульсному напряжению: 6 кВ;

· соответствует норме EN 60898;

· кривая отключения – С (срабатывание электромагнитной защиты между 5- и 10-кратным значением ном. тока);

· ток отключения  - 10кА;

· коммутационная износостойкость: 5 000 циклов (В/О);

· класс ограничения- 3;

· механическая износостойкость-20 000 циклов (В/О);

· масса(г) – 205;

· присоединение - через зажимы для гибких кабелей сечением от 1,5 до 35 мм2;

· степень защиты – IP40;

· температура эксплуатации автоматического выключателя от -30Сº до + 40Сº.

Щит автоматического ввода резерва, выполнить в соответствии со стандартом ГОСТ Р 51 321.1-2000 (МЭК 60439-1)
	шт.
	1


8.2.3 Характеристики распределительного щита

Характеристики распределительного щита приведены в Таблице 3.

Таблица 3
	№ поз.
	Наименование товара
	Технические требования к товару
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Щит распределительный (ЩР)
	Щит распределения питания (2 ввода – 1-й ввод от ИБП, 2-й ввод байпасная линия, 10 выходов):

· корпус щита серии Prisma Plus G (Schneider Electric);

· ввод кабелей верхний и нижний с сальниками;

· обработка методом катафореза + слой термоотверждаемой порошковой эпоксидно -полиэфирной краски, цвет: белый RAL 9001;

· разборный корпус;

· номинальный ток щита 250А;

· степень защиты IP-31;

· главная цепь ~380В, 50Гц;

· щит оборудовать медными шинами PE и N c сечением равным фазному;

· предусмотреть в щите клеммы и распределительные модули для подключения внешних кабелей (ввод  2 ВВГНГ – LS 5× 50, выход КГВЭВнг 3х16), каждый выходной кабель подключать на соответствующий клемный ряд из 4-х клем (L, N и 2-х PE);

· предусмотреть сборные шины после коммутационных аппаратов (QS 1) и (QF 1);

· каждый из 2-х вводных коммутационных аппаратов  должны работать на общую сборную шину, в нормальном режиме работы  выключатель (QS1) – включен (электроснабжение от ИБП), второй байпасный вход (QF1) – всегда отключен в нормальном режиме и включается вручную в случае выхода из строя ИБП и исчезновения напряжения на (QS1);

· комплектующие – аппаратура Schneider Electric;

· щит укомплектовать не прозрачными дверями;

· корпус навесного исполнения (Ш=595мм, В=930мм, Г=250мм с дверью);

· кабельный канал (Ш=305мм, В=930мм, Г=250мм с дверью) с возможностью установки в ряд;

· габаритные размеры корпуса щита в сборе Ш=900мм(595мм+305мм), В=930мм, Г=250мм с дверями;

1. В комплекте с вводным коммутационным аппаратом (QS1) – линия от ИБП:
Выключатель - разъединитель Schneider Electric Interрact INS 250:

· количество полюсов 3;

· номинальный ток: 250А;

· присоединение стационарное;

· блокировка навесным замком;
· температура эксплуатации выключателя – разъединителя от - 30Сº до + 40Сº.

2. В комплекте с вводным автоматическим выключателем (QF1) Schneider Electric Compact NSX250N с блоком Micrologic 2.2 – байпасная линия:

· номинальный ток: 250А;

· количество полюсов 3;

· присоединение стационарное;

· наличие блока Miсrologic 2.2;
· номинальное напряжение изоляции – 800В;
· номинальное импульсное напряжение – 8кВ;
· категория применения – А;
· степень загрязнения по МЭК 60664-1 – 3;
· уровень отключающей способности – N;
· отключающая способность – 50кА;
· рабочая отключающая способность – 50кА;
· износостойкость механическая (кол-во циклов В/О) – 20000;

· износостойкость электрическая (кол-во циклов В/О) – 20000;

· размеры Ш*В*Г(мм) – 105*161*86;

· соответствует МЭК 60947-2: автоматические выключатели;

· масса – 2,4кг

3. В комплекте с линейными автоматическими выключателями (QF2 – QF11):
3.1  Schneider Electric Multi 9 C120N C125 - групповые (6 групп), характеристики:

·  ном. ток :  125 А;
· количество полюсов  - 1;
· ном. напряжение: ≤ 440 В пер. тока;

· напряжение уровня изоляции: 500 В;

· стойкость к импульсному напряжению: 6 кВ;

· соответствует норме EN 60898;

· кривая отключения – С (срабатывание электромагнитной защиты между 5- и 10-кратным значением ном. тока);

· ток отключения  - 10кА;

· коммутационная износостойкость: 5 000 циклов (В/О);

· класс ограничения- 3;

· механическая износостойкость-20 000 циклов (В/О);
· масса(г) – 205;

· присоединение - через зажимы для гибких кабелей сечением от 1,5 до 35 мм2;

· степень защиты – IP40;

3.2 Schneider Electric Multi 9 C120N C100 - групповой (1 группа), характеристики:

· ном. ток :  100 А;
· количество полюсов  - 1;
· ном. напряжение: ≤ 440 В пер. тока;

· напряжение уровня изоляции: 500 В;

· стойкость к импульсному напряжению: 6 кВ;

· соответствует норме EN 60898;

· кривая отключения – С (срабатывание электромагнитной защиты между 5- и 10-кратным значением ном. тока);

· ток отключения  - 10кА;

· коммутационная износостойкость: 5 000 циклов (В/О);

· класс ограничения- 3;

· механическая износостойкость-20 000 циклов (В/О);
· масса(г) – 205;

· присоединение - через зажимы для гибких кабелей сечением от 1,5 до 35 мм2;

· степень защиты – IP40;

3.3 Schneider Electric Multi 9 C120N C80 - групповой (1 группа), характеристики:

· ном. ток :  80 А;
· количество полюсов  - 1;
· ном. напряжение: ≤ 440 В пер. тока;

· напряжение уровня изоляции: 500 В;

· стойкость к импульсному напряжению: 6 кВ;

· соответствует норме EN 60898;

· кривая отключения – С (срабатывание электромагнитной защиты между 5- и 10-кратным значением ном. тока);

· ток отключения  - 10кА;

· коммутационная износостойкость: 5 000 циклов (В/О);

· класс ограничения- 3;

· механическая износостойкость-20 000 циклов (В/О);
· масса(г) – 205;

· присоединение - через зажимы для гибких кабелей сечением от 1,5 до 35 мм2;

· степень защиты – IP40;

3.4. Schneider Electric Multi 9 C60Н C25 - групповые (2 группы), характеристики:

· ном. ток :  25 А;
· количество полюсов - 1;
· ном. напряжение: ≤ 440 В пер. тока;

· напряжение уровня изоляции: 500 В;

· стойкость к импульсному напряжению: 6 кВ;

· соответствует норме EN 60898;

· кривая отключения – С (срабатывание электромагнитной защиты между 5- и 10-кратным значением ном. тока);

· ток отключения  - 10кА;

· коммутационная износостойкость: 5 000 циклов (В/О);

· класс ограничения- 3;

· механическая износостойкость-20 000 циклов (В/О);
· масса(г) – 205;

· присоединение - через зажимы для гибких кабелей сечением от 1,5 до 35 мм2;

· степень защиты – IP40;

Температура эксплуатации автоматических выключателей от - 30Сº до + 40Сº.

Распределительный щит, выполнить в соответствии со стандартом ГОСТ Р 51 321.1-2000 (МЭК 60439-1)
	шт.
	1


8.2.4 Характеристики источника бесперебойного питания

Характеристика источника бесперебойного питания приведена в Таблице 4.

Таблица 4
	№ поз.
	Наименование товара
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Источник бесперебойного питания APM в комплекте с необходимым количеством аккумуляторных батарей
	Производитель - Emerson Network Power

Модель -  APM

-Мощность (кВА) – 120

-Мощность (кВт) – 120
КПД системы: 

-Режим двойного преобразования (AC-AC), От 95 % до 96 % при нагрузке > 30 %

Входные параметры:

-Номинальное входное напряжение - 380/400/415 В переменного тока, три фазы, четыре проводника

-Номинальная рабочая частота – 50Гц

-Диапазон входного напряжения - 305V - 477 В при полной нагрузке, от -25% до -40% при линейном снижении нагрузки

-Диапазон входной частоты – 40/70Гц

-Входной коэффициент мощности -  > 0 .99 при полной нагрузке, >0.98 при половине нагрузки

-Входной суммарный коэффициент гармонических искажений (THDi) - < 3%

Параметры постоянного тока:

-Количество аккумуляторных батарей - 30, 32, 34, 36, 38, 40

-Температурная компенсация - да

-Максимальное время работы от внутренних батарей - 5 мин.

-Точность регулирования выходного напряжения зарядного устройства - 1%

-Пульсации постоянного напряжения - ≤ 1%

Выходные параметры:

-Выходное напряжение инвертора - 380/400/415 В переменного тока, три фазы, четыре проводника

-Выходная частота инвертора - 50Гц

-Стабильность выходной частоты - 50 Гц ± 0.02%

Напряжение переменного тока на входе выпрямителя:

-Диапазон входного напряжения без переключения в режим батареи: 305 В ~ 477 В; (228 В ~ 304 В, со снижением

выходного сигнала на 70%

Промежуточная цепь пост. Тока

-Напряжение шины батареи (В): Номинальное: 432 В (зарядное холостого хода для свинцово-кислотных с клапанным регулированием составляет 540 В) 36 аккумуляторов свинцово-кислотных с клапанным регулированием по 12 В. Диапазон: 400 ~ 616 В

-Напряжение зарядки на холостом ходу (В/элемент (свинцово-кислотные)): выбирается в диапазоне от 2,2 до 2,3 В (по умолчанию 2,27 В), режим зарядки при постоянном токе и напряжении.

-Напряжение ускоренной зарядки(свинцово-кислотные): выбирается в диапазоне от 2,3 до 2,4 В (по умолчанию 2,35 В), режим зарядки при постоянном токе и напряжении.

-Конец разряда (В/элемент (свинцово-кислотные)): нижняя граница: выбирается в диапазоне между 1,60 В/элемент и 1,67 В/элемент (по умолчанию 1,63 В)верхняя граница: выбирается в диапазоне между 1,67 В/элемент и 1,85 В/элемент (по умолчанию 1,75 В) (конечное напряжение разрядки увеличивается при низких токах разрядки).

Выход инвертера на критическую нагрузку

-Максимальная скорость изменения частоты синхронизации (Гц/с): 0,2 Гц/с.

-Допустимая нагрузка нейтрали по току (%):170 %.

-Стабильность установившегося напряжения(%):± 1 (сбалансированная нагрузка).

-Ток короткого замыкания (%):310 %: ограничение тока короткого замыкания на каждый модуль 141RMS А в течение 200 мс, затем инвертер выключается.

-Номинальная мощность, кВт:90 (такое значение в кВт, что и для кВА)

Стабильность напряжения:

-Установившийся режим - ± 1%, типично

-Переходный режим - +/- 5%, типично

-Время реакции в переходном режиме работы - < 20 мс

-Устойчивость инвертора к перегрузкам - 1 час при 110%, 10 минут при 125%, 1 минута при 150%, 200 мс при >150%

Сдвиг фаз:

-При 100% сбалансированной нагрузке - < 1°

-При 100% несбалансированной нагрузке - < 1.5°

-Общее гармоническое искажение напряжения (THDv):

100% линейная нагрузка - < 1°,100% нелинейная нагрузка - < 1.5°

Параметры байпаса:

-Входное напряжение байпаса - 380/400/415 В переменного тока, три фазы, четыре проводника

-Диапазон напряжения байпаса, устанавливаемый программно - по умолчанию: от -20% до + 15%, другие значения, например, от -40%, -30%, -10% дo + 10%, +15%

-Устойчивость байпаса к перегрузкам - 135% длительно, 170% в течение 1 часа, 1000% в течение 100 мс.

Вход байпаса

-Допуск по напряжению для байпаса (% В пер. тока): верхний предел: +10, +15 или +20, по умолчанию +15, нижний предел –10, -20, -30 или -40, по умолчанию: -20 (время задержки для достижения установившегося напряжения байпаса: 10 с)

-Время переключения (между байпасом и инвертером) (м/с): синхронное переключение: (< 1 мс) асинхронное переключение (по умолчанию): 15 мс (50 Гц), 13,3 мс (60 Гц) или 40, 60, 80, 100 мс по выбору

-Погрешность частоты байпаса (%):±10 или ±20, по умолчанию ±10

-Синхронизаци я – окно (Гц): Номинальная частота ± 2 Гц (выбирается в диапазоне ± 0,5 до ± 3 Гц)

Параметры окружающей среды:

-Диапазон рабочей температуры - 0 - 40˚C

-Температура хранения - -25 до 70˚C

-Максимальная рабочая высота над уровнем моря - ≤ 1000 м, при работе на высоте от 1000 > 2000 номинальные характеристики снижаются на 1% на каждые 100 м подъема

-Относительная влажность - ≤ 95%

-Уровень акустического шума на расстоянии 1 м при полной нагрузке (дБ) - <58 дБА

-Уровень акустического шума на расстоянии 1 м при половинной нагрузке (дБ) - <56 дБА

-Класс защиты IP - IP20 (защита пальцев при открывании или

закрывании передних дверей)
Стандарты:

-Директива EC о низковольтном оборудовании - 2006/95/EC с дополнительной директивой 93/68/EEC, директива относительно электромагнитной совместимости 2004/108/EC

-Общие требования и требования техники безопасности для ИБП, используемых в доступных для персонала зонах - IEC/EN 62040-1-1, включая требования IEC/EN 60950-1

-Требования электромагнитной совместимости (ЭМС) для ИБП - IEC/EN 62040-2: класс устойчивости C2, класс излучения C2

-Метод определения производительности и требования тестирования ИБП - IEC/EN/AS 62040-3

Физические параметры:

-Размеры, Ш x В x Г (мм) - 600 x 1996 x 1100 мм

-Масса  - 350кг

-Размеры силового модуля (мм) - 440×132(3U)×650

-Вес силового модуля (кг) – 35

-Цвет - ZP7021

Потери тепла и воздухообмен:

-Максимальное воздушное охлаждение (вытягивание спереди, выход сзади) (л/с) – 144

-Нормальный режим (кВт) – 3.6

-Без нагрузки (кВт) – 1.8

-Вентиляция - принудительная, при помощи внутренних вентиляторов. Ввод кабелей - Снизу/Сзади. Макс. рассеяние тока - не более 300 мА.  

Панель управления 

-ЖК дисплей – информация на 12 языках, включая русский.

- ИБП должен содержать сетевой адаптер IntelSlot  для SNMP Card  IS – WEBLB для обеспечения удалённого мониторинга.
Поставка должна включать программное обеспечение Liebert Nform™ и Liebert MultiLink. (ПО). 
Установить “Комплект для пуска от батареи” (холодный старт).
Документацию по эксплуатации на русском языке.

В поставку ИБП должна быть включена стоимость инсталляции и пусконаладочных работ с оформлением сдаточной документации.

Требования электромагнитной совместимости (EMC) для ИБП: IEC/EN 62040-2: категория помехоустойчивости C2, категория излучения C2. 

Батарейный шкаф 

Со встроенными аккумуляторами свинцово-кислотными, герметичными, необслуживаемыми с 10-ти летним сроком службы. В шкафу встроенная защита, в комплекте с перемычками. Время батарейной поддержки при максимальной нагрузке должно составлять не менее 7мин. Шкаф укомплектовать автоматическим выключателем постоянного тока для отключения аккумуляторных батарей от ИБП. Ввод кабеля нижний.
	к-т.
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8.2.5 Характеристики щита автоматики
Функциональные характеристики щита автоматики:

· отключение электропитания оборудования при срабатывании системы пожаротушения;

· управление отдельными блоками МВК;
· контроль и индикация работоспособности отдельных блоков систем электроснабжения, холодоснабжения, пожаротушения;
8.2.6 Характеристики системы распределения питания IT-оборудования
Система распределения электропитания каждой стойки IT-оборудования должна быть выполнена из экранированных кабелей необходимого сечения с применением блоков распределения питания.

Блоки распределения питания должны быть конструктивно совместимы с предлагаемыми шкафами-стойками, устанавливаться на внутренних боковых стенках шкафов-стоек с задней стороны и обеспечивать подвод необходимой электрической мощности к вычислительному оборудованию через соответствующие разъемы. 

Характеристики блоков распределения питания стойки №1 приведены в Таблице 5.
Таблица 5

	№ поз.
	Наименование товара
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Блок распределения питания стойки №1

	Максимальная подводимая электрическая мощность – 60кВт;

Минимальное количество разъемов типа С19 – 25шт.;

Минимальное количество разъемов типа С13 – 9шт.;
	к-т
	1


Характеристики блоков распределения питания стойки №2 приведены в Таблице 6.
Таблица 6

	№ поз.
	Наименование товара
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Блок распределения питания стойки №2

	Максимальная подводимая электрическая мощность – 30кВт;

Минимальное количество разъемов типа С19 –5шт.;

Минимальное количество разъемов типа С13 – 29шт.;
	к-т
	1


8.3 Основные требования к оборудованию системы охлаждения
Оборудование системы охлаждения должно поставляться комплектно и обеспечивать возможность его соединения в общую сеть с оборудованием системы электроснабжения с передачей рабочих и аварийных параметров по данной сети.
В состав системы охлаждения должно входить следующее оборудование:

· блоки охлаждения;

· холодильная машина;

· вентиляторные доводчики.
8.3.1 Требования к блокам охлаждения

Количество блоков охлаждения должно составлять 4 шт.. Предлагаемые блоки охлаждения должны быть полностью конструктивно совместимы с предлагаемыми шкафами-стойками и обеспечивать охлаждение, очищение и циркуляцию воздуха в замкнутом пространстве между шкафами-стойками и блоками охлаждения. 
Характеристики блоков охлаждения приведены в Таблице 5.
Таблица 5
	№ поз.
	Наименование товара
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Блок охлаждения CRVL-SE-AER

	Производитель: Emerson Network Power
Тип: CRVL-SE-AER

Количество 4 шт.

Габаритные размеры:

· ширина, не более 300мм.;

· глубина не более 1200мм.;

· высота 2400мм.

Максимальный вес 200кг.

Потребляемая мощность 1,2 кВт.

Мощность охлаждения 30кВт.

Автоматическое открывание передней и задней дверцы при срабатывании сигнализации.

Автоматическое плавное регулирование скорости вращения вентиляторов в зависимости от нагрузки.

Рабочее вещество 40% раствор этиленгликоля.

Температура хладоносителя на входе в блок от плюс 4 до плюс 20оС.

Трехходовой клапан для управления количеством подачи хладоносителя в теплообменник.

Расход хладоносителя 4,29 куб.м.

Потеря давления 0,39бар

Количество вентиляторов 4шт.

Температура подаваемого воздуха 22÷27оС.

Рабочее напряжение/частота 200÷264В/50-60Гц.

Максимальное рабочее давление 10бар.

Цвет RAL 7021 или RAL 7035.

Требования к приборам контроля и автоматики:

· контроль параметров температуры на входе и выходе из стойки;

· контроль работоспособности вентиляторов;

· плавное регулирование частоты вращения EC-вентиляторов;

· плавное регулирование положения трехходового клапана на трубопроводах подачи хладоносителя;

· наличие цветного дисплея, отображающего все рабочие параметры, аварийные и предупредительные сообщения;
· дополнительные цифровые входы/выходы;
· возможность хранения в архиве до 200 сообщений.
	шт.
	4


8.3.2 Требования к холодильной машине

Количество холодильных машин составляет 1 шт.

Характеристики холодильной машины приведены в Таблице 6.
Таблица 6
	№ поз.
	Наименование товара
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Холодильная машина  Emerson Network Power APFB 011 
	Производитель: Emerson Network Power
Холодильная станция МВК в комплекте: 

2-х контурная холодильная машина APFB 011 мощностью охлаждения 120 кВт с функцией свободного охлаждения, система внутренней виброизоляции, система фильтрации контура этиленгликоля, манометры высокого/низкого давления, электронный расширительный клапан, электронагрев панели управления, гидромодуль со сдвоенным насосом высокого давления, защитная решётка конденсатора, двойной ввод электропитания, пружинные антивибрационные опоры, программируемый блок комплексного управления режимами "свободного" парокомпрессионного охлаждения с выводом данных на внешние устройства, плата вывода внешних сигналов, узлы регулирования, узел фильтрации, бак расширительный, бак аккумуляторный 
Технические Данные контроллера:

· тип iCom Large
· E2prom  4 Мбит + 512 Кбит 

· Память Flash  32 Мбит 

· Объем памяти RAM  128 Мбит 

· Микроконтроллер  Coldfier 32 Мбит 

· Аналоговый Вход  3 x 0-10В, 0-5В, 4..20 мА (настраиваемые) + 2 PTC/NTC + 3 NTC 

· Цифровой Вход  9 x оптоизолированных 

· Аналоговый Выход  2 x 0-10В 

· Цифровой Выход  7 тиристорных и 2 релейных выхода 

· Функции даты и времени обеспечиваются литиевой батареей 

· Разъемы Hirobus LAN  2 RJ45 розетки (для подключения блока в LAN, для удаленного дисплея) 

· Разъемы сети Ethernet  1 розетка RJ45 

· Разъемы шины CAN  2 розетки RJ12 

· Разъемы Hironet  1 RJ10 розетка для RS485 (прямое подключение к соответствующему мониторингу) 

Технические данные графического дисплея:

· Тип  CDL 

·  Микроконтроллер Coldfire 32 Мбит 

· Разъемы сети Ethernet 2 розетки RJ45 (для подключения блока в LAN, для 

· удаленного дисплея) 

· Разъемы шины CAN 2 розетки RJ12 

Электропитание через шину CAN или внешнего источника =12В 
Количество хладагентных контуров - 2 шт.;

Компрессор:
Количество компрессоров - 2 шт.;

Тип герметичный спиральный;

Номинальная мощность [каждый] - 15НР.
Вентилятор:
Тип вентиляторов - осевой;

Номинальный диаметр колеса - 800 мм.;

Скорость вращения - 700 об./мин.;

Номинальное энергопотребление [каждый вентилятор] – не более 1,5 кВт.
Испаритель:
Количество испарителей - 1 шт.;

Тип - сварной пластинчатый теплообменник;

Внутренний объем [каждый контур, хладагентная сторона] – не более 6 л.

Водяные соединения:
Диаметры - DN65-2½˝;

Объем блока - 77 л. 
	шт.
	1


8.3.3 Требования к вентиляторным доводчикам
Вентиляторные доводчики должны быть рассчитаны на отвод тепловыделений от предлагаемого источника бесперебойного питания, предусматривать установку на существующие строительные конструкции помещения. Отвод тепла должен осуществляться при помощи хладоносителя используемого в системе охлаждения.
8.4 Требования к оборудованию интегрированной системы пожаротушения серверных стоек.
Характеристики интегрированной системы пожаротушения серверных стоек представлены в Таблице 7.
Таблица 7
	№ поз.
	Наименование товара
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Система активного пожаротушения Minimax One U 
	· система активного пожаротушения Minimax One U – short  
·  19", высота 1 НЕ в сборе c пламегасящим агентом (Novec тм 1230) включая картридж с выталкивающим газом – полный комплект – 2 шт.;

· сетевой кабель – 2 шт.

· направляющий рельс переменной глубины – комплект;

· кнопка ручного пуска – 2 шт.;

· дверной переключатель Rittal 7320.530 с коннектором Rj12 и резистором 22k, 1/10 Вт – 4 шт.;

· резистор терминатора 22k, 1/10 Вт (соединение дверного контакта) с коннектором Rj12 – 4 шт.;

· резистор терминатора 1,8k, 1/10 Вт (для дверного контакта и кнопки ручного пуска) – 8 шт.;

· резистор терминатора 470 Ом, 1/10 Вт (для дверного контакта и кнопки ручного пуска) – 8 шт.;

· аккумуляторы 12В, 2,2 А/h – 4 шт.;

· стандартный набор труб для забора проб в комплекте с креплениями и зажимами – 2 шт.;

· комбинированный сигнал тревоги SONFL1 MX (сирена + лампа) – 2 шт.;

· инструкция по эксплуатации на русском языке Оборудование должно иметь сертификаты соответствия Российским стандартам.


	шт.
	2


9 Описание выполняемых работ

В стоимость поставки оборудования должны быть включены все расходы, связанные с изготовлением и транспортировкой поставляемой продукции, в том числе расходы на страхование, создание необходимых видов конструкторской документации, проведение пуско-наладочных работ, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
10 Требования к упаковке продукции

Продукция должна поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Исполнитель должен обеспечить упаковку продукции, способную предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и длительного хранения.

11 Гарантийные обязательства

11.1 Гарантийный срок на поставляемое оборудования должен составлять не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию.

11.2 Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.

12 Охрана окружающей среды

Поставляемое оборудование должно иметь сертификаты и лицензии, предусмотренные законодательством РФ и, в соответствии с типом и страной производства, быть сертифицированным по международным стандартам.
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