- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Страна производи-тель | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Комплекс измерения параметров воздушного потока МВ-22 | ШРЯИ.416136.007 ТУ Назначение оборудования: Непрерывный контроль параметров воздушного потока. Комплектация оборудования: - устройство контроля скорости воздуха, удаляемого через вентиляционную трубу с рабочим диапазоном измерения: от 1 до 40 м/с (или лучше) - устройство контроля температуры воздуха, удаляемого через вентиляционную трубу с рабочим диапазоном измерения: от 0 до 60°С (или лучше) - устройство контроля относительной влажности воздуха, удаляемого через вентиляционную трубу с рабочим диапазоном измерения: от 10 до 95 %.(или лучше) Интерфейс передачи данных RS-485(протокол ModBus/RTU). Электропитание комплекса должно осуществляется от внешнего источника постоянного тока напряжением 9÷36 В с пульсациями не более ±0.5 %. Требование по электромагнитной устойчивости - группа исполнения III по ГОСТ Р 50746-2000 для электромагнитной обстановки средней жесткости (критерий качества функционирования - А). Классификационное обозначение по ОПБ 88/97- 3Н Требования по надежности: - наработка на отказ не менее 20000 часов | # Россия | # шт. | # 1 |

Поставка эквивалента заявленного оборудования не предусмотрена, т.к. поставка именно такого оборудования предусмотрена требованиями внешнего заказчика (п. 12.2.2.г Положения о закупках)./п. 51.2 спецификации по дог.7000/54-17/.

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия; разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий, паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, свидетельство о поверке, методика поверки);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов);

- предлагаемое оборудование должно быть внесено в реестр средств измерений РФ, иметь первичную поверку;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).