- ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений ЗРИ.

- Место выполнения работ. Россия, Томская область, г. Северск, территория ЗРИ ОАО «СХК»..

- Сроки (периоды) выполнения работ. С момента заключения договора до 31.13.2013.

- Порядок оплаты Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления указанной в договоре и акте сдачи-приемки выполненных работ денежной суммы платежным поручением на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в течение 30 дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставления счета и счета-фактуры..

- Вид и цели выполнении работ Проведение обследования и оценка технического состояния строительных конструкций - Здание 102 (пролет А-Б) - Здание 1001 (в/о Б-Г, 5-7) - Строение 29 (убежище ГО №12). - Корпус 7. - Здание 104 (транспортный коридор от здания 102 до корпуса 8). - Здание 8а

5. Наличие проектной документации Проектная документация находится в архиве ЗРИ, имеются технические паспорта.

Перечень и объемы выполнения работ.

| №п/п |  | Наименование работ (конкретной цели выполнения работ) | Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат) | Количественный показатель объема подрядных работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Обследование строительных конструкций здания 8а. | Требуется выполнить следующие работы. 1. Обмерочные работы. Произвести обмеры: - несущих конструкций сооружения (стены) - ограждающие конструкции (покрытия). 2. Освидетельствование конструкций - Обнаружить дефекты, повреждения и отклонения элементов конструкций, с указанием их места расположения, привязкой к осям и указаниям по их устранению. - Составить ведомости дефектов с указаниями по их устранению. - Определить фактические нагрузки и воздействия. - Определить прочность бетона несущих и ограждающих конструкций. 3. Оценка технического состояния. - Выполнить проверочные расчеты несущих конструкций на действие фактических нагрузок и воздействие по действующим строительным нормам и правилам. Определить фактическую несущую способность основания (бетонные полы) для определения возможности размещения оборудования. Разработать рекомендации по усилению и дальнейшей эксплуатации конструкций. Проведение расчета и проверка сейсмической устойчивости здания (в соответствии с требованиями разделов 6,7 СП 14.13330.2011 – актуализированной редакции СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»). | Здание 8а представляет собой одноэтажное промышленное здание размерами в плане 126×48м. Здание имеет два пролета по 24м и высоту до низа стропильных конструкций 9.19м. Дата ввода в эксплуатацию 1955г. Число этажей 1.Общая площадь 6122.2м2.Строительный объем 85150м3.Объект обследования расположен в осях «А-Б, 1-22». Имеет размеры в плане 126×24м, высоту до низа стропильных конструкций 9.19м. Фундаменты – монолитные ж/бетонные отдельно стоящие с фундаментными балками. Каркас – металлические колонны с подкрановыми балками и металлические фермы. Ограждающие конструкции – самонесущие стены из шлакоблоков толщиной 400мм. Покрытия – армопенобетонные плиты. Полы – бетонные. Кровля - мягкая с гидроизоляционным ковром из рубероида на битумной мастике по асфальтовой стяжке. Здание оборудовано электричеством, вентиляцией, электрическими мостовыми кранами – 2шт. по 5т. |  |
| 2. |  | Обследование строительных конструкций здания 102 (пролет А-Б). | Требуется выполнить следующие работы. 1. Обмерочные работы. Произвести обмеры: - несущих конструкций сооружения (стены) - ограждающие конструкции (покрытия). 2. Освидетельствование конструкций - Обнаружить дефекты, повреждения и отклонения элементов конструкций, с указанием их места расположения, привязкой к осям и указаниям по их устранению. - Составить ведомости дефектов с указаниями по их устранению. - Определить фактические нагрузки и воздействия. - Определить прочность бетона несущих и ограждающих конструкций. 3. Оценка технического состояния - Выполнить проверочные расчеты несущих конструкций на действие фактических нагрузок и воздействие по действующим строительным нормам и правилам. Разработать рекомендации по усилению и дальнейшей эксплуатации конструкций. Проведение расчета и проверка сейсмической устойчивости здания(в соответствии с требованиями разделов 6,7 СП 14.13330.2011 – актуализированной редакции СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»). | Здание 102 представляет собой двухэтажное промышленное здание размерами в плане106×54м. Здание имеет три пролета по 18м и высоту до низа стропильных конструкций 10.78м. С северной стороны здание имеет двухэтажную пристройку. Дата ввода в эксплуатацию1962г.Число этажей 2.Общая площадь6564.1м2.Строительный объем 71401м3.Объект обследования расположен в осях «А-Б, 1-15», имеет размеры в плане 90×18м, высоту до низа стропильных конструкций 10.78м.Фундаменты – монолитные ж/бетонные отдельно стоящие с фундаментными балками. Каркас – ж/бетонные колонны, подкрановые балки и балки покрытия. Ограждающие конструкции – самонесущие стены из шлакоблоков Покрытия – ж/бетонные ребристые плиты.Полы – бетонные. Кровля - мягкая с внутренним водоотводом. Здание оборудовано отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией, электричеством, принудительной вентиляцией, электрическими мостовыми кранами грузоподъемностью 10т – 2 шт. |  |
| 3. |  | Обследование строительных конструкций здания 1001 в осях «Б-Г, 5-7». | Требуется выполнить следующие работы. 1. Обмерочные работы. Произвести обмеры: - несущих конструкций сооружения (стены) - ограждающие конструкции (покрытия). 2. Освидетельствование конструкций - Обнаружить дефекты, повреждения и отклонения элементов конструкций, с указанием их места расположения, привязкой к осям и указаниям по их устранению. - Составить ведомости дефектов с указаниями по их устранению. - Определить фактические нагрузки и воздействия. - Определить прочность бетона несущих и ограждающих конструкций. 3. Оценка технического состояния - Выполнить проверочные расчеты несущих конструкций на действие фактических нагрузок и воздействие по действующим строительным нормам и правилам. Разработать рекомендации по усилению и дальнейшей эксплуатации конструкций. Проведение расчета и проверка сейсмической устойчивости здания(в соответствии с требованиями разделов 6,7 СП 14.13330.2011 – актуализированной редакции СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»). | Здание 1001 представляет собой одноэтажное промышленное здание размерами в плане 525×65м. Здание имеет два пролета по 24м (машзал), и два пролета по 8.5м (боковые коридоры), высоту до низа стропильных конструкций 9.43м. Дата ввода в эксплуатацию 1954г. Число этажей 1. Общая площадь 42513.3м2.Строительный объем 329404м3. Объектом обследования является часть машзала расположенная в осях «Б-Г, 5-7», имеет размеры в плане 10×48м, высоту до низа стропильных конструкций 9.43м. Фундаменты – монолитные ж/бетонные отдельно стоящие с фундаментными балками. Каркас – металлические колонны, подкрановые балки, фермы. Ограждающие конструкции – самонесущие стены из комбинированной кладки (кирпич, шлакоблоки). Покрытия – ж/бетонные ребристые плиты. Полы – бетонные. Кровля - мягкая с внутренним водоотводом. Здание оборудовано отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией, электричеством, принудительной вентиляцией, электрическими кранами грузоподъемностью 2т – 4 шт. |  |
| 4. |  | Обследование строительных конструкций Корпуса 7. | Требуется выполнить следующие работы. 1. Обмерочные работы. Произвести обмеры: - несущих конструкций сооружения (покрытия,стены) - ограждающие конструкции (кровля). 2. Освидетельствование конструкций - Обнаружить дефекты, повреждения и отклонения элементов конструкций, с указанием их места расположения, привязкой к осям и указаниям по их устранению. - Составить ведомости дефектов с указаниями по их устранению. - Определить фактические нагрузки и воздействия. - Определить прочность бетона несущих и ограждающих конструкций. 3. Оценка технического состояния - Выполнить проверочные расчеты несущих конструкций на действие фактических нагрузок и воздействие по действующим строительным нормам и правилам. Разработать рекомендации по усилению и дальнейшей эксплуатации конструкций. | Корпус 7: год постройки – 1954, площадь застройки- 664,8м2, общая площадь- 692,2м2, строительный объем- 5923м3, число этажей - 2, фундаменты - ленточные ж/бетонные, стены – кирпичные толщиной 640мм, перекрытия – сборные ж/бетонные пустотные плиты, кровля – мягкая, совмещенная по ж/бетонным пустотным плитам, с наружным водоотводом. |  |
| 5 |  | Здание104 (транспортный коридор от здания 102 до корпуса 8). | Требуется выполнить следующие работы. 1. Обмерочные работы. Произвести обмеры: - несущих конструкций сооружения (стены, покрытия) - ограждающие конструкции (кровля, стены). 2. Освидетельствование конструкций - Обнаружить дефекты, повреждения и отклонения элементов конструкций, с указанием их места расположения, привязкой к осям и указаниям по их устранению. - Составить ведомости дефектов с указаниями по их устранению. - Определить фактические нагрузки и воздействия. - Определить прочность бетона несущих и ограждающих конструкций. 3. Оценка технического состояния - Выполнить проверочные расчеты несущих конструкций на действие фактических нагрузок и воздействие по действующим строительным нормам и правилам. Разработать рекомендации по усилению и дальнейшей эксплуатации конструкций. | Здание 104: год постройки – 1960. Здание кирпичное число этажей - 3.Общая площадь 6364.2м2., строительный объем – 35924м3. Обследованию подлежат строительные конструкции части здания 104 (транспортный коридор), расположенный между зданием 102 и корпусом 8, общей площадью 640м2, строительный объем 3540м3, число этажей - 1. Ограждающие конструкции – кирпичные стены 510мм. Перекрытие – плиты ПК, толщиной 220мм. Кровля – мягкая, совмещенная по ж/бетонным пустотным плитам, с наружным водоотводом. |  |
| 6. |  | Обследование строительных конструкций строения 29 (убежище ГО №12). | Требуется выполнить следующие работы. 1. Обмерочные работы. Произвести обмеры: - несущих конструкций сооружения (стены) - ограждающие конструкции (покрытия). 2. Освидетельствование конструкций - Обнаружить дефекты, повреждения и отклонения элементов конструкций, с указанием их места расположения, привязкой к осям и указаниям по их устранению. - Составить ведомости дефектов с указаниями по их устранению. - Определить фактические нагрузки и воздействия. - Определить прочность бетона несущих и ограждающих конструкций. 3. Оценка технического состояния - Выполнить детальное обследование технического состояния строительных конструкций. - Оценить техническое состояние строительных конструкций с учетом фактических свойств материалов и обнаруженных дефектов с выдачей заключения о состоянии ЗС ГО, согласно приложению №21 к приказу от 09.08.2012г. №377 Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. | Защитное сооружение ГО №12: год постройки – 1963, площадь застройки- 26,9м2, общая площадь- 55,7м2, строительный объем- 314м3, число этажей - 1, стены – ж/бетонные монолитные толщиной 450мм, перекрытия – ж/бетонные монолитные. |  |
| 6. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ В соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Согласно условиям приложения к договору в области охраны труда и пожарной безопасности. |  |  |  |

7. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ Выдача отчетов обследования технического состояния строительных конструкций в четырёх экземплярах (три в виде расчетно-пояснительных записок А-4 с фотографиями и схемами, один на электронном носителе).

8. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам Не требуется. 9. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах Не требуется.

10. Требования по объему гарантий качества работ Исполнитель гарантирует проведение работ по обследованию строительных конструкций с качеством, регламентированным нормативными документами и сроки установленные договором.

12. Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ Не требуется.