акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый запрос цен в электронной форме 

на право заключения договора на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Источники бесперебойного питания:

1. ИБП APC Smart-UPS On-Line 5000VA/4500W Rack (SRT5KRMXLI)
2. ИБП APC Symmetra RM 4.3kW/6kVA Expandable to 4.3kW/6kVA or N+1(SYH6KRMI)
3. Батарейный модуль APC Symmetra RM 4U Rack-mount Ext. Run Frame w/ 4 SYBT2’s

4. ИБП APC APC Smart-UPS X 3000VA/2700W, RM 4U/Tower

или их эквиваленты

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	  


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	ИБП предназначены для защиты электрооборудования пользователя от любых неполадок в сети, включая искажение или пропадание входного напряжения, а также подавления высоковольтных импульсов и высокочастотных помех, поступающих из сети.

Могут использоваться   в современных магазинах, универсамах, торговых и медицинских центрах, банках, вокзалах, аэропортах, пограничных терминалах, на предприятиях и т.п.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	п. 1 ИБП APC Smart-UPS On-Line 5000VA/4500W Rack (или эквивалент),  должен иметь технические характеристики не хуже:

· Максимальная выходная мощность – не менее 5000 ВA/4500 Вт;

· Топология – двойное преобразование;

· Форм-фактор – стоечный;

· Номинальное входное напряжение – 230 В (настраиваемое 220 В, 240 В);

· Допустимый диапазон входной частоты –  не менее 40-70 Гц. 

· Диапазон входного напряжения, обеспечивающий нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей:

· при 100% нагрузке – не менее 160В-275В;

· при 50% нагрузке – не менее 100В-275В;

· Входное соединение – жёсткое однофазное (1PH+N+G);

· Выходная частота – 50/60 + 3 Гц (автовыбор частоты), 50/60 + 0.01 Гц (выбор частоты вручную);

· Номинальное выходное напряжение – 220/230/240 В;

· Регулирование выходного напряжение – не более ±1%;

· Выходные соединения: 

· не менее 6 (шести) розеток IEC 320 C13 и не менее 4 (четырёх) розеток IEC 320 C19 для подключения нагрузки;

· Не менее 2 (двух) групп управляемых розеток, с возможностью настройки последовательности включения, отключения и перезагрузки групп устройств без перезагрузки всего ИБП;

· Каждая группа розеток должна быть защищена своим автоматическим выключателем;

· Эффективность двойного преобразования – не менее 94%:

· Возможность работы в энергосберегающем режиме работы c КПД не менее 98% при заданном качестве электропитания от внешней сети.

· Наличие порта аварийного отключения ИБП;

· Наличие платы WEB/SNMP для мониторинга состояния ИБП с портом для мониторинга состояния окружающей среды и датчиком температуры в комплекте;

· Наличие не менее 1 (одного) слота для установки дополнительной сетевой карты;

· Наличие USB-порта и последовательного порта для настройки.;

· Перегрузочная способность (без перехода в обходной режим) не менее:

· 150% – не менее 30 сек;

· 125% – не менее 60 сек;

· 105% – неограниченно;

· Время автономной работы:

· не менее 4 минут при нагрузке 4500 Вт;

· не менее 10.2 минут при нагрузке 2500 Вт;

· Тип батареи – необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом;

· Возможность наращивания времени автономии подключением дополнительных внешних батарей;

· Интеллектуальное управление зарядом батарей, температурная компенсация заряда;

· Возможность «горячей замены» батарей пользователем без отключения ИБП и нагрузки; 

· Возможность включения и работы ИБП без батарей;

· Наличие функции определения неисправной внешней батареи для её последующей замены;

· Режимы тестирования батарей:

· при включении ИБП;

· по запросу;

· автоматическое периодическое;

· Наличие ЖК-дисплея с цветной подсветкой и возможностью конфигурации и отображением следующей информации:

· Входное напряжение;

· Выходное напряжение и частота;

· Время автономной работы на батареях;

· Уровень нагрузки ИБП;

· Состояние батарей;

· Предполагаемое время замены батарей;

· Угол отображения интерфейса ЖК-монитора должен быть настраиваемым;

· Звуковые сигналы состояний ИБП с возможностью их отключения;

· Допустимые габариты ИБП (без внешних батарей):

· высота ИБП не более 130 мм;

· ширина ИБП не более 435 мм;

· глубина ИБП не более 720 мм;

· Масса не более 57 кг;

п. 2 ИБП APC Symmetra RM 4.3kW/6kVA Expandable to 4.3kW/6kVA or N+1 (или эквивалент)   должен иметь технические характеристики не хуже:

ИБП должен иметь модульную архитектуру и включать:

· монтажный шкаф;

· силовые модули;

· батарейные модули;

· модули управления.

Выход из строя одного типа модулей не должен приводить к отключению модулей другого типа.

ИБП должен иметь возможность построения схем с избыточностью по всем критическим модулям

ИБП должен иметь возможность установки в стандартную стойку 19’.

Должна быть обеспечена возможность замены модулей пользователем в «горячем» режиме.

Управляющие модули должны быть резервированы по схеме N+1.

Должна быть обеспечена возможность локального управления и диагностики состояния ИБП.

ИБП должен иметь возможность в будущем увеличения времени автономной работы путем наращивания батарейного массива. Внешние батареи так же должны иметь модульную архитектуру и возможность контроля батарей на модульном уровне.

ИБП должен обеспечивать интеллектуальное управление зарядом батарей с учетом температурного режима.

ИБП должен быть оснащен картой WEB/SNMP управления с функцией контроля параметров окружающей среды. Датчик контроля температуры ИБП должен быть включен в комплект поставки.

ИБП должен иметь технические характеристики не хуже:

· Выходная мощность ИБП – не менее 6 кВА/4,2 кВт;

· ИБП с возможностью организации резервирования уровня N+1 при дальнейшем добавлении силовых модулей;

· Принцип действия – On-line с двойным преобразованием;

· Номинальное входное напряжение 220/230/240 В;

· Диапазон входного напряжения при работе от сети – не менее 155-276 В;

· Номинальное выходное напряжение  230 В (220, 240 по выбору);

· Выходное соединение: не менее 8 (восьми) розеток IEC 320 C13 и не менее 2 (двух) розеток IEC 320 C19 для подключения нагрузки;

· Выходная частота:  50 Гц +/- 3 Гц (синхронизированная с сетью);

· Максимальное нелинейное искажение выходного напряжения:

не более 5% при полной нелинейной нагрузке;

не более 3% при полной линейной нагрузке;

· Время автономной работы при нагрузке 4200Вт – не менее 38 минут;

· Время автономной работы при нагрузке 2800Вт – не менее 59.5 минут;

· Эффективность под полной нагрузкой – не менее 89%.

п. 3  Батарейный модуль APC Symmetra RM 4U Rack-mount Ext. Run Frame w/ 4 SYBT2’s (или эквивалент) должен иметь технические характеристики не хуже:
· Емкость батареи в вольт-ампер-часах не менее 2448

· Тип батареи :  Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
· Допустимые габариты  

-Масса не более 110.00 кг

-Высота не более 178  мм

-Ширина не более 483 мм

-Глубина не более 640 мм

п. 4  ИБП APC APC Smart-UPS X 3000VA/2700W, RM 4U/Tower (или эквивалент) должен иметь технические характеристики не хуже:

· Выходная мощность не менее 3000 ВА / 2700 Вт;

· Топология – линейно-интерактивный;

· Форм-фактор – стоечный и напольный;

· Номинальное входное напряжение – 230 В (настраиваемое 220 В, 240 В);

· Входная частота  - 50/60 + 3 Гц (автовыбор частоты);

· ИБП должен иметь возможность ручной регулировки чувствительности входного сигнала.

· Диапазон, обеспечивающий нормальную работу ИБП без перехода в режим работы от батарей – не менее 140В-280В;

· Наличие встроенного активного компенсатора реактивной мощности;

· Входные соединения – не менее 1 (одна) розетка IEC 320 C20;

· Выходные соединения – не менее 8 (восьми) розеток IEC 320 C13 и 2 (двух) розеток IEC 320 С19;

· Все выходные розетки должны быть с батарейной поддержкой и возможностью организации до 3х независимых розеточных групп с ручной настройкой задержки на включение/отключение каждой группы;

· Время автономной работы:

· для нагрузки 2700 Вт – не менее 6 минут;

· для нагрузки 1400 Вт – не менее 17 минут;

· Тип батареи – необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом;

· Типовое время заряда от 0 до 90% – не более 3 (четырёх) часов;

· Применение температурной компенсации при зарядке батарей;

· Возможность «горячей замены» батарей пользователем без отключения ИБП и нагрузки; 

· Возможность запуска ИБП для питания нагрузки при отсутствии входного напряжения (холодный старт);

· Наличие функции информирования пользователя о рекомендуемой дате замены батареи;

· Возможность наращивания времени автономии с помощью подключения дополнительных внешних батарей;

· Занимаемое одной внешней батареей полезное пространство в стойке – не более 4U;

· Не менее 1 (одного) последовательного порта, USB-порта, предустановленная сетевая карта Web/SNMP с возможностью подключения не менее 1 датчика температуры, подключение платы сухих контактов (опция);

· Наличие ЖК-дисплея с функцией автоповорота изображения в зависимости от напольной или стоечной установки ИБП;

· Наличие входа EPO;

· ИБП должен обеспечивать визуальное и звуковое оповещение следующих событий:

· работа от сети;

· работа от батареи;

· неисправность;

· необходима замена батареи;

· Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска не менее 540 Дж;

· Максимальный возможный КПД в режиме работы от сети – не менее 97%;

· ИБП должен иметь функции автоматического и ручного (принудительного) тестирования и диагностики ИБП;

· Допустимые габариты ИБП (без внешних батарей):

· высота ИБП не более 435 мм;

· ширина ИБП не более 180 мм;

· глубина ИБП не более 490 мм;

· Занимаемое ИБП (без внешних батарей) полезное пространство в стойке – не более 4U


	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	См. раздел 4.1.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не менее 36 месяцев гарантии на ИБП и не менее 24 месяцев гарантии на батареи.



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	П. 1  В комплекте поставки должны присутствовать:

· не менее 2 (двух) кабелей IEC C13/C14;

· не менее одного USB-кабеля и не менее одного последовательного кабеля для настройки ИБП;

· комплект документации;

· диск с ПО для корректного завершения работы приложений и контроля ИБП, совместимый со следующими ОС: VMware ESXi, Mircosoft SCVMM, Microsoft Hyper-V 2008/2012, Windows Server 2008/2012, Windows Storage Server 2012, Windows 7/8, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Linux, SuSE Linux Enterprise Server, Solaris, HP-UX, IBM AIX, Mac OS X
П. 2  В комплекте поставки должны присутствовать:

-  Компакт-диск с программным обеспечением,

-  Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, 

-  Направляющие для возможного монтажа в аппаратурные стойки, 

-  Руководство пользователя
  П. 3  В комплекте поставки должны присутствовать:

- Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, 

- Руководство пользователя

  П. 4  В комплекте поставки должны присутствовать:

· кабель USB 
· не менее 1 (одного) сигнального кабеля RS-232;

· не менее 2 (двух) кабелей 10A IEC 320 C13 – C14 для подключения нагрузки;
· набор для напольной установки;

· комплект программного обеспечения для корректного завершения работы программного обеспечения и контроля ИБП, совместимый со следующими ОС: Microsoft Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux, VMware ESXi, Windows 2003/2008, Windows 7/8, Windows Server 2011/2012, Windows XP;

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	· Рабочий диапазон параметров окружающей среды – не ниже 0 и не выше 40 °C

· Рабочий диапазон относительной влажности – не менее 0 и не более 95%

· Рабочий диапазон высоты над уровнем мор – не менее 0 и не более 3000 метр

· Температура хранения – не ниже -15 и не выше 45 °C

· Относительная влажность хранения - не менее 0 и не более 95%

· Высота над уровнем моря хранения – не менее 0 и не более 15000 метр

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Номинальное входное напряжение  230В

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	См. раздел 4 «Технические характеристики»



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 36 месяцев  на ИБП и 24 месяцев на батареи


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП имеет удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП можно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· При монтаже ИБП должен пользоваться только исправный инструмент.

· Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

· Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

· Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

· Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

· Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

· Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

· Подключение к сети 220В должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

· Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель из комплекта поставки. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	не менее 36 месяцев  на ИБП и 24 месяцев на батареи


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. ИБП APC Smart-UPS On-Line 5000VA/4500W Rack или эквивалент  - 3 штуки;

2. ИБП APC Symmetra RM 4.3kW/6kVA Expandable to 4.3kW/6kVA or N+1 или эквивалент   - 1 штука;

3. Батарейный модуль APC Symmetra RM 4U Rack-mount Ext. Run Frame w/ 4 SYBT2’s или эквивалент  - 1 штука;

4. ИБП APC APC Smart-UPS X 3000VA/2700W, RM 4U/Tower или эквивалент  -  5 штук ;

Срок поставки - пункт 1, 2, 3, 4- по 3 штуки в течение 15 дней с даты подписания договора.  Начало поставки - с даты подписания договора. Окончание поставки – пункт 4 – 2 штуки в течение 45 дней с даты подписания договора.



	


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                 _____________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись
PAGE  

