акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме 
на право заключения договора 
на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
  «ТЕХНИЧЕСКое задание»

Предмет закупки: Источники бесперебойного питания

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. ИБП Liebert NXC 30kVA или эквиваленты

2.  Стеллаж  для размещения АКБ Narada 6-GFM-100PB или эквиваленты

3. Аккумуляторные Батареи Narada 6-GFM-100PB или эквиваленты

4.  ИБП  Liebert GXT3-10000RT230 или эквиваленты

5.  ИБП  Liebert GXT3-3000RT230 или эквиваленты 

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания ),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	  


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	· Центр обработки данных;

· Коммерческие обрабатывающие системы;

· Сети с использованием информационной технологии;

· Медицина;

· Нефть и газ;

· Производственный  сектор и т.д.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	1. ИБП Liebert NXC 30kVA 
 ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 30000/27000, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 305 - 478 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 94,7% при 100% нагрузке

- КПД не менее 91,5% при 25% нагрузке

- входной коэффициент мощности 0,99;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

105%  продолжительно;

125% в течение 5 минут

150% в течение 1 минуты

>150% менее 200 мсек

- Перегрузочная способность байпаса:

125%- 5 минут

150% - 1 минута

Более 400% - 0,2 секунды

- Встроенный сервисный байпас;

- возможность установки 3х карт расширения.

- Пять групп выходных сухих контактов

- Поддержка EPO кнопки

- Стабильность выходного напряжения в статическом режиме: 

± 1% (сбалансированная нагрузка),

± 2% (100% несбалансированная нагрузка)

- Стабильность напряжения в динамическом режиме

± 5% 

- Мощность, отдаваемая на заряд батарей – 6 кВт

- Количество подключаемых АКБ, настраиваемое – 32, 34, 36, 38, 40АКБ

- Работа в параллель 3+1.

- Время выхода на номинальный режим работы (walk-in) 5 секунд. - поддержка «холодного» старта

- нижний/верхний ввод кабеля.

- Сервис осуществляется с передней стороны ИБП

- LCD дисплей с отображением аварий и текущих показаний

- отдельная мнемосхема с индикацией состояния: выпрямителя, инвертора, батарей, байпаса. - кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- удаление нагретого  воздуха через решетки, расположенные в верхней части его тыльной поверхности. 

- Тепловыделение, не более  1.53 кВт/ч при 100% нагрузке

- Размеры (ВхШхГ, мм), не более 1600 x 600 x 850

- Масса не более 210 кг;

- уровень шума не более 58,0 Дб

- цвет корпуса ZP-7021
2. Стеллаж для размещения АКБ Narada 6-GFM-100PB

Стеллаж для размещения АКБ Narada 6-GFM-100PB.Четыре яруса. Габариты, мм 965 х 800 х 1400, вес 54 кг

3. Аккумуляторные Батареи Narada 6-GFM-100PB  

Аккумуляторные Батареи Narada 6-GFM-100PB. Габариты, не более  мм 330 х 174 х 218, вес  не менее  27 кг. 
4. ИБП  Liebert GXT3-10000RT230  

ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19» стойку и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 10000/9000, со следующими характеристиками: 

- Диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 176 - 280 В;

- Диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке 161 - 280 В;

- Диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 90%

- Выходной коэффициент мощности, не менее 0,9;

- Крест фактор 3:1; 

- Выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Номинальное напряжение на шине постоянного тока 240В

- Перегрузочная способность:

а) до 105% - продолжительно;

б) не менее 1 минуты при нагрузке 105-130% номинальной

б) не менее 1 секунды  при нагрузке до 150% номинальной

в) не менее 5 циклов  при нагрузке до 200% номинальной

- автоматический(статический) байпас

- блок технический байпаса с возможностью отсоединения от корпуса, с панелью распределения питания на 4 розетки С10 и 4 розетки С13, автоматическими выключателями по входу и выходу оборудования.

- Блок технического байпаса должен быть оборудован 2ной защитой от случайного переключения на технический байпас – механическая ручка, препятствующая случайному переключению автомата и датчик защиты ручки от неправильной установки.

- Встроенные сухие контакты, выполненный в форме отельного клемного блока, не занимающего разъём RS232 или USB: 2 выходных, 2 входных

- Функции сухих контактов:

А) Входные – отключение, отключение при питании от батарей

Б)  Выходные – предупреждение о низком заряде АКБ, предупреждение о работе от АКБ;

- Индикация состояние должно осуществляться через панель с светодиодами и индикаторами ошибок: не менее 5 индикаторов нагрузки и ёмкости АКБ.

-  Поворотная панель индикации;

 - Кнопка отключения звуковой сигнализации; 

-  Коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, Релейной платы, Modbus карты

- Возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- возможность холодного запуска ИБП

- Размеры (ВхШхГ, мм). Не более  261 x 430 x 577мм

- рельсы для установки ИБП в 19» стойку в комплекте;

- масса не более 80 кг;

- официальная гарантия не менее 24 месяцев на территории РФ;

5. ИБП Liebert GXT3-3000RT230  

ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19” стойку и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 3000/2700, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 196 - 280 В;

- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке 161 - 280 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 89%

- коэффициент мощности не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2-х секунд при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 72В

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- не менее 6 выходных розеток С13, одна розетка С19  на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм) 86,5 x 430 x 602 (±2), высота не более 2 U;

- масса не более 28 кг;

- официальная гарантия 2 года на территории РФ;

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 См.  п. 4.1.
  

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Пп.1-3 Гарантийный срок не менее 12  месяцев со дня поставки; пп. 4 – гарантийный срок – не менее 24 месяцев со дня поставки.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Нет требований

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	· Аккумуляторы, входящие в состав ИБП должны иметь срок службы не менее   5   лет.



	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	·  Рабочий диапазон параметров окружающей среды - 0 - 40 °C

· Рабочий диапазон относительной влажности - 0 - 95%

· Рабочий диапазон высоты над уровнем мор - 0-3000 метр

· Температура хранения - -15 - 45 °C

· Относительная влажность хранения - 0 - 95%

· Высота над уровнем моря хранения - 0-4500 метр

· Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства - 58.00 дБ(А)

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	См. п. 4.1


	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	·  В комплект должно входить:  Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, руководство по инсталляции, руководство пользователя.


	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Каждое изделие должно быть промаркировано с указанием артикула изделия, года выпуска, данных об изготовителе.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке


  Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его   транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий, положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. 




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения возможности попадания на изделие агрессивной среды и прямого солнечного света, температуре воздуха от -40°С до +40°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Пп.1-3 – не менее 12 мес., п. 4-5- не менее 24 месяцев  со дня поставки.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	ИБП должен иметь удобные для замены аккумуляторные батареи, поддерживающие «горячую» замену. Замена батареи - безопасная операция, не создающая опасности поражения электрическим током. Батарею ИБП должно быть возможно заменять под напряжением, не отсоединяя ИБП и подсоединенное оборудование от сети электропитания.




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	· При монтаже ИБП должен пользоваться только исправный инструмент.

· Все работы по монтажу и подключению стойки, пульта должны производиться при отключенном от сети ИБП.

· Запрещается устанавливать ИБП на токопроводящих поверхностях и в сырых помещениях.

· Токоведущие части изделия должны быть надежно изолированы, без замыкания на корпус.

· Запрещается вскрывать крышку ИБП без предварительного отключения его от сети!

· Подключение турникета разрешено только к сетевой розетке, имеющей заземляющий контакт.

· Подключение к сети 220В должен осуществлять квалифицированный специалист.

· Подключение к сети 220В должно осуществляться через отдельное устройство защитного отключения.

· Должен использоваться для подключения к распределительному щитку кабель из комплекта поставки. Должна осуществляться прокладка кабеля в соответствии с действующими нормативами.

При эксплуатации ИБП  должны быть соблюдены общие правила электробезопасности при использовании электрических приборов.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	Гарантия качества – не менее 12 месяцев со дня поставки   


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. ИБП Liebert NXC 30kVA   или эквивалент -1шт. – не позднее 30 дней с даты подписания договора.

2. Стеллаж  для размещения АКБ Narada 6-GFM-100PB или эквивалент – 1 шт. - не позднее 30 дней с даты подписания договора.

3. Аккумуляторные Батареи Narada 6-GFM-100PB или эквивалент – 32 шт.- не позднее 30 дней  с даты подписания договора.

4. ИБП  Liebert GXT3-10000RT230 или эквивалент  – 1 шт. - не позднее 10 дней с даты подписания договора.

5. ИБП  Liebert GXT3-3000RT230  или эквивалент – 20 шт., из них 10 шт. не позднее 10 дней, остальное – не позднее 30 дней с даты подписания договора.




РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Эксплуатационная документация в составе: руководство по эксплуатации, содержащее в себе паспорт изделия, техническое описание и инструкцию по эксплуатации.

Язык документации – русский. 

Наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р обязательно.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет требований


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№
п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ТОРГ-12
	Товарная накладная

	2
	ИБП
	Источник бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	 
	Нет приложений
	

	
	 
	


РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	Оплата производится не позднее 10 дней  со дня поставки каждой партии.


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               ______ ____ _____________  Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись

PAGE  

