2

Настоящий план локализации и ликвидации аварийных ситуаций разработан на основании "Методические указания о порядке разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС) на химико-технологических объектах" (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 18 апреля 2003 г.  №14) группой разработчиков в составе:

Шарафутдинов Р.Г.					начальник цеха №2

Денисов Ю.А.					технолог  цеха №2

Расторгуев С.И.					начальник отделения №1  цеха №2

Иванников В.Н.	                                                       начальник отделения №2  цеха №2

Голубев С.Н.       					энергетик  цеха №2

Жоголев А.А.	                              механик цеха № 2

Кулагин В.Я.                                                           начальник участка КИПиА цеха №2

Малышев В.Н.                                                        ст. мастер цеха №2 по дезактивации и

отгрузке ГП

Согласовано:

Главный инженер ГМЗ                                                    Д.Г.Тупиков

Начальник ПТО                                                               Т.П.Кузьмина

Главный энергетик ГМЗ                                                  Ю.Н.Сенаторов

Зам.главного инженера по охране труда                        Т.П.Лесун

и промышленной безопасности

Зам.главного инженера по АСУ ТП                                В.А.Ширинкин

3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

1. Краткая характеристика опасности объектов цеха №2                                                                 4 - 8

2.Оперативная часть плана                                                                                                                 9 - 21

Приложения :

3.Приложение 1. Список оповещения должностных лиц и организаций                                       22 - 24

4.Приложение 2. Схема оповещения.                                                                                                     25

5.Приложение 3. Перечень инструмента, материалов, средств                                                           26

индивидуальной   защиты.

6.Приложение 4. Обязанности  ответственного  руководителя  работ                                            27 - 32

и   других должностных  лиц   по   локализации  и

ликвидации  аварийных     ситуаций.

7.Приложение 5. Оперативный журнал по ликвидации аварии                                                          33

8.Приложение 6. Инструкция по безопасной  остановке технологических                                     34 - 39

блоков.

9.Приложение 7. График проведения учебно-тренировочных занятий                                           40

по плану ликвидаций аварий  цеха №2

10.Приложение 8. Список членов ДПД цеха № 2                                                                              41

11.Приложение 9. План расположения коммуникаций и сетей цеха №2                                        42

12.Приложение 10.План расположения электропомещений цеха №2                                             43

13.Приложение 11. Схема расположения пожарных гидрантов ГМЗ                                              44

14.Приложение 12. Схема расстановки сил и средств при возгорании кровли зд.622                   45

15.Приложение 13. Планы эвакуации                                                                                                  46

4

1 Краткая характеристика опасности объектов

В цехе №2 в случае нарушений правил эксплуатации оборудования, нарушений по охране труда и отклонений от норм технологического режима возможно возникновение опасностей для жизни человека.

  - Передел выщелачивания, сорбции, десорбции, переработки продуктивных

растворов участка кучного выщелачивания.

1.1.1  Узел выщелачивания, сорбции, переработки продуктивных растворов участка КВ.

Серная кислота (Н2SО4) - пожаро и взрывобезопасна, пары токсичны. Она представляет собой маслянистую жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета. Одна из самых активных неорганических кислот. При воздействии на вещества животного и растительного происхождения, обугливает их. Реагирует почти со всеми металлами, энергично соединяется с водой в любых соотношениях с выделением большого количества тепла. Водные растворы серной кислоты при атмосферном давлении кипят, при температуре свыше 100 о С. Обладает водоотнимающим действием. При попадании на кожу человека вызывают сильные, долго не заживающие химические ожоги, попадание в глаза может вызвать потерю зрения.

По степени воздействия на организм человека серная кислота относят к веществам высоко опасным, класс опасности –  2 по ГОСТ 12.1.007-76. ПДК паров серной кислоты в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3.

При работе с кислотой применяют индивидуальные  средства защиты:

  - спец. одежда (белье нательное, костюм суконный или костюм из кислотостойкой ткани);

  - спец. обувь (резиновые сапоги);

  - перчатки резиновые (кислотощелочестойкие);

  - противокислотные рукавицы;

  - фартук, нарукавники из пленочных материалов

  - защитные очки (закрытого типа от химического воздействия);

  - респиратор (марки «Лепесток» ШБ-40, ШБ-200)

- фильтрующий противогаз с коробкой марки «М».

1.1.2  Узел десорбции

Обратный меланж.

Обратный меланж представляет собой смесь серной  и  азотной кислот. Массовая доля азотной кислоты до 10%. Обратный  меланж  негорючая жидкость, сильный окислитель. Обратный меланж  ядовит, вызывает тяжелые ожоги кожи и слизистых оболочек.  Кислотный меланж дымит на воздухе, выделяя  окислы  азота, которые  имеют окраску оранжевого цвета. При попадании обратного меланжа на кожу, немедленно промыть большим  количеством  воды. При  отравлении окислами азота, обратиться в медпункт, пострадавший  должен  находиться под наблюдением медицинского персонала не менее 48 часов. Нельзя делать искусственное дыхание. Нейтрализация и уборка розливов обратного меланжа аналогична уборке серной кислоты.

5

При работе с кислотой применяют индивидуальные  средства защиты:

  - спец. одежда (белье нательное, костюм суконный или костюм из кислотостойкой ткани);

  - спец. обувь (резиновые сапоги);

  - перчатки резиновые (кислотощелочестойкие);

  - противокислотные рукавицы;

  - фартук, нарукавники из пленочных материалов

  - защитные очки (закрытого типа от химического воздействия);

  - респиратор (марки «Лепесток» ШБ-40, ШБ-200).

- фильтрующий противогаз с коробкой марки «М».

1.2 Передел фильтрации , экстракции, реэкстрации

1.2.1    Узел приготовления реэкстрагирующего раствора

Аммиак водный технический - NH4ОH (ГОСТ 9-92).

Аммиачная вода содержит до 25 % аммиака;    плотность - 907 г/дм3.

Газообразный аммиак обладает резким запахом, действует раздражающе на слизистые оболочки дыхательных путей, относится к ядовитым газам удушающего действия. С воздухом аммиак образует взрывоопасные смеси  при концентрации 15,5-27%об.

ПДК аммиака в воздухе  рабочей  зоны  20мг/м3.

При попадании аммиачной воды на кожу образуется  химический ожог. При отравлениях парами аммиака, пострадавшего необходимо  вынести на свежий воздух, обеспечить тепло  и  покой. Давать  чай, кофе, молоко, вдыхать пары уксусной кислоты или 10% раствор  метанола в хлороформе. В тяжелых случаях давать кислород. При остановке  дыхания делать искусственное дыхание. При попадании  аммиачной  воды на кожу смыть большим количеством воды.

При работе с аммиачной водой применяют индивидуальные  средства защиты:

  - спец. одежда (белье нательное, костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производст-

венных воздействий);

  - спец. обувь (резиновые сапоги);

  - перчатки резиновые ;

- фартук, нарукавники из пленочных материалов

  - защитные очки (закрытого типа от химического воздействия);

  - респиратор (марки «Лепесток» ШБ-40, ШБ-200).

- фильтрующий противогаз с коробкой марки «М».

1.2.2 Передел экстракции реэкстракции.

Керосиновая фракция углеводородного сырья - С14Н26 (условная).

1.Керосин – ТУ 38.601-22-70-97 легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки  60оС.                            Пары керосина в     смеси с воздухом образуют взрывоопасные смеси  (при концентрации 1,1-7,5% об). Температура самовоспламенения керосина 220 оС. Плотность керосина 800 г/дм3   ПДК паров керосина в воздухе рабочей зоны 300мг/м3.

Попадая на кожу, керосин может вызвать дерматиты, в дальнейшем участки кожи, пораженные  керосином, легко подвергаются грибковым заболеваниям.

Пары керосина при вдыхании раздражают слизистые оболочки.

6

При очень высоких концентрациях возможны острые отравления.

Уборка проливов керосина осуществляется гидросмывом.

.      2. Ди 2 этилгексил фосфорная кислота ТУ 6-02-1047-76.

Внешний вид- прозрачная масленистая жидкость.

Плотность -0,95 г/см3

Содержание Ди 2ЭГФК – не менее 70%

Температура вспышки – 870С

Температура воспламенения – 2500С

Температура самовоспламенения – 2500С

3. Триалкиламин ТУ 95.866- 81

Внешний вид- масленистая жидкость коричневого цвета.

Массовая доля тритичных аминов – не менее 75%

Массовая доля первичных ивторичных аминов – не менее 15%

Температура вспышки -1200С

4.  Трибутилфосфат  ТУ- 02-733-84

Внешний вид- прозрачная масленистая жидкость.

Плотность -0,975 г/см3

Массовая доля ТБФ – не менее 99%

Массовая доля бутилового спирта – не более 0,2%

Массовая доля дибутил фосфатных кислот – не более 0,01%

Температура воспламенения -1890С

Температура вспышки – 1630С

При работе на переделе экстракция, реэкстракция применяют индивидуальные  средства защиты:

  - спец. одежда (белье нательное,  костюм из смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой);

  - спец. обувь (резиновые сапоги на маслобензостойкой подошве);

  - перчатки - краги;

  - рукавицы кислотощелочестойкие;

  - фартук прорезиненный;

  - защитные очки(закрытого типа от химического воздействия);

  - респиратор (марки «Лепесток» ШБ-40, ШБ-200).

- фильтрующий противогаз с коробкой марки «М».

-  пользоваться обмеднённым инструментом;

1.3  Узел прокалки , затаривания готовой продукции

Ионизирующее излучение.

Источники и факторы радиационной опасности – кристаллы АУТК, концентрат природного урана, загрязненные ими материалы и   оборудование производственных помещений, радиоизотопные приборы,  применяемые в технологическом процессе.

Основным фактором радиационной опасности при работах с радиоактивными веществами в открытом виде является попадание радионуклида внутрь организма через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт и через кожу или повреждения кожи. Этими путями нуклиды сначала попадают в кровь, а затем током крови разносятся по всему телу, в том числе в критические органы.

Контроль за радиационной безопасностью включает контроль за основными факторами радиационного воздействия, состоянием и применением средств индивидуальной и коллективной защиты,  знание персонала инструкций и правил по РБ.

Действующими  на  территории Российской федерации «Нормами радиационной  безопасности»  (НРБ-99)  установлен  предел  облучения персонала группы  «А» (кроме женщин в возрасте до 45 лет) 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет,  но не более 50 мЗв в год.  При такой  дозе  риск  смерти от рака для работающего не превышает риска смерти от несчастных слу                        чаев для работни-

7

ков наиболее опасных отраслей промышленности.  Полностью исключена вероятность лучевой болезни и каких либо других последствий радиационного воздействия.

Эффективная доза 20 мЗв в год достигается при следующих среднегодовых значениях для каждого из  факторов радиационного  воздействия:

- при мощности эквивалентной дозы внешнего  гамма-, бета-излучения (МЭД) -12 мкЗв/час;

- при объёмной активности долгоживущих альфануклидов в воздухе (радиоактивная рудная пыль и аэрозоли - ДЖАН) - 0.8 Бк/м3;

- при объёмной активности долгоживущих альфануклидов в воздухе (радиоактивная пыль и аэрозоли химических соединений урана - ДЖАНUест) –1.1 Бк/м3;

- при эквивалентной равновесной объёмной активности (ЭРОА) дочерних продуктов распада изотопов радона - 222Rп в воздухе -  1200 Бк/м3.

Примечание:

1. Для пыли и продуктов распада радона, указанные значения объемной активности создают дозу в 20 мЗв при отсутствии индивидуальных средств защиты органов дыхания.

2.  Применение индивидуальных средств защиты органов дыхания (например, респиратор ШБ-1 «Лепесток» при правильном применении снижает дозу облучения в несколько раз, приблизительно 6 раз).

3. Радиационное загрязнение кожи работающих не должно превышать 2 альфа-частицы/см2*мин, оборудования и спецодежды - 20 альфа-частиц/см2*мин (альфа-частиц с сантиметра квадратного в минуту).

4.  При наличии на рабочем месте двух и более факторов радиационного воздействия, каждый из факторов должен быть снижен до такого уровня, чтобы общая эффективная доза за счет совместного действия не превысила 20 мЗв в год.

Годовая индивидуальная  эффективная доза персонала группы «А» рассчитывается на основании данных радиационного контроля (берутся среднегодовые значения радиационных факторов), фактического времени работы и места работы. Учет ведет служба ССРБ предприятия.  Персоналу группы «А»  выдаются  индивидуальные дозиметры.

При работе на узле прокалки, затаривания ГП  применяют индивидуальные  средства защиты:

  - спец. одежда (белье нательное,  костюм из смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой);

  - спец. обувь (ботинки кожаные или сапоги кирзовые);

  - перчатки - краги;

  - рукавицы кислотощелочестойкие;

  - фартук брезентовый;

  - защитные очки (закрытого типа от химического воздействия);

  - респиратор ШБ-200

- фильтрующий противогаз с коробкой марки «М».

1.4 Общие опасности, имеющиеся в цехе №2

1.4.1 Радиационная опасность

Основным фактором радиационной опасности при работах с радиоактивными веществами в открытом виде является попадание радионуклида внутрь организма через органы дыхания, через желудочно-кишечный тракт и через кожу или повреждения кожи. Этими путями нуклиды сначала попадают в кровь, а затем током крови разносятся по всему телу, в том числе в критические органы.

Большинство последствий воздействий ионизирующего излучения  на организм  человека  - это возникновение различных форм рака,  в отдаленные сроки после  воздействия излучения,  преждевременное старение,   сокращение  продолжительности жизни. Эти раки связывают с вызванным радиацией перерождением отдельных клеток.

8

1.4.2 Получение химических ожогов

Химический ожог серной кислотой возможен из-за нарушения герметичности оборудования, при отборе проб кислоты, их транспортировке на химический анализ.

1.4.3 Получение термических ожогов

Термические ожоги паром, горячей водой, жидкой серы возможны из-за нарушения герметичности оборудования, при соприкосновении с горячими поверхностями оборудования или коммуникациями

1.4.4 Поражение электрическим током

Поражение электрическим током возможно при:

- отсутствии или нарушении защитного заземления электрооборудования;

- нарушении правил безопасности при работе с переносным электроинструментом,

светильниками, передвижными электроприемниками;

- при неправильном использовании электрозаземляющих средств электрооборудования, при применении электрозащитных средств непрошедших переодические испытания.

Исход поражения током зависит от величины и напряжения тока, продолжительности его воздействия, пути прохождения тока и состояния здоровья человека.

1.4.5 Получение механических травм

Механические травмы возможны при:

- работе с движущимися машинами и механизмами;

- работе с механизмами, имеющими вращающие части;

- работе с инструментом или на оборудовании имеющими острые кромки, заусенцы;

- при работе на рабочем месте, расположенном на значительной высоте относительно поверхности земли;

- передвижении по лестницам и площадкам обслуживания

1.4.6 Работа при повышенных температурах

Влияние на работающих повышенной температуры воздуха рабочей зоны, поверхностей оборудования и материалов.

1.5 Взрывоопасная и пожарная опасность, санитарная характеристика зданий и помещений                    9

| Наименование производственных зданий, наружных установок | Категория взрывопожарной опасности помещений и зданий (НПБ 105-03) | Классификация взрывоопасных зон внутри и вне помещений для выбора и установки электрооборудования по ПУЭ |  |  | Группа производственных процессов по санитарной характеристике (СНиП 2.09-87) | Средства пожаротушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс взрыво-опасной зоны | Категория и группа взрывоопасных смесей | Наименование веществ, определяющих катего-рию и группу взрывоопасных смесей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11. Здание 622-2, ряды В-Д, оси 1-13; ряды А-Б, оси 1-7 | В4 | нет | нет | нет | 1в | Огнетушители углекислотные, система пожаро-тушения кровли |
| 12. Здание 622-2 отделение экстракции, ряды А-Б, оси 7-19 | Б | В-1а | Г | Экстрагенты: ди-2-этилгексил-фосфорная кислота, трибутилфосфат, триалкиламин, углеводородное сырье. | 1в, 3б | Огнетушители углекислотные. Система ППТ. |
| 13. Здание 628 - склад ЛВЖ | Б | В-1а | Г | Экстрагенты: ди-2-этилгексил-фосфорная кислота, трибутилфосфат, триалкиламин, углеводородное сырье. | 1в, 3б, 2г | Огнетушители углекислотные. Система ППТ. |
| 14. Здание 636 – насосная для системы ППТ | Д | нет | нет | нет | 1а | Огнетушители углекислотные |
| 15. Здание 632 - насосная для откачки аварийного слива реагентов с экстракции | Вн | В-1а | Г | Экстрагенты: ди-2-этилгексил-фосфорная кислота, трибутилфосфат, триалкиламин, углеводородное сырье. | 1а, 2г | Огнетушители углекислотные |
| 16. Здание 637 - хранилище пенообразователя | Д | нет | нет | нет | 1а, 2г |  |

10

2.Оперативная часть плана

| №№ п/п | Наименование, уровень и место аварийной ситуации | Опознавательные признаки аварийной ситуации | Оптимальные способы противоаварийной защиты (ПАЗ) | Технические средства (системы) противоаварийной защиты (ПАЗ) применяемые при подавлении аварийной ситуации | Исполнители и порядок их действия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | А. Образование течей кислоты из трубопроводов на отм +21.00м, отм +15.00м, отм +0.00м , ряд Б-Д, ось 1-8 | 1. Резкое падение давления в трубопроводах кислоты. 2. Загазованность серным ангидридом, превышающая ПДК 10 мг/м3 3. Розливы кис-лоты на отмет-ках | 1. Остановить подачу кислоты с 3цеха 2. Включить ава-рийные вентиляторы ВК-1, ВК-2,ВК-3, ВК-4 , 3. Остановить технологический процесс ( при необходимости) 4. Слить остатк и кислоты с трубопроводов в рабочие емкости 4. Вызвать подразделение ОВГСО, организовать их встречу | 1. Запорная арматура на поз.315 на отм +13.200м, ряд.Г+6 , ось1 , на отд.№2 на отм.+3.200м , ряд В+6 , ось 7, на поз.537 отм +21.00м ряд Д, ось 1 2.Осевая вытяжная вентиляция : ВК-1 ряд Г+24 ось2 ВК-2 ряд Г+24 ось4 ВК-3 ряд Г+24 ось5 ВК-4 ряд Г+24 ось5 Кнопки включения находятся на 5мщу отм +21.00м В-49 ряд В+6 ось3 В-53 ряд В+6 ось5 Кнопки включения находятся на отм + 15.00м, ряд В+12, ось3 В-47 ряд Б+12 ось 3 | 1.Первый, заметивший аварию, окриком предупреждает об этом остальных работающих, сообщает оператору и начальнику смены по ПГС или телефону с точным указанием места аварии. Действия персонала выполняются одновременно. 2.Начальник смены сообщает об аварии всем работающим, оператору ПУ, который производит оповещение согласно схемы оповещения. 3. Останавливается технологический процесс. 4. Выставляются посты для ограждения опасного участка и встречи подразделения ОВГСО прибывающих для участия в ликвидации аварии. 5.Начальник смены обеспечивает эвакуацию работников цеха,не занятых в ликвидации аварии, используя безопасные пути эвакуации. Выход осуществляется по лестничному маршу А-3, Г-1, место сбора на отм +0.00м у лестничного марша А-3, у ворот БПП , ось 1 6. Члены ДПД находящиеся на смене, прибывают на пункт сбора (щитовая цеха) 6.1 В составе не менее 2-х человек , используя средства защиты ( противогаз) проверяет отсутствие людей на отметках и принимает меры к спасению и эвакуации пострадавших, до прибытия медицинского работника оказывает ( при необходимости) первую медицинскую |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | В-50 ряд Б+12 ось 5 Кнопки включения находятся на отм + 15.00м, ряд Б, ось3 3 Рукава гидроуборки находятся на отм + 0.00м, отм.+15.00м отм +21.00м . 4. Противогазы марки « М» находятся в шкафу с аварийным запасом средств защиты на ГЩО отм +15.00м | помощь пострадавшим 6.2 До прибытия подразделения ОВГСО начальник смены с членами ДПД приступают к ликвидации аварии: - включают аварийную вентиляцию ВК/1-4; В-49,В-47, В-50,В-53 -останавливают подачу кислоты со склада кислот; -сливают остатки кислоты с трубопроводов в рабочие ёмкости; -настраивают рукава гидроуборки и производят уборку розлива кислоты; 7 Ответственный руководитель руководит работами по ликвидации и локализации аварийной ситуации. 8. Прибывшее подразделение ОВГСО уточняет обстановку на месте в загазованной зоне, определяет характер выброса, границы загазованной зоны, выполняет указания ответственного руководителя работ. 9. По окончании ликвидации аварии производится анализ воздушной среды в цехе работниками ССРБ , после чего даётся команда на запуск технологического процесса |
| 2 | А.Возгорание на отм +0.00м , ряд В+12- Г, ось 11-12 поз. 374 | Пожар, образование токсичного облака. | 1. Наличие пожарных извещателей 2.Наличие первичных средств пожаротушения 3. Наличие автоматической системы пеннопожаротушения. | 1.Пенопровод от ручных стволов 1 оч. Экстракции, проходящий с отделения экстракции по ряду Б-Г, ось 12, отм +0.00м. 2 .Пеногенераторы на отм +9.600м .ряд В+12 ось 11-12 – 2шт 3.Пожарные рукава находится на линии пенопровода отм +0.00м , ряд Г, В+12, ось12 4. Огнетушители ОУ-5, ОУ-8 в количестве 10 штук находятся на отметке +15.00м, ось 7, ряд В ( ГЩО) 5. Противогазы марки «М» в количестве 30 шт находятся на ГЩО | 1.Первый, заметивший пожар, окриком предупреждает об этом остальных работающих, сообщает оператору ПУ и начальнику смены. Действия персонала выполняются одновременно. 2.Начальник смены сообщает о пожаре всем работающим, оператору ПУ, который производит оповещение согласно схемы оповещения 3.Останавливается технологический процесс 4. Выставляются посты для ограждения опасного участка и встречи пожарного подразделения, подразделения ОВГСО прибывающих для участия в ликвидации аварии. 5.Начальник смены обеспечивает эвакуацию работников цеха,не занятых в ликвидации аварии, используя безопасные пути эвакуации. Выход осуществляется по лестничному маршу А-3, Г-1, место сбора на отм +0.00м у лестничного марша А-3, у ворот БПП , ось 1 6. Дежурный электромонтер по заявке начальника смены производит отключение электросхем поз.375, поз.373/3 и выдаёт справку нач. смены о разборке эл.схем . 7. Члены ДПД находящиеся на смене, прибывают на пункт сбора (щитовая цеха) 7.1 В составе не менее 2-х человек , используя средства защиты ( противогаз) проверяет отсутствие людей на отметках и принимает меры к спасению и эвакуации пострадавших, до прибытия медицинского работника оказывает ( при необходимости) первуюмедицинскую помощь пострадавшим 7.2 До прибытия подразделения из ПЧ-10начальник смены с членами ДПД обеспечивают условия успешного тушения пожара: - приступают к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения; - организуют подачу пенообразователя к очагу возгорания, используя пожарные рукава. 8. Ответственный руководитель руководит работами по ликвидации и локализации аварийной ситуации. 9. Прибывшее подразделение ПЧ -10 уточняет обстановку, приступает к ликвидации пожара, используя пенообразователь пожарных автомобилей и по сухотрубу систпемы ППТ отделения экстракции.. 10. Прибывшее подразделение О ВГСО уточняет обстановку на месте в задымленной зоне, определяет характер задымления, границы задымленной зоны, выполняет указания ответственного руководителя работ. |
| 3 | А.Пожар в отделении экстракции отм+0.00м, отм+7.200м, отм+14.200м Ряд А-Б, ось 9-19 | 1.Пожар 2.Срабатывание системы оповещения 3.Падение давления в пенопроводе, включение насосов системы ППТ | 1. Наличие пожарных извещателей 2.Наличие первичных средств пожаротушения 3. Наличие автоматической системы пеннопожаротушения. | 1.Первичные средства пожаротушения огнетушители ОУ-5, ОХВП-8 , асбополотно находятся на пожарных щитах . Расположение пожарных щитов: - ПЩ-1 отм+0.00м Ряд А+6, ось 9 - ПЩ-2 отм+ 0.00м | 1.Первый, заметивший пожар, окриком предупреждает об этом остальных работающих, сообщает оператору ПУ и начальнику смены. Действия персонала выполняются одновременно. 2.Начальник смены сообщает о пожаре всем работающим, оператору ПУ, который производит оповещение согласно схемы оповещения 3. Останавливается технологический процесс цеха 4 Оператор контролирует автоматический запуск системы ППТ, при необходимости производит ручной пуск системы ППТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ряд А+6, ось 13 -ПЩ-3 отм +7.200м Ряд А+3, ось 9 -ПЩ-4 отм +7.200м Ряд Б, ось 13 -ПЩ-5 отм.+14.200м Ряд А, ось 9 -ПЩ-6 отм +14.200м Ряд Б, ось 11 -ПЩ-7 отм +0.00м Ряд А+6, ось 17 -ПЩ-8 отм +0.00м Ряд А+6, ось 14 -ПЩ-9 отм + 7.200м Ряд А+12, ось 14 -ПЩ-10 отм +7.200м Ряд А+6, ось 17 -ПЩ-11 отм+14.20м Ряд А+6, ось 17 -ПЩ-12 отм+14.20м РядА+12 ,ось14 2.Ручные стволы пенно пожаро тушения расположены на отм +0.00м, отм +7.200м, отм +14.200м 1 и 2 очереди экстракции, а также на лестничных маршах А-9, А-18 3.Краны ручного пуска системы ППТ расположены на отм.+0.00м, отм. + 7.200м, отм + 14.20м лестничных маршей А-9,А-18, Б-14 5 | 5. Выставляются посты для ограждения опасного участка и встречи пожарного подразделения, подразделения ОВГСО прибывающих для участия в ликвидации аварии. 6.Начальник смены обеспечивает эвакуацию работников цеха,не занятых в ликвидации аварии, используя безопасные пути эвакуации. Выход осуществляется по лестничному маршу А-3, Г-1, место сбора на отм +0.00м у лестничного марша А-3, у ворот БПП , ось 1 6.Дежурный электромонтер предоставляет начальнику смены справку об отключении электроэнергии в отделении экстракции 6. Члены ДПД находящиеся на смене, прибывают на пункт сбора (щитовая цеха) 6.1 В составе не менее 2-х человек , используя средства защиты ( противогаз) проверяет отсутствие людей на отметках и принимает меры к спасению и эвакуации пострадавших, до прибытия медицинского работника оказывает ( при необходимости) первуюмедицинскую помощь пострадавшим 6.2 До прибытия подразделения из ПЧ-10 начальник смены с членами ДПД обеспечивают условия успешного тушения пожара: - приступают к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения; - организуют подачу пенообразователя к очагу возгорания, используя пожарные рукава. 7. Ответственный руководитель руководит работами по ликвидации и локализации аварийной ситуации. 9. Прибывшее подразделение ПЧ -10 уточняет обстановку, приступает к ликвидации пожара, используя пенообразователь пожарных автомобилей и ручные стволы системы ППТ отделения экстракции.. 10. Прибывшее подразделение О ВГСО уточняет обстановку на месте в задымленной зоне, определяет характер задымления, границы задымленной зоны, выполняет указания ответственного руководителя работ. 6 |
|  |  |  |  | 4.Кнопки аварийного отключения токоприемников расположены в тамбурах л/марша А-9,Б-14 на отм.+0.00м, отм +7,200м, отм+14.200м 5.Спринклерная система пеннопожаро тушения – 1я очередь экстракции 6. Дренчерная система пеннопожаро тушения – 2я очередь экстракции 7.Кнопки аварийного слива органической фазы из аппаратов отделения экстракции , автоматического запуска системы ППТ находятся на щите оператора цеха №2 отм +15.00, ряд В, ось 7, в 7 МЩУ и по месту возле рессиверов на 8.Аварийный запас средств защиты находится на ГЩО |  |
| 4 | А.Образование течи аммиачной воды из трубопроводов на отм + 0.00м, отм+9.600м. | 1.Резкое снижение уровня в поз.625/1,2. 2. Запах аммиака в воздухе рабочей зоны. | 1.Уровнемер на поз625/1 | 1.Запорная арматура. 2. 2.Осевая вытяжная вентиляция : В-49 ряд В+6 ось3 В-53 ряд В+6 ось5 Кнопки включения | 1.Первый, заметивший аварию, окриком предупреждает об этом остальных работающих, сообщает оператору и начальнику смены по ПГС или телефону с точным указанием места аварии. Действия персонала выполняются одновременно. 2. Начальник смены сообщает об аварии всем работаю- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | отм+15.00м Ряд А-В ось1-9 | 3.Розливы аммиачной воды на отметках |  | находятся на отм + 15.00м, ряд В+12, ось3 В-47 ряд Б+12 ось 3 В-50 ряд Б+12 ось 5 Кнопки включения находятся на отм + 15.00м, ряд Б, ось3 3 Рукава гидроуборки находятся на отм + 0.00м, отм+9.600м, отм.+15.00м . 4.Противогазы марки « М» находятся в шкафу с аварийным запасом средств защиты на ГЩО отм +15.00м | щим, оператору ПУ, который производит оповещение согласно схемы оповещения. 3.Останавливается технологический процесс. 4. Выставляются посты для ограждения опасного участка и встречи подразделения ОВГСО прибывающих для участия в ликвидации аварии. 5.Начальник смены обеспечивает эвакуацию работников цеха,не занятых в ликвидации аварии, используя безопасные пути эвакуации. Выход осуществляется по лестничному маршу А-3, Г-1, место сбора на отм +0.00м у лестничного марша А-3, у ворот БПП , ось 1 6. Члены ДПД находящиеся на смене, прибывают на пункт сбора (щитовая цеха) 6.1 В составе не менее 2-х человек , используя средства защиты ( противогаз) проверяет отсутствие людей на отметках и принимает меры к спасению и эвакуации пострадавших, до прибытия медицинского работника оказывает ( при необходимости) первую медицинскую помощь пострадавшим 6.2 До прибытия подразделения ОВГСО начальник смены с членами ДПД приступают к ликвидации аварии: - включают аварийную вентиляцию В-49,В-47, В-50,В-53 -останавливают подачу аммиачную воду со склада кислот; -сливают остатки аммиачной воды с трубопроводов в рабочие ёмкости поз.625/1,2; поз 621/1,2 -настраивают рукава гидроуборки и производят уборку розлива аммиачной воды; 7 Ответственный руководитель руководит работами по ликвидации и локализации аварийной ситуации. 8. Прибывшее подразделение ОВГСО уточняет обстановку на месте в загазованной зоне, определяет характер выброса, границы загазованной зоны, выполняет указания ответственного руководителя работ. 9. По окончании ликвидации аварии производится анализ воздушной среды в цехе работниками ССРБ , после чего даётся команда на запуск технологического процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | А.Пожар на кровле здания 622 | 1.Пожар, образо-вание задымления | 1.Повысительные насосы тушения кровли зд.622. 2.Наличие первич- ных средств пожаротушения | 1. Насосы тушения кровли отм +0.00м, ряд В+12, ось 1 ( ТВСиК) 2.Кнопки аварийного включения насосов тушения кровли зд.622 находятся : - отм. +0.00м л/марш Г-1 - отм +0.00м, ряд Г+6 , ось13 3.Пожарные краны на отм+24.00м, отм +32.00м ПК-1 отм. +32.00м Ряд Г, ось 1 ПК-2 отм. +32.00м Ряд Г, ось 3 ПК-3 отм. +32.00м Ряд Г, ось 5 ПК-4 отм. +32.00м Ряд Г, ось 6 ПК-5 отм. +32.00м Ряд Г, ось 7 ПК-6 отм. +32.00м Ряд Г, ось 8 ПК-7 отм. +32.00м Ряд Г, ось 10 ПК-8 отм. +32.00м Ряд Г, ось 11 ПК-9отм. +32..00м Ряд Г, ось 13 ПК-10 отм. +24.00м Ряд Г, ось 1 ПК-11 отм. +24.00м Ряд Г, ось 3 | 1.Первый, заметивший пожар, окриком предупреждает об этом остальных работающих, сообщает оператору ПУ и начальнику смены. Действия персонала выполняются одновременно. 2.Начальник смены сообщает о пожаре всем работающим, оператору ПУ, который производит оповещение согласно схемы оповещения 3. Выставляются посты для ограждения опасного участка и встречи пожарного подразделения, подразделения ПЧ-10и ОВГСО прибывающих для участия в ликвидации аварии. 4.Останавливается технологический процесс 5.Начальник смены обеспечивает эвакуацию работников цеха,не занятых в ликвидации аварии, используя безопасные пути эвакуации. Выход осуществляется по лестничному маршу А-3, Г-1, место сбора на отм +0.00м у лестничного марша А-3, у ворот БПП , ось 1 6. Аппаратчик обслуживающий отм, +0.00м включает насосы тушения кровли. 6. Члены ДПД находящиеся на смене, прибывают на пункт сбора (щитовая цеха) 6.1 В составе не менее 2-х человек , используя средства защиты ( противогаз) проверяет отсутствие людей на отметках и принимает меры к спасению и эвакуации пострадавших, до прибытия медицинского работника оказывает ( при необходимости) первую медицинскую помощь пострадавшим 6.2 До прибытия подразделения из ПЧ-10 начальник смены с членами ДПД обеспечивают условия успешного тушения пожара: - приступают к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения; - организуют подачу воды к очагу возгорания, используя пожарные рукава. 7.Прибывшее подразделение ПЧ -10 уточняет обстановку, приступает к ликвидации пожара, используя воду пожарных автомобилей и пожарных кранов насосов тушения кровли зд.622 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | ПК-12 отм. +24.00м Ряд Г, ось 5 ПК-13 отм. +24.00м Ряд Г, ось 6 ПК-14 отм. +24.00м Ряд Г, ось 7 ПК-15отм. +24.00м Ряд Г, ось 8 ПК-16 отм. +24.00м Ряд Г, ось 10 ПК-17 отм. +24.00м Ряд Г, ось 11 ПК-18отм. +24.00м Ряд Г, ось 13 ПК-19отм. +24.00м Ряд Б, ось 1 ПК-20отм. +24.00м Ряд Б, ось 3 ПК-21отм. +24.00м Ряд Б, ось 5 ПК-22отм. +24.00м Ряд Б, ось 6 ПК-23отм. +24.00м Ряд Б, ось 7 ПК-24отм. +24.00м Ряд Б, ось 8 ПК-25отм. +24.00м Ряд Б, ось12 3.Пожарные рукава в количестве 4 шт , Огнетушители ОУ-5-5шт, ОУ-8-5шт, ОВП-5-10шт, аварийные средства находятся на ГЩО цеха №2 отм. +15.00м, ряд В, ось 7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 4.Пожарные гидранты для пожарных автомобилей находятся: ПГ-20 отм +0.00м ряд А, ось 22 ПГ-22 отм +0.00м Ряд А-24, ось 19 ПГ-23 отм +0.00м Ряд А-30, ось 8 |  |
| 6 | А.Пожар на складе ЛВЖ | 1.Пожар 2.Срабатывание системы оповещения 3.Падение давления в пенопроводе, включение насосов системы ППТ | 1. Наличие пожарных извещателей 2.Наличие первичных средств пожаротушения 3. Наличие автоматической системы пенно пожаро тушения. | 1.Первичные средства пожаротушения огнетушители ОУ-5, ОХВП-8 , асбополотно находятся на пожарных щитах . 2. Пожарные рукава в количестве 6шт находятся в зд.636 3. Краны ручного пуска системы ППТ расположены в зд.628: а- помещение керосина б- помещение слива реагентов 4.Спринклерно-генераторная сеть системы ППТ 5. Извещатели экстренного вызова пожарной части находятся на корпусе зд.628. | 1.Первый, заметивший пожар, окриком предупреждает об этом остальных работающих, сообщает оператору ПУ и начальнику смены по прямому телефону или 2-00 Действия персонала выполняются одновременно. 2.Начальник смены сообщает о пожаре всем работающим, оператору ПУ, который производит оповещение согласно схемы оповещения 3. Выставляются посты для ограждения опасного участка и встречи пожарного подразделения, подразделения ПЧ-10 прибывающих для участия в ликвидации аварии. 4.До прибытия подразделения из ПЧ-10 начальник смены счленами ДПД обеспечивают условия успешного тушения пожара: - приступают к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения; - организуют подачу пенообразователя к очагу возгорания, используя пожарные рукава. 5. Ответственный руководитель руководит работами по ликвидации и локализации аварийной ситуации. 6. Прибывшее подразделение ПЧ -10 уточняет обстановку, приступает к ликвидации пожара, используя пенообразователь пожарных автомобилей и ручных стволов системы ППТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | А.Пожар на территории склада ЛВЖ | 1.Пожар, образо-вание задымления | 1 Наличие пожарных извещателей 2.Наличие первич- ных средств пожаротушения | 1.Первичные средства пожаротушения огнетушители ОУ-5, ОХВП-8 , асбополотно находятся на пожарных щитах . 2. Пожарные рукава в количестве 6шт находятся в зд.636 3. Краны ручного пуска системы ППТ расположены в зд.628: а- помещение керосина б- помещение слива реагентов 4.Извещатели экстренного вызова пожарной части находятся на корпусе зд.628 5.Пожарный кран № 21 находится с правой стороны у ворот въезда на территорию ЛВЖ | 1.Первый, заметивший пожар, окриком предупреждает об этом остальных работающих, сообщает оператору ПУ и начальнику смены по прямому телефону или 2-00 2.Начальник смены сообщает о пожаре всем работающим, оператору ПУ, который производит оповещение согласно схемы оповещения 3. Выставляются посты для ограждения опасного участка и встречи пожарного подразделения, подразделения ПЧ-10 прибывающих для участия в ликвидации аварии. 4.До прибытия подразделения из ПЧ-10 начальник смены счленами ДПД обеспечивают условия успешного тушения пожара: - приступают к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения; - организуют подачу пенообразователя к очагу возгорания, используя пожарные рукава. 5. Ответственный руководитель руководит работами по ликвидации и локализации аварийной ситуации. 6. Прибывшее подразделение ПЧ -10 уточняет обстановку, приступает к ликвидации пожара, используя пенообразователь пожарных автомобилей и ручных стволов системы ППТ |
| 8 | А.Возгорание кабельных трасс | Пожар, образование задымления | 1 Наличие пожарных извещателей 2.Наличие первич- ных средств пожаротушения | 1.Первичные средства пожаротушения огнетушители ОУ-5, ОУ-8 находятся в электроподстанциях на отм +0.00м ряд В-Г, ось 2; отм +0.00м .ряд А-Б ось 7-8; отм | 1.Первый, заметивший пожар, окриком предупреждает об этом остальных работающих, сообщает оператору ПУ и начальнику смены. Действия персонала выполняются одновременно. 2.Начальник смены сообщает о пожаре всем работающим, оператору ПУ, который производит оповещение согласно схемы оповещения 3. Выставляются посты для ограждения опасного участка и |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | +0.00м ряд В+12-Г, ось 12-13, отм +9.600м,ряд А+12 –Б ось.3-4 Огнетушители ОУ-5-5шт, ОУ-8-5шт, ОВП-5-10шт, аварийные средства находятся на ГЩО цеха №2 отм. +15.00м, ряд В, ось 7 | встречи пожарного подразделения, подразделения ПЧ-10 и ОВГСО прибывающих для участия в ликвидации аварии. 4.Останавливается технологический процесс 5.Начальник смены обеспечивает эвакуацию работников цеха,не занятых в ликвидации аварии, используя безопасные пути эвакуации. Выход осуществляется по лестничному маршу А-3, Г-1, место сбора на отм +0.00м у лестничного марша А-3, у ворот БПП , ось 1 6.Дежурный электромонтер определяет какие кабельные трассы необходимо обесточить А) при напряжении ниже 0.4 КВ обесточивает самостоятельно необходимые кабельные трассы , после чего выдает нач. смены справку о обесточивании Б) при напряжении выше 0,4 КВ подает заявку дежурному электромонтеру ВВУ на отключение необходимой ячейки , после отключения которой выдается справка об этом начальнику смены 7.До прибытия подразделения из ПЧ-10 начальник смены счленами ДПД обеспечивают условия успешного тушения пожара: - приступают к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения; 8. Ответственный руководитель руководит работами по ликвидации и локализации аварийной ситуации. 9. Прибывшее подразделение ПЧ -10 уточняет обстановку, приступает к ликвидации пожара. |
| 9 | А.Разгерметиза-ция транспортно упаковочного комплекта при транспортировке ТУК-119 из КТИ-1 в КТИ-2 и из КТИ-2 на склад готовой продукции | Просыпи концентрата природного урана | 1.Наличие средств индивидуальной защиты 2 Наличие средств дезактивации | 1.Средства индивидуальной защиты и дезактивации находятся : - помещение затаривания готовой продукции(КТИ-1) отм +0.00м, ряд А, ось 4-6 -помещение компле | 1. Лицо сопровождающее спец. автомобиль по перевозке ТУК с концентратом природного урана немедленно сообщает об аварии оператору цеха или начальнику смену по телефону 2-00 или через посыльного. 2.Оператор сообщает об аварии начальнику цеха, диспетчеру ГМЗ, начальнику отделения №2 цеха 2, ст. мастеру цеха №2 по дезактивации и отгрузке ГП. 3. Вызывает службу ССРБ для определения зоны загрезнения. 4. Ст. мастер цеха №2 по дезактивации и отгрузке ГП орга |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | зд.614 |  |  | плектации партий ( КТИ-2) отм +0.00м, ряд Ж ,ось14-15 - склад готовой продукции зд.614. 2. Аварийный запас находится на ГЩО | низует ограждение зоны загрязнения предупреждающими знаками, запрещающими проход и проезд, выставляет посты , для недопущения посторонних лиц в зону ликвидации аварии. 5.Начальник цеха создает рабочую группу по ликвидации последствий аварии. Производится уборка просыпи ГП, дезактивация загрязненного участка до допустимых норм пер-соналом бригады прокальщиков и дезактиваторщиков цеха №2 6.По окончании уборки просыпи ГП и дезактивации ст. мастер цеха№2 по дезактивации и отгрузке ГП вызывает службу ССРБ для контроля качества дезактивации загрезненной зоны. |

Согласно протоколу № 29-06-01/1147 от 06.08.2009 года – «При установке передвижной пожарной техники на водяной гидрант пожаротушения на территории ГМЗ, передвижную пожарную технику заземлять гибким медным проводом, входящим в комплект данной техники:

-  на металлоконструкции пожарного гидранта;

-  на металлоконструкции трубопровода пожарного гидранта ».

25

Схема	Приложение №2

оповещения при аварийных ситуациях

Первый заметивший аварию

Зам.директора по промышленной безопасности и ОТ ППГХО

Прокуратура

ГРОВД

Начальник смены, оператор

Сменный инженер-технолог ПТО

Директор ГМЗ

Начальник цеха

Технолог цеха

Главный инженер ГМЗ

Механик цеха

Зам.. гл. инженера по ПБ и ОТ

Энергетик цеха

Дежурный пожарной части

Начальник отделения

Дежурный ОВГСО

Технолог отделения

Начальник участка

КИП иА

Медпункт

МЧС - 107

Диспетчер комбината

Генеральный директор ОАО ППГХО

Начальник ПОГН Читинск. отделения Ростехнадзоранадзора

Директор по производству ОАО ППГХО

Нач.штаба  ГО города и района

ППО ОАО ППГХО

Зам.директора по   технологии  ППГХО

Пожарная часть

Государственный

инспектор труда

ОВГСО

26

Приложение №3

Перечень

материалов, приспособлений и

средств индивидуальной защиты

| №№ п/п | Наименование | Кол-во | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медаптечка | 2 | Аварийный шкаф ГЩО |
| 2 | Противогазы, фильтрующие с коробкой марки «М» | 30 | Аварийный шкаф ГЩО |
| 3 | Костюм защитный « Л-1» | 2 | Аварийный шкаф ГЩО |
| 4 | Костюм защитный « ЛГН» | 2 | Аварийный шкаф ГЩО |
| 5 | Рукавицы КР | 10 | Сменный шкаф раскомандировки |
| 6 | Перчатки кислотостойкие | 10 | Сменный шкаф раскомандировки |
| 7 | Противогаз шланговый ПШ-1 | 1 | Аварийный шкаф ГЩО |
| 8 | Противогаз шланговый ПШ-20 | 1 | Аварийный шкаф ГЩО |
| 9 | Респиратор « Лепесток – ШБ-200» | 100 | Раскомандировка аппаратчиков |
| 10 | Фонарь шахтовый | 2 | Аварийный шкаф ГЩО |
| 11 | Монтажный пояс | 2 | Аварийный шкаф ГЩО |
| 12 | Спасательный пояс | 2 | Аварийный шкаф ГЩО |
| 13 | Спасательная веревка | 2 | Аварийный шкаф ГЩО |
| 14 | Сигнально-запрещающая лента | 2 бухт | Аварийный шкаф ГЩО |
| 15 | Респиратор полумаска 3-М, с запасными картриджами | 12 | Аварийный шкаф ГЩО |
| 16 | Огнетушитель ОУ-5 | 5 | Аварийный шкаф ГЩО |
| 17 | ОУ-8 | 5 | Аварийный шкаф ГЩО |
| 18 | ОХВП-5 | 10 | Аварийный шкаф ГЩО |
| 19 | Средства нейтрализации опасных выбросов: |  |  |
|  | - углеаммонийная соль |  | цеховой склад УАС |

27

Приложение № 4

Обязанности ответственного руководителя работ и других лиц

по локализации и ликвидации аварийных ситуаций

1.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Руководство работами по локализации и ликвидации аварийной ситуации, спасению людей и снижению воздействия опасных факторов осуществляет Ответственный руководитель работ по локализации аварийной ситуации (далее -  ответственный руководитель).

2. Вмешательство в действия ответственного руководителя работ по ликвидации аварий и инцидентов запрещается.

3. При явно неправильных действиях ответственного руководителя работ по ликвидации аварий и инцидентов главный инженер завода имеет право отстранить его и принять на себя руководство работами или назначить для этого другое ответственное лицо.

4. До прибытия ответственного руководителя работ спасением людей и ликвидацией аварии (инцидента) руководит начальник смены.

5. Для принятия эффективных мер по локализации и ликвидации  аварийной ситуации ответственный руководитель создает командный пункт (оперативный пункт), функциями которого являются:

- сбор и регистрация информации  о  ходе  развития  аварийной  ситуации и принятых  мерах по ее локализации и  ликвидации;

- текущая оценка информации и   принятие   решений  по  оперативным  действиям  в  зоне аварийной ситуации и за ее пределами;

- координация   действий  персонала   отделения  и  всех   привлеченных          подразделений и служб, участвующих в локализации и ликвидации аварийной ситуации.

6.  На командном пункте могут находиться только лица, непосредственно участвующие  в локализации и ликвидации аварийной ситуации.

7. На командном пункте ответственный руководитель организует ведение журнала ликвидации аварийной ситуации, где фиксируется выданные задания, и результаты их выполнения по времени.

8. Лица, вызванные для спасения людей и локализации и ликвидации аварийной ситуации, сообщают о своем прибытии ответственному руководителю и по его указанию приступают к исполнению своих обязанностей.

9. Непосредственное руководство ведением спасательных работ осуществляется (по указанию ответственного руководителя работ) командиром подразделения ОВГСО, прибывшим на место аварии.

10. Руководство работами по тушению пожара осуществляется (по указанию ответственного руководителя работ) начальником пожарного подразделения ПЧ-10, прибывшим  на место аварии.

28

11. Должностные лица и исполнители, участвующие в ликвидации аварийной ситуации, должны информировать ответственного руководителя о ходе выполнения его распоряжений.

12. Работы в загазованной среде выполняют аварийно-спасательные формирования (профессиональные или нештатные) аттестованные на этот вид аварийно-спасательных работ в установленном порядке.

13. Ответственным руководителем является:

- на уровне «А» развития аварийной ситуации - начальник цеха, до его прибытия на место аварии – начальник смены;

-  на уровне «Б» развития аварийной ситуации – руководитель организации (технический руководитель),  до его прибытия на место аварии – диспетчер организации (начальник  цеха).

14. Обязанности ответственного руководителя по локализации и ликвидации аварийной ситуации.

14.1. На уровне «А» развития аварийной ситуации ответственный руководитель должен:

- оценить обстановку, выявить количество и местонахождение людей, застигнутых аварией, принять меры по оповещению работников  организации и при необходимости населения об аварийной ситуации;

- принять меры по ограждению, оцеплению района аварии и  опасной зоны;

- принять неотложные меры по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- обеспечить вывод из опасной зоны людей, которые не принимают непосредственного участия в локализации и ликвидации аварийной ситуации;

- ограничить допуск людей и транспортных средств в опасную зону;

- привлекать к аварийной остановке производств только тех лиц из числа производственного персонала, которые подготовлены, оснащены в соответствии с табелем оснащения и аттестованы в установленном порядке;

- контролировать правильность действий персонала, а в случае необходимости – действия аварийно-спасательных, пожарных, медицинских подразделений по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации на производстве и выполнение своих распоряжений;

- информировать руководство организации об аварии, территориальные органы Ростехнадзора России, Государственной инспекции труда, а при необходимости и территориальные органы МЧС России, органы местного самоуправления о ходе и характере аварий, о пострадавших в ходе спасательных работ;

- уточнять и прогнозировать ход  развития аварийной ситуации, при необходимости вносить корректировку в ПЛАС.

14.2. На уровне «Б» развития аварийной ситуации (дополнительно к выше перечисленному)  ответственный руководитель должен:

- в случае изменения места расположения командного пункта оповестить об этом всех привлекаемых к работам по локализации и ликвидации аварийной ситуации;

29

- руководить действиями персонала организации, аварийно-спасательных, пожарных, медицинских подразделений по  спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации на объекте и контролировать выполнение своих распоряжений.

15. Обязанности технического руководителя организации.

15.1. Технический руководитель должен обеспечить:

-  разработку специальных программ  (с указанием приоритетности реализации), предусматривающих дооснащение объекта средствами контроля, автоматического регулирования,  устройствами пожаропредупреждения  и пожарозащиты, быстродействующими отсекателями,  системами, системами безопасной аварийной остановки, оповещения, защиты и спасения людей, создание запасов дегазирующих реагентов,  совершенствование систем улавливания и дегазации выбросов на территории организации и за ее пределами,  если при разработке ПЛАС выявляется недостаточная готовность объектов к противоаварийной защите;

- введение в действие в случае необходимости резервных систем жизнеобеспечения, сигнализации, противоаварийной защиты;

- оперативность обнаружения, эффективность локализации и ликвидации аварийной ситуации путем применения технических средств с необходимыми надежностью и быстродействием и созданием в цехах, на участках, для которых разработаны ПЛАС, нештатных аварийно - спасательных формирований из числа  специально -подготовленного и аттестованного производственного персонала, а также, при необходимости, профессиональными аварийно-спасательными формированиями;

- распределение обязанностей между производственным персоналом, использование надежных средств оповещение, использование надежных средств оповещения и связи, рационального размещения пультов (устройств) управления противоаварийными системами;

- информирование в установленном порядке должностных лиц, ведомств, организаций о результатах выполненного при разработке ПЛАС анализа опасности объектов, о возможности проявления действия опасных факторов аварийной ситуации за пределами территории  завода, о характере и потенциальной тяжести происшествия;

- наличие в необходимом количестве и ассортименте современных антидот и необходимых фармацевтических препаратов, если при аварии произошло выделение вредных веществ, а также, дезактивационного  оборудования, средств защиты для медицинского персонала;

- взаимодействие с местными  органами исполнительной власти (комиссией по чрезвычайным ситуациям) и органами местного самоуправления.

15.2 Технический руководитель организации, получив сообщение  об аварийной ситуации, должен немедленно прибыть в организацию, сообщить об этом ответственному  руководителю и обеспечить:

- организацию оказания своевременной помощи пострадавшим;

- принятие необходимых мер по привлечению опытных рабочих и специалистов в бригады для дежурства и выполнения необходимых работ,  связанных с локализацией или ликвидацией аварии, а также по своевременной доставке необходимых материалов и оборудования;

30

- работу аварийных и материальных складов и доставку материалов, инструмента и т.п. к  месту аварии;

- руководство работой транспорта, привлекаемого для ликвидации аварийной ситуации;

- при аварийных работах продолжительностью более 6 часов организацию питания и отдыха всех лиц, привлекаемых к ликвидации аварии;

- информирование в установленном порядке о характере аварийной ситуации и ходе спасательных и восстановительных работ.

16. Обязанности сменного инженера ОУП

16.1  При получении сообщения об аварийной ситуации инженер ОУП должен:

- немедленно прекратить переговоры, не имеющие  непосредственного отношения к аварии;

- известить об аварии должностных лиц, ведомства и организации по спискам;

- при аварии в масштабе организации, до прибытия технического руководителя, выполняет обязанности ответственного  руководителя, организует работы по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной ситуации в  соответствии с ПЛАС данного объекта. Командным пунктом в данном случае  является место  сменного инженера ОУП. При необходимости, инженер ОУП принимает меры по организации нового командного пункта;

-  по прибытии технического руководителя информирует  его о состоянии по спасению людей, локализации и  ликвидации аварийной ситуации и поступает в распоряжение ответственного  руководителя.

17 Обязанности руководителя аварийно-спасательной службы (формирования).

17.1  При получении сообщения обязан:

- руководить газоспасательными работами в соответствии с заданиями ответственного руководителя и оперативной частью ПЛАС;

- держать постоянную связь с ответственным руководителем и по согласованию с ним, определить газоопасную зону, после чего установить  предупредительные знаки и  выставить перед загазованным участком дежурные посты из членов нештатных - спасательных формирований;

- до прибытия на место аварии ответственного руководителя проводить работы в соответствии с мероприятиями ПЛАС самостоятельно.

18  Обязанности начальника цеха.

18.1  При получении сообщения об аварийной ситуации начальник цеха  должен:

- ознакомившись с обстановкой, немедленно приступить к выполнению мероприятий, предусмотренных ПЛАС;

- проверить правильность вызова аварийных служб;

- выявить количество застигнутых аварией (инцидентом) людей и их местонахождение;

- дать указания об удалении людей из всех опасных, находящихся под угрозой опасности мест.

- обеспечить ограждение и выставление постов на подходах к опасным зонам;

- назначить ответственное лицо для ведения оперативного журнала по ликвидации и локализации аварии (инцидента);

31

- до прибытия на место аварийной ситуации ответственного руководителя выполнять его обязанности, руководствуясь ПЛАС.

- выполнять распоряжения ответственного руководителя;

19    Обязанности технолога цеха.

19.1  Технолог цеха,  в котором произошла аварийная ситуация (инцидент), должен:

- при отсутствии начальника цеха (или до его прибытия) выполнять его обязанности;

- уточнить состояние технологического процесса с целью предупреждения дальнейших осложнений и создания необходимых условий по ликвидации и локализации аварии (инцидента);

- в зависимости от обстановки перевести нормальный  технологический режим на режим безопасной остановки или остановить цех;

- собрать нештатное аварийно-спасательное формирование из числа работников цеха, отделения, обученных и аттестованных в установленном порядке, и руководить их работой по локализации и ликвидации аварийной ситуации (инцидента);

- докладывать ответственному руководителю о текущем состоянии технологического процесса с целью предупреждения возможных дальнейших осложнений и создания необходимых условий для успешной локализации и ликвидации аварийной ситуации.

20. Начальник отделения, технолог отделения, мастера, бригадиры и рабочие других служб должны:

- при получении информации об аварийной ситуации (инциденте), выполнять необходимые мероприятия в соответствии с ПЛАС и докладывать о своих действиях ответственному руководителю работ;

- организовать бригады из технологического персонала, слесарей, электриков, слесарей КИПиА для постоянного дежурства и выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- обеспечивать по указанию ответственного руководителя работ включение или отключение электроэнергии, освещение места аварии (инцидента), нормальную работу электромеханического оборудования, приборов КИПиА, действия связи и сигнализации, исправное состояние трубопроводов, водопроводов, воздухопроводов, газовых магистралей, работу вентиляционных систем, подачу воды и пара.

21. Обязанности начальника смены.

21.1  Начальник смены  должен:

- немедленно сообщить  о ней  начальнику цеха, сменному инженеру ОУП, в аварийно - спасательную службу (формирование), пожарную часть;

- до прибытия ответственного руководителя организовать и начать работы по спасению людей и локализации аварийной ситуации в соответствии с мероприятиями ПЛАС и создавшейся обстановкой.

22 Обязанности  оператора ГЩО, аппаратчиков.

22.1  Работники отделения, в котором произошла аварийная ситуация должны:

- немедленно сообщить  об аварии (инциденте) начальнику цеха, сменному инженеру ОУП;

- принять меры по выводу людей из опасной  зоны локализации и ликвидации аварийной ситуации в соответствии с ПЛАС;

32

- при необходимости, согласно ПЛАС или по указанию ответственного руководителя, отключить аппараты, установки, агрегаты, коммуникации и т.п.

23 Обязанности руководителей служб механика цеха, энергетика цеха , начальника участка КИП и А.

23.1  При получении сообщения об аварийной ситуации должны:

- обеспечить создание специализированных бригад из служб для выполнения работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации и восстановлению нормальной работы производства;

- по указанию ответственного руководителя обеспечить включение или отключение электроэнергии, работу электромеханического и энергетического оборудования, сигнализации, связи, функционирование паровых, тепловых и других сетей.

24  Начальник пожарной части должен в соответствии с действующими в пожарной части руководящими документами и инструкциями, с учетом конкретной обстановки на месте аварийной ситуации и оперативной части ПЛАС:

- организовать своевременный вывоз резервной и свободной смен пожарной части на место  аварийной ситуации;

-  руководить работами по тушению пожара;

- держать постоянную связь с ответственным руководителем;

- обеспечивать взаимодействие и координацию действий с аварийно-спасательными формированиями.

25  Работники медицинского пункта с учетом оперативной части ПЛАС и действующими  руководящими документами и инструкциями должны:

- немедленно прибыть по вызову на место аварии (инцидента) и поставить в известность о своем прибытии ответственного руководителя работ;

- организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

- организовать своевременный вызов скорой помощи;

- организовать отправку пострадавших в медпункт и дежурство медицинского персонала на месте аварии (инцидента).

33

Приложение 5

Оперативный журнал

по локализации и ликвидации аварийной ситуации

(организация, объект)

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(место аварии)

_________________________________________________________________________________

Время возникновения аварии ________________________________________________________

(год, месяц, число, часы, минуты)

| Дата | Время (часы и минуты) | Содержание заданий по локализации и ликвидации аварии и срок выполнения | Ответственные лица за выполнение задания | Отметка об исполнении задания (число, часы, минуты) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации

аварийной ситуации _____________________________________

(подпись)

Командир ОВГСО  ______________________________________

(подпись)

34

Приложение№5

Порядок   остановки цеха 2 отд.1

| Наименование мероприятия | Лица дающие команду | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Остановитьподачу пульпы из ц1 на поз170,221(насосы п.132/1-8, п.1051/1-4) 2.Остановить в цех № 2 подачу: 1)Пассивированной H2SO4 насосы п.14-1 - 14-4зд.671 2)Обратного меланжа(насосы п.5-1,2 зд.671) 3)Аммиачной воды(10-1,2зд.678) 12-1,2 4)Щелочи(насосы п.14-1,2зд.610) 5)Раствора Na2SO4 в п.228 3.Остановить известковую пульпу в ц2 п.п 10,11,96 зд.632. 4.Остановить маточники экстракции в п.170,п.155 (насос п.375/1) 5.Перекрыть пар в ТВС на п. 155,170 по вводу 1,2. 6.Перекрыть вентели на линиях пассивированной H2SO4 в п.170/1-2,п. 155/1-2. | Нач.смены Нач.смены ц3 Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены | диспетчер П7 оператор ц1 диспетчер П7 Мастер ц3 оператор ц3 аппаратчик склада хим.реагентов зд.671 диспетчер П7 оператор ц3 аппаратчик фильтрации дежурный ТВС оператор ц2 аппаратчики выщелачивания сорбции | прямая связь,телефон прямая связь,телефон прямая связь,телефон прямая связь,телефон прямая связь, телефон,ПГС прямая связь,телефон прямая связь,телефон |

35

| 7.Перекрыть вентиль на линии подачи известковой пульпы в п.223 8.Закрыть ПСП п.174-х Прекратить подачу сорбента на п.252/1-2, 9.Раскачать по уровням п.174,157 до Н=30% 10.Остановить а/лифт из п.223 в п.174/12. 11.Остановить насосы п.381/5,371 Слить раствор из п.663/1-3, 451/1-7 в п.380/1-2,370/2 по линии сброса мутного раствора. 12.Остановить насосы п.360,446, 286/1-4. 13.Перекрыть вентили на линиях: обратного меланжа в п.315/1-2 14.Остановить насос п.138 Перекрыть подачу воды на поз.157/6 15.Перекрыть вентили на линиях: 1)оборотной воды в п258,270/12 2)оборотной воды в п252/1-2 3)оборотной воды в п275 4)оборотной воды в п.270/6-7 5)товарного регенерата п265/1 6)регенерирующего раствора в п270/2-11. 7)сжатого воздуха на аэрлифты п258-п264/1-2 | Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены | Оператор ц2 аппаратчик сорбции аппаратчик сорбции аппаратчик десорбции оператор ц2 аппаратчик фильтрации оператор ц2 аппаратч. отм.0.00 оператор ц2 аппаратч. отм.0.00 оператор ц2 аппаратч. отм 0.00 оператор ц2 аппаратчик | прямая связь,телефон 5МЩУ,ПГС ПГС,прямая связь, 5Мщу ПГС ПГС ПГС ПГС ПГС ПГС |
| --- | --- | --- | --- |

36

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.Выключить схемы управления колонн п270/1-12 17.Предупредить оператора о прекращении подачи в п445 1)оборотной воды из п338 2)оборотной воды с теплообмен- ников газоочистки печного отделения. 3)питьевой воды с охлажден. головок печей | Нач.смены Нач.смены | оператор ц2 аппаратчик отм.0.00 | ПГС |

37

| Порядок остановки цеха 2 отд.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Остановить подачу товарного реге нерата на 1 и 2 очереди экстракции (насос поз.492) 2.Остановить подачу органики на 1 и 2 очереди экстракции(насосы п566/1-3,) 3.Остановить подачу органики на п570/1-6,(насосы п504/1-2) 4.Остановить подачу карбонатного раствора в п.570/1-6,(насосы п622/3-6) 5.Остановить подачу амм.воды в п621/1 6.Остановить фильтрацию товарного регенерата(насос п371/1) 7.Отключить схему управления мешалками п502/1-29,925/1-15 8.Перекрыть вентили на линиях товарного регенерата в п502/1,2 ,925 | Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены | оператор, аппаратчик фильтрации. оператор, аппаратчик экстракции. Оператор,аппарат чик экстракции. Оператор,аппарат чик карбонатного узла Оператор,аппарат чик карбонатного узла оператор,аппарат чик фильтрации. оператор оператор аппаратчик экстракции | ПГС Прямая связь Прямая связь ПГС ПГС ПГС Прямая связь |

38

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.Опорожнить трубопроводы нагнетания насосов 504/1-2, 566/1-3 в п503,504 10.Перекрыть вентили на линиях органики в п502/1,2 570/1-6 925 11.Перекрыть вентиль на линии подачи питьевой воды в п502/1,2, 925 12.Перекрыть вентиль на линии подачи маточника в п565. 13.Остановить насосы п548; 553/1.2;555/1.2;564/1.2;557/1.2 559/1.2 14.Остановить насосы п 573/1.2 15.Остановить насосы п.631/1.2.3.4 16.Отключить схему управления насосами 481/2 17.Перекрыть вентили на линиях подачи аммиачно-карбонатного раствора в 488/1.2 18.Остановить насосы п629/1.2 19.Остановить п603/1-8 20.Через 0.5 часа после остановки п.603/1-8 остановить насосы п453/1,456/2,639/2-4 21.Отключить схему управления колонной п 638/4 22.Отключить схему управления насосами п 430/3,4 23. Остановить вакуумные насосы поз.616/1,2 24. Остановить насосы поз.420/1,2 | Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены Нач.смены | оператор аппаратчик экстракции. оператор аппаратчик экстракции. оператор аппаратчик экстракции. оператор аппаратчик экстракции. оператор аппаратчик экстракции. оператор аппаратчик экстракции. оператор аппаратчик карбо- натного узла оператор аппаратчик фильтрации оператор прокальщик оператор прокальщик оператор прокальщик оператор, прокальщик оператор Оператор,аппарат чик карбонатного узла Оператор, прокальщик Оператор, прокальщик | Прямая связь Прямая связь Прямая связь Прямая связь Прямая связь Прямая связь ПГС ПГС ПГС ПГС ПГС ПГС ПГС ПГС ПГС |

40

Приложение №7

ГРАФИК

проведения учебных тревог по плану  ликвидации аварийных ситуаций цеха №2 .

на 2012г

| № п/п | Позиция в ПЛАС , категория нарушения в работе ГМЗ | Срок проведения тренировки , (учения) | Ответственный за органи-зацию тренировки ( учения) | Формирования учавствующие в тренировке( учении) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Позиция №3 ПЛАС; П5 Пожар на I очереди экстракции отм.+7,200м, ряд А-Б,ось 9-13 | Март 2012г | Начальник отделения №2 Иванников В.Н. Начальник смены | ГУ «1 отряд ФПС по Забайкальскому краю» ОВГСО ДПД цех №2 |
| 2 | Позиция №1 ПЛАС; П5 Загазованность окислами азота на отм.+0.00м,ось7-8, ряд В+12- Г;( поз.315-445) | Май 2012г | Начальник отделения №1 Расторгуев С.И. Начальник смены | ОВГСО цех №2 |
| 3 | Позиция №1 ПЛАС уч. КВ; П5 Возгорание кабельных трасс от короткого замыкания ( участок КВ-1) | Июнь 2012 г | Начальник участка КВ Калинчев В.Е. Начальник смены | ГУ «1 отряд ФПС по Забайкальскому краю» ОВГСО ДПД уч. КВ-1 |
| 4 | Позиция №1 ПЛАС; П5 Загазованность по аммиаку поз.625 отм.+9.600 м, ряд Б-В, ось 8-9 | Сентябрь 2012г | Начальник отделения №2 Иванников В.Н. Начальник смены | ОВГСО цех №2 |
| 5 | Позиция №1 ПЛАС уч. КВ-2; П5 Утечка обратного меланжа в на-сосной участка КВ-2 отм.+0,00м | Август 2012г | Технолог участка КВ Щукин В.И. Мастер-технолог Иванов А.А | ОВГСО ДПД уч. КВ-2 |

Начальник цеха №2                                                         Шарафутдинов Р.Г.

41

Приложение №8

Cписок

членов ДПД цеха № 2

Шарафутдинов Равиль Габдрашитович.                                               – командир ДПД цеха

Денисов Юрий Андреевич.                                                                    – зам. командира ДПД цеха

Смена « А »

1.Гусев Максим Владимирович.                                                           – командир отделения

2. Солнцев Андрей Николаевич.                                                          – дружинник №1

3. Несолёнов Дмитрий Михайлович .                                                  – дружинник №2

4. Рорр Николай Владимирович.                                                          – дружинник №3

5. Шарыгин Дмитрий Игоревич.                                                          – дружинник №4

Смена « Б »

1. Рябов Олег Эдуардович.                                                                    – командир отделения

2. Варнин Виктор Аркадьевич.                                                             – дружинник №1

3. Боговой Андрей Владимирович.                                                       – дружинник №2

4. Аввакумов Владимир Николаевич                                                   – дружинник №3

5. Коренев Александр Александрович.          	                                      – дружинник №4

Смена « В »

1. Кабанов Евгений Борисович .                                                           – командир отделения

2. Доронькин Андрей Константинович.                                               – дружинник №1

3. Сидоров Роман Викторович.                                                             – дружинник №2

4. Шахуров Александр Сергеевич .                                                      – дружинник №3

5. Дианов Андрей Николаевич.                                                             – дружинник №4

Смена « Г »

1  Ракитин Максим Николаевич.                                                           – командир отделения

2. Дролов Владимир Александрович.                                                   – дружинник №1

3. Герасимов Владимир Викторович                                                    – дружинник №2

4. Ваулин Владимир Николаевич.                                                         – дружинник №3

5. Лапердин Игорь Сергеевич.	                                                               – дружинник №4

Смена « Д »

1. Елфимов Петр Сергеевич                                                                  – командир отделения

2. Пауков Валерий Николаевич.                                                           – дружинник №1

3. Гусев Андрей Евгеньевич.                                                                – дружинник №2

4. Шумкин Андрей Юрьевич.                                                               – дружинник №3

5. Зимин Илья Владимирович.                                                             – дружинник №4

42

План

расположения коммуникаций и сетей цеха №2

43

План

расположения электропомещений цеха №2

44

Схема

расположения пожарных гидрантов ГМЗ

45

Схема

расстановки сил и средств при возгорании кровли зд.622

46

Планы

эвакуации при пожаре