ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»
ЗАО «Саровская Генерирующая Компания»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый запрос предложений в электронной форме 
на право заключения договора на строительство III очереди ТЭЦ. Экспертиза  промышленной безопасности, составление паспортов и проведение технического освидетельствования технических устройств 2 этапа строительства.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
Техническое задание

 на оказание услуг 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Основание проведения работ
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования
Подраздел 3.2 Требование к исполнителю

Подраздел 3.3 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.5 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.6 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.7 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.8 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.9 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Строительство III очереди ТЭЦ. Экспертиза  промышленной безопасности, составление паспортов и проведение технического освидетельствования технических устройств 2 этапа строительства


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Основание проведения работ

2.1.1 Необходимость пуска технических устройств, смонтированных в 1997г., вызвана запланированным в конце 2014г. пуском в работу турбины ПР-25-90, КТЗ ст. № 8.

2.1.2 Проведение ЭПБ трубопроводов пара и горячей воды вызвано отсутствием паспортов, отсутствием сертификатов на металл технических устройств, отсутствием сдаточной документации от монтажной организации, изменением нормативной базы.

2.1.3 Проведение технического освидетельствования ПВД № 4,№5  и ПНД №2, №3 ПТУ № 8 вызвано необходимостью  получения разрешения на эксплуатацию.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	1. Экспертиза промышленной безопасности технических устройств - проведение экспертного обследования с заключением о возможности ввода в эксплуатацию технических устройств, работающих под давлением, применяемых на опасных производственных объектах ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» с целью определения их соответствия требованиям промышленной безопасности, технического состояния после завершения монтажных работ согласно требованиям действующих, на момент проведения экспертизы, нормативных правовых актов и нормативных технических документов в области промышленной безопасности.

Проведение экспертизы осуществляется экспертной организацией (далее по тексту – Исполнитель).

2. Составление паспортов с возможностью их дальнейшей регистрации в органе Ростехнадзора.

3. Оформление дубликатов паспортов сосудов (взамен утраченных) с определением срока службы.
3. Проведение технического освидетельствования ПВД №4, 5 и ПНД №2, 3  ПТУ № 8 для получения разрешения на их эксплуатацию.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	2.3.1 Технические устройства (сосуды, работающие под давлением; трубопроводы пара, воды), планируемые к пуску на опасных производственных объектах ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» и подлежащие экспертизе промышленной безопасности:
№ п/п

№ рег. технического устройства

Вид (наименование) технического устройства

Смонтировано

Состав работ

1

2

3

4

5

69451

Паропровод 100ата к ПТУ № 8

2002

ЭПБ, внесение изменений в паспорт
Паропровод 8÷13 ата к РУ 10/0,05

1997

ЭПБ, составление паспорта, определение срока службы
Паропровод после РУ 10/0,5

1997

ЭПБ, составление паспорта, определение срока службы
Паропровод 8÷13 ата к РУ 10/0,5

1997

ЭПБ, составление паспорта, определение срока службы
Паропровод 8÷13 ата (после РОУ 100/13)

2002

ЭПБ, составление паспорта, определение срока службы
Паропровод 8÷13 ата (нижний кол-р)

-

ЭПБ, составление паспорта, определение срока службы
Паропровод 8÷13 ата (верхний кол-р)

-

ЭПБ, составление паспорта, определение срока службы
Паропроводы отбора 8÷13 ата

-

ЭПБ, составление паспорта, определение срока службы
Паропроводы к ПВД № 5

-

ЭПБ, составление паспорта, определение срока службы
Паропроводы к ПВД № 4

-

ЭПБ, составление паспорта, определение срока службы
Паропровод к ПНД № 3

-

ЭПБ, составление паспорта, определение срока службы
Паропровод 0,8 ÷ 2,5 ата

-

ЭПБ, составление паспорта, определение срока службы
Трубопроводы конденсата ПНД № 3

-

ЭПБ, составление паспорта, определение срока службы
Трубопроводы конденсата ПВД

-

ЭПБ, составление паспорта, определение срока службы
Трубопроводы питательной воды "до" и "после" ПВД

2002

ЭПБ, составление паспорта, определение срока службы
ПВД № 4 ПТУ № 8

1997

Техническое освидетельствование с оформлением дубликата паспорта сосуда с определением срока службы
ПВД № 5 ПТУ № 8

1997

Техническое освидетельствование с оформлением дубликата паспорта сосуда с определением срока службы
ПНД № 3 ПТУ № 8

1997

Техническое освидетельствование с оформлением дубликата паспорта сосуда с определением срока службы
ПНД № 2 ПТУ № 8

1997

Техническое освидетельствование с оформлением дубликата паспорта сосуда с определением срока службы
зав. № 3464

Сепаратор непрерывной продувки 1 ступени котла № 9

изгот. 2006г.

Оформление дубликата паспорта сосуда с определением срока службы

2.3.2 Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности должен соответствовать требованиям «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности» ПБ 03-246-98, утв. постановлением Госгортехнадзора от 06.11.1998 №64 (с изм. от 15.05.2008) и состоять из следующих этапов:
I этап - Предварительный.

1) Определяется  содержание и ход экспертизы.

2) Осуществляется подготовка к проведению экспертизы на месте. Приводится перечень информации, необходимой для проведения экспертизы объекта в соответствии с действующей нормативной технической документацией.

3) На каждый вид (наименование) технического устройства составляется и согласовывается с Заказчиком:

индивидуальная программа с учетом требований нормативных документов и ранее выданных экспертными организациями рекомендаций;

календарный план экспертного обследования;

сметная документация на выполнение работ в ценах 2014 года.
4) Предварительные переговоры документируются экспертом, ответственным за проведение переговоров.

II этап - Процесс экспертизы. 

1) Подбор материалов и документации, необходимой для проведения экспертизы объекта.
Исполнитель приступает к проведению экспертизы после получения комплекта необходимых материалов и документов в полном объеме в соответствии с требованиями действующих нормативных технических документов.

При несоответствии представленных материалов и документации установленным требованиям Исполнитель уведомляет Заказчика о сроках представления материалов и документации в полном объеме в соответствии с действующей нормативной технической документацией. Срок направления уведомления не должен превышать 7 (календарных) дней со дня получения материалов.

2) Назначение экспертов.
Эксперты должны быть назначены официально, полномочия их должны быть определены в порядке, установленном Исполнителем. Для проведения экспертизы назначается один или в случае необходимости группа квалифицированных экспертов. В этом случае назначается ведущий эксперт, отвечающий за результаты работы группы экспертов.

3) Проведение экспертизы.

Проведение экспертизы заключается в установлении полноты, достоверности и правильности представленной информации, соответствия ее стандартам, нормам, правилам и руководящим документам по промышленной безопасности.

В объем экспертного обследования, в зависимости от вида технического устройства и требований промышленной безопасности, предъявляемых к нему, так же входит:

техническое освидетельствование (проверка технической документации, наружный и внутренний осмотр, гидравлическое испытание);

внешний осмотр в холодном и рабочем состоянии;

техническое освидетельствование (обследование) сосудов;

обследование и ревизия опорно-подвесной системы;

доводка до необходимой «чистоты» поверхности на месте проведения металлографических исследований на оборудовании;

проведение исследований химического состава, механических свойств и микроструктуры на образцах;
длительные испытания по определению жаропрочных свойств металла (при необходимости).
В отдельных случаях силами Исполнителя могут быть проведены испытания по методикам и программам, согласованным с Заказчиком.
Проведение контроля неразрушающими методами (ВИК, УЗК, УЗТ, ЦД, измерение твердости) и оформление результатов контроля (протокол, акт, заключение), изготовление по схемам образцов для исследований осуществляется Исполнителем.
Отбор проб металла для проведения исследований выполняется Заказчиком.
III этап - Выдача заключения экспертизы.

1) Подготовка проекта заключения экспертизы.

Заключение экспертизы должно содержать:

наименование заключения экспертизы;

вводную часть, включающую основание для проведения экспертизы, сведения об экспертной организации, сведения об экспертах и наличии лицензии на право проведения экспертизы промышленной безопасности;

перечень объектов (технических устройств) экспертизы, на которые распространяется действие заключения экспертизы;

данные о Заказчике;

цель экспертизы;

сведения о рассмотренных в процессе экспертизы документах (проектных, конструкторских, эксплуатационных, ремонтных, декларации промышленной безопасности), оборудовании и др. с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации (в зависимости от объекта экспертизы);

краткую характеристику и назначение объекта (технического устройства) экспертизы;

результаты проведенной экспертизы;

заключительную часть с обоснованными выводами, а также рекомендациями по техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий;

приложения, содержащие перечень использованной при экспертизе нормативной технической и методической документации, актов испытаний (при проведении их силами экспертной организации).

2) Заключение экспертизы подписывается руководителем Исполнителя, проводившего экспертизу и экспертом (экспертами) в области промышленной безопасности, участвовавшими в проведении экспертизы, заверяется печатью Исполнителя, прошивается с указанием количества сшитых страниц и передается Заказчику с сопроводительным письмом.
3) Заказчику, первоначально, передается копия проекта заключения экспертизы с сопроводительным письмом для рассмотрения и проверки. Заказчик не позднее чем через 14 (календарных) дней после получения проекта заключения направляет Исполнителю в письменной форме замечания (при наличии) к проекту заключения экспертизы. 
4) Исполнитель в течение 14 (календарных) дней после устранения выявленных Заказчиком замечаний (при их наличии), представляет Заказчику заключение с сопроводительным письмом.
2.3.3 Оформление результатов проведения экспертизы:

1) Заказчик после внесения (регистрации) заключения в реестр Волжско-Окского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору информирует об этом Исполнителя.
2) Составление паспорта на техническое устройство.
3) Исполнитель в течение 10 (календарных) дней вносит сведения о выполненной работе в паспорт технического устройства. Сведения в паспорт заносятся на месте расположения Заказчика (г. Саров, Нижегородская область, дорога Варламовская, 31).


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	3.1.1 Экспертное обследование проводится в порядке, установленном федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности: 
«Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются паровые и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды» РД 10-520-02, утв. постановлением Госгортехнадзора от 23.10.2002 №62; 
«Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах», утв. приказом Минприроды России от 30.06.2009 №195;

 «Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций» РД 10-577-03, утв. постановлением Госгортехнадзора от 18.06.2003 №94;

«Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий» СО 153-34.17.464-2003, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №275;

«Правила  устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» ПБ 10-574-03, утв. постановлением Госгортехнадзора от 11.06.2003 №88;

«Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» ПБ 10-573-03, утв. постановлением Госгортехнадзора от 11.06.2003 №90; 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» ПБ 03-576-03, утв. постановлением Госгортехнадзора от 11.06.2003 №91 и другие. 

3.1.2 Запрещается выносить за территорию объекта проектную, исполнительную, техническую и эксплуатационную документацию на техническое устройство (паспорт, схемы, руководство по эксплуатации, заключения, решения и т.п.).

	Подраздел 3.2 Требование к исполнителю

	3.2.1 Опыт проведения работ по экспертизе промышленной безопасности и паспортизации оборудования - не менее 5 лет.

3.2.2 Наличие подтверждения положительных  результатов и отзывов о ранее выполненных работах по экспертизе промышленной безопасности и паспортизации оборудования.

	Подраздел 3.3 Требования к качеству оказываемых услуг

	3.3.1 Отсутствие замечаний к заключению экспертизы и паспорту технического устройства со стороны Заказчика.
3.3.2 Заключение должно быть подписано руководителем экспертной организации, проводившей экспертизу и экспертом (экспертами) в области промышленной безопасности, участвовавшими в проведении экспертизы, заверено печатью экспертной организации, прошито с указанием количества сшитых страниц.
3.3.3 Заключение должно быть внесено (зарегистрировано) в реестр Волжско-Окского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3.3.4 Составление паспортов технических устройств.
3.3.5 Оформление результатов экспертизы в паспорте технического устройства.

	Подраздел 3.4 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Экспертная организация несет ответственность за проведение экспертизы в соответствии с действующим законодательством:

Федеральный закон от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ (ред. от 04.03.2013);

Федеральный закон от 30.12.2001 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» №195-ФЗ (ред. от 21.07.2013) и др.

	Подраздел 3.5 Требования к конфиденциальности 

	Передача информации, относящейся к предмету договора и к сведениям о ЗАО «Саровская Генерирующая Компания» третьим лицам допускается с согласия Заказчика, если это не противоречит федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности.

	Подраздел 3.6 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	До начала оказания услуг персонал Исполнителя должен пройти вводный инструктаж по безопасности и охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте. 

При оказании услуг:

соблюдать установленные на объекте требования безопасности и охраны труда, противопожарный режим, требования пропускного и внутриобъектового режима;

находиться на территории и в производственных помещениях без производственной необходимости, а также не относящейся к предмету договора, запрещается.  

Действия персонала Исполнителя не должны создавать угрозу для персонала, находящегося на объекте Заказчика.

	Подраздел 3.7 Требования по обучению персонала заказчика

	Не требуется.

	Подраздел 3.8 Требования к составу технического предложения участника

	3.8.1. Лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности, выданная федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом (Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору).

3.8.2. Документы, подтверждающие квалификацию персонала в области промышленной безопасности: 
квалификационное удостоверение об аттестации в качестве эксперта, аттестованного в соответствии с требованиями «Правил аттестации экспертов» СДА-12-2009;

удостоверение об аттестации по общим вопросам промышленной безопасности (область аттестации А), аттестованного в соответствии с требованиями «Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» РД-03-19-2007.
3.8.3. Локальный нормативный документ, устанавливающий порядок назначения экспертов.

	Подраздел 3.9 Специальные требования

	Отсутствуют. 


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	4.1.1 В результате выполнения работ должны  быть предоставлены заключения экспертизы промышленной безопасности на каждый вид технического устройства в соответствии с таблицей 2.3.1, всего 20 (двадцать) заключений экспертизы промышленной безопасности, 15 (пятнадцать) паспортов на технические устройства (трубопроводы), 5 (пять) дубликатов паспортов вместо утраченных на сосуды поз. 16 – 20, табл. 2.3.1. 
Также должны быть выполнены 4 (четыре) технических освидетельствования перед пуском в эксплуатацию ПВД №4, ПВД №5, ПНД №2, ПНД №3
4.1.2 В паспорт каждого технического устройства вносится запись о результатах выполненной работы с указанием: 
разрешенных рабочих параметров, срока службы и сроков следующего технического освидетельствования и экспертного обследования; 
должности, инициалов, фамилии и подписи эксперта, вносившего соответствующую запись. 

Результаты проведения экспертизы заверяются штампом (печатью) организации. При оформлении результатов экспертизы в паспорте технического устройства не допускаются какие-либо сокращения и поправки.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	4.2.1 Экспертизы и составление паспортов на технические устройства должны быть выполнены в сроки:

Начало проведения работ 02.06.2014г.

Окончание работ: для смонтированных устройств - 01.08.2014г.,

  для устройств, находящихся в монтаже – сразу, после окончания монтажных работ.

4.2.2 Сдача-приемка выполненных работ оформляется двухсторонним актом после занесения (регистрации) заключения в реестр Волжско-Окского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и внесения в паспорт технического устройства соответствующей записи о результатах выполненной работы. 

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	4.3.1 Заключения экспертизы промышленной безопасности, внесенные (зарегистрированные) в реестр Волжско-Окского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4.3.2 Паспорта технического устройства, в которые  внесены соответствующие записи о результатах выполненной работы.
4.3.3 Акты выполненных работ.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ПТУ

РУ

РОУ

ПНД

ПВД

ЭПБ
	паротурбинная установка

редукционное устройство

редукционное охладительное устройство

подогреватель низкого давления

подогреватель высокого давления

экспертиза промышленной безопасности


89
97

