Завод … 







УТВЕРЖДАЮ










Директор завода










__________










«____»_________2012г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2.1.23/7433
Составлена «  07   »        11     2012г

Выявлены следующие дефекты оборудования:

На
замену участка трубопровода от К-115 до врезки в трубопровод за 
К-112
Инвентарный №
300590



Выявлены следующие дефекты оборудования:

	Наимен.
узла,
 детали
	Обознач.
№ чертежа, эскиза
	Наимен. дефектов
	Метод устранения
дефекта

(ремонт, замена)
	Необходимые материалы
для ремонта

	1
	2
	3
	4
	5

	Трубопровод 

Ду 1000 мм
	
	Коррозия труб, сварных стыков


	Замена трубопровода ( 1020мм.

(L ( 46 м).

	Труба ( 1020х12 мм (L ( 46 м);

ГОСТ 10706-76;
ГОСТ 10704-91

Электроды сварочные УОНИ 13/55 Ø 3мм (120кг);

Электроды сварочные УОНИ 13/55 Ø 4мм (120кг).

	Отвод Ду 1000 мм (900
	
	Коррозия сварных стыков


	Замена отвод ( 1020мм.

(2 шт).

	Отвод ( 1020мм

(2 шт).

ГОСТ 17375-2001

	Задвижка 

Ду 1000

 Ру 1.0 МПа
	
	Коррозия и износ уплотнений
	Замена задвижки Ду 1000 Ру 1.0 МПа.

(1шт).
	Задвижка 30Ч541Бр

Ду 1000 Ру 1.0 МПа

(1шт).


	Задвижка 

Ду 80

 Ру 1.0 МПа

(воздушник в К-112)
	
	Коррозия и износ уплотнений.
	Замена задвижки Ду 80 Ру 1.0 МПа.

(1шт).
	Задвижка 30Ч541Бр

Ду 80 Ру 1.0 МПа

(1шт).


	Колодец
 К 112а
	
	Исключение из действующей схемы водоснабжения.
	Демонтаж К 112а 

	

	Колодец:

 К 112, К-115
	
	Износ плит перекрытий. 
	Демонтаж плит перекрытий для проведения работ по прокладке трубопровода и установки оборудования.
	Замена плит перекрытий колодцев (К-115, К-112).


И.о.начальника цеха ПВ

_____________

_____.________2012г.

Составил:_начальник участка РМО________(__________________)
