Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАТРАНССТРОЙ-ПРОЕКТ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОРПУСА ОАО «НИИТФА» ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ПО РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ИНЖИНИРИНГОВОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИНТЕЗА ЦИКЛОТРОННЫХ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 1 «Система электроснабжения»

158-ИОС 1

Том 5.1

2011

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАТРАНССТРОЙ-ПРОЕКТ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО КОРПУСА ОАО «НИИТФА» ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ПО РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ИНЖИНИРИНГОВОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИНТЕЗА ЦИКЛОТРОННЫХ РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 1 «Система электроснабжения». 158-ИОС 1

Том 5.1

| Главный инженер |  | А.И. Кузин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | В.Г.Юдакова |

2011

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 158-ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 2 | 158-ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | 158-АР | Архитектурные решения. |  |
| 4 | 158-КР | Конструктивные и объёмно-планировочные решения. |  |
| 5 | 158-ИОС | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. |  |  |  |
| 5.1 | 158-ИОС1 | Подраздел 1.Система электроснабжения. |  | 10-0823-ИОС1.2 | Подраздел 1.Система электроснабжения. Книга 2 |
| 5.2. | 158-ИОС2 | Подраздел 2. Система водоснабжения |  |
| 5.3 | 158-ИОС3 | Подраздел 3. Система водоотведения |  |
| 5.4 | 158-ИОС4 | Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. |  |
| 5.5 | 158-ИОС5 | Подраздел 5. Системы связи. |  |
| 5.6 | 158-ИОС6 | Подраздел 6. Технологические решения. |  |
| 6 | 158-ПОС | Проект организации строительства |  |
| 7 | 158-ПОД | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. | Раздел не разрабатывается1 |
| 8 | 158-ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 9 | 158-ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 10 | 158-ОДИ | Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» | Раздел не разрабатывается2 |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 158-ЭЭ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |
| 11 | 158-СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства. |  |
| 12.1 | 158-ГОЧС | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предупрежде-нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |
| 12.2 | 158-РБ | Радиационная безопасность |  |

_______________

1 Раздел не разрабатывается в связи с отсутствием демонтажа объектов капитального строительства.

2 Раздел не разрабатывается в связи с тем, что Центр по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов:

-  не относится к объектам, предусмотренным пунктом 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иные объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объекты транспорта, торговли, общественного питания, объекты делового, административного, финансового, религиозного назначения, объекты жилищного фонда);

- является опасным производственным объектом, к работе на котором допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, в соответствии со статьей 9 Федерального Закона РФ №116-ФЗ от 21.07.97г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Содержание

- Нормативные документы.

- Краткая характеристика объекта

- Характеристики источников электроснабжения.

- Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности.

- Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии

- Решения по обеспечению электроэнергией электроприемников в рабочем и аварийном режимах.

- Решения по компенсации реактивной мощности

- Мероприятия по экономии  и резервированию электроэнергии.

- Мероприятия по заземлению (занулению) и молниезащите.

- Сведения о классе проводов и осветительной арматуре.

- Основные решения по силовому электрооборудованию и устройству внутренних сетей.

- Системы освещения

Нормативные документы

Проект «Электрооборудование и внутреннее электрическое освещение» выполнен на основании архитектурно-строительных чертежей, технического задания на проектирование, технологических решений и заданий смежных разделов.

При разработке проекта были использованы следующие нормативные документы:

- Постановление правительства №87 от 18 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

- ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий» Части 1-10;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 2.04.09-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;

- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружениий и промышленных коммуникаций»;

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- ПУЭ  «Правила устройства электроустановок».

Краткая характеристика объекта.

Объектом проектирования является здание лабораторного корпуса ОАО «НИИТФА» для создания центра по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов.

Функциональное назначение объекта разработка и производство препаратов. Здание каркасное, с несколькими уровнями.

В объем данного раздела входит определение электрической нагрузки, принятие основных технических решений по устройству силового электрооборудования и электроосвещения здания, молниезащиты, заземления и защитных мер электробезопасности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.

Электроснабжение здания выполняется от трансформаторной подстанции N1.

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности.

Основными потребителями электроэнергии объекта являются:

- Оборудование вентиляции и кондиционирования;

- технологические нагрузки;

- электрическое освещение.

Подробный расчет нагрузок представлен в конце пояснительной записки в Таблице 1 «Расчет электрических нагрузок».

Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии

По степени надежности электроснабжения электроприемники здания относятся ко II категории надежности электроснабжения согласно категории электроснабжения здания.

К первой категории надежности относятся:

- аварийное освещение;

- электроприемники пожарной сигнализации;

- слаботочные нагрузки.

решения по обеспечению электроэнергией электроприемников в рабочем и аварийном режимах.

Для ввода и распределения электроэнергии проектом предусматривается установка вводно-распределительного устройства, распределительных щитов для технологических приемников и освещения. Оборудование принято фирмы АВВ.

Решения по компенсации реактивной мощности

На основании расчета электрических нагрузок средний коэффициент мощности (cos ф) в целом по объекту составляет 0,88, для его коррекции и доведения до значения 0,95 проектом предусматривается установка двух конденсаторных установок коррекции реактивной мощности на вводе электроустановки.

мероприятия по экономии  и резервированию электроэнергии.

Для организации мер по экономии электроэнергии, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- применение современной аппаратуры и материалов;

- применение экономичных источников света и электронных ПРА в устройстве светильников;

- применение кабелей и проводов с медными жилами и радиальных схем электроснабжения;

- применение в устройствах управления приводами двигателей преимщественно автоматизированных схем, позволяющих потреблять электрическую нагрузку в зависимости от требуемых параметров инженерных и технологических систем;

- применение автоматических схем управления инжерным оборудованием.

Специальных мероприятий по резервированию электроэнергии проектом не предусматривается.

Мероприятия по заземлению (занулению) и молниезащите.

Согласно СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 по устройству молниезащитных мероприятий проектируемое здание относится к III-ей категории молниезащиты и должно защищаться от прямых ударов молнии.

В качестве основного молниеприемника здания применяется молниезащитная сетка, выполненная из стального оцинкованного прутка уложенного по кровле на подставках.

Соединения узлов молниезащиты выполнить болтовыми по ГОСТ 10434-82, для которых используется специальная арматура либо сваркой. Все выступающие неметаллические части кровли, не попадающие  в зону защиты основного молниеприемника, оборудуются дополнительными молниеприемниками и включаются в общую систему молниезащиты.

В качестве токоотводов используются полосы из оцинкованной стали 25х4мм, прокладываемые по наружным стенам в стыке сендвич–панелей скрыто под фасонными элементами.

Проектом предусматривается заземляющее устройство для заземления электроустановки, которое выполняется по периметру здания на глубине 500мм стальной полосой 40х4мм.

Защита от вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала выполняется путем присоединения всех металлических конструкций здания, аппаратов и наземных (надземных) и подземных металлические коммуникаций к заземляющему устройству.

Тип системы заземления объекта соответствует системе TN-С-S при глухозаземленной нейтрали трансформаторов в ТП. Разделение РЕN-проводников питающих линий на отдельные «РЕ» (нулевой защитный проводник) и «N» (нулевой рабочий проводник) выполняется на вводе во ВРУ.

Заземляющее устройство представляет собой единую конструкцию состоящую из: горизонтальных заземлителей в виде полосовой оцинкованной стали 40х4мм, проклдавываемой по периметру здания и вертикальных заземлителей из угловой стали 40х40х4мм длиной 3000мм.

Мероприятия по заземлению (занулению) и защитным мерам по электробезопасности выполняются согласно гл. 1.7 ПУЭ.

В качестве защиты от прямых прикосновений применяются следующие мероприятия:

- использование основной изоляции электрооборудования и размещения его токоведущих частей вне зоны досягаемости;

- дифференциальная защита розеточных сетей.

В качестве защиты от косвенных прикосновений применяются следующие мероприятия:

- защитное заземление (зануление);

- автоматическое отключение питания;

- уравнивание потенциалов.

Основная система уравнивания потенциалов выполняется посредством объединения между собой следующих частей:

- PEN проводники питающих линий от ТП;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

- строительные металлические части здания и арматура ж/б конструкций;

- металлические воздуховоды  и трубопроводы систем вентиляции,  кондиционирования, отопления водоснабжения, канализации и сжатого воздуха;

- кабельные лотки;

- наружный контур заземления.

Все указанные части объединяются с помощью главной заземляющей шины (ГЗШ), устанавливаемой отдельно.

В качестве проводников основной системы уравнивания потенциалов используются некоторые сторонние проводящие части, отвечающие требованиям ПУЭ гл. 1.7, а также прокладываются дополнительные проводники медным проводом типа ПВ3 с изоляцией желто-зеленого цвета. Требуемые сечения проводников принимаются согласно требованиям ПУЭ от 6 до 25мм.кв.

Также меры защиты от косвенного прикосновения применяются ко всем металлическим корпусам электрооборудования, светильникам, распределительным щитам, устройствам для прокладки кабелей, оболочкам кабелей, опорным конструкциям оборудования и другим металлическим частям.

Для обеспечения выше указанных мер используется РЕ-проводник (отдельная жила групповых и распределительных кабелей с изоляцией желто-зеленого цвета), а также дополнительно прокладываемые проводники.

Для выполнения надежной электрической связи, снятия статического электричества и обеспечения эквипотенциальности сторонних проводящих частей здания между стыковых соединений воздуховодов, газопроводов и секций кабельных лотков, а также во фланцевых соединениях различных трубопроводов предусматриваются дополнительные перемычки медными проводниками.

сведения о классе проводов и осветительной арматуре.

Для внутренних распределительных и групповых сетей на объекте используются кабели c медными жилами в ПВХ оболочке не поддерживающей горение с низким дымовыделением типа ВВГнг-LS.

Для линий питающих противопожарные электроприемники здания и системы эвакуации и оповещения о пожаре используются огнестойкие кабели c медными жилами с ПВХ оболочке не поддерживающей горение с низким дымовыделением типа ВВГнг-FRLS.

Все используемые кабели имеют сертификаты соотвествия РФ и сертификаты пожарной безопасности.

Светильники на объекте используются преимуществено Российского производства компании «Световые технологии». Степень защиты и исполнение светильника выбирается в зависимости от среды в помещении, где они установлены.

основные решения по силовому электрооборудованию и устройству внутренних сетей.

Для распределения электроэнергии к технологическому оборудованию устанавливаются силовые распределительные щиты, щиты освещения (рабочего и аварийного), розеточных сетей (бытовых и технологических).

Для управления приточными и вытяжными вентсистемами используются комплектные шкафы управления, устанавливаемые в непосредственной близости от агрегатов, в технических помещениях и венткамерах.

Для автоматического отключения вентсистем при сигнале «пожар», в комплектных щитах управления предусматриваются установка выключателей с независимым расцепителем. Способ и место отключения питания вентсистем при сигнале «пожар» может быть иным и окончательно определяется противопожарными решениями.

Выбор всех электродвигателей и пусковой аппаратуры, поставляемой комплектно с  оборудованием системы вентиляции и других инженерных систем, проектом не предусматривается.

Комплектация коммутационно-защитного и щитового оборудования и электроустановочных изделий выполнена на базе оборудования преимущественно импортного производства фирмы АВВ.

Распределительные и групповые сети силового и осветительного электрооборудования прокладываются под потолком на перфорированных металлических лотках, открыто по конструкциям в ПВХ трубах и в полу в армированных ПВХ трубах. Сети внутри помещений выполняются открыто и скрыто по потолку и стенам, на лотках и в ПВХ трубах имеющий сертификат пожарной безопасности.

Рабочие места в помещениях оборудуются необходимым количеством розеток.

Все устанавливаемые распределительные и групповые щиты, пульты управления, распаечные коробки, розетки и др. электроустановочные и электромонтажные изделия, устанавливаемые в помещениях имеющие пожароопасные зоны, согласно ПУЭ гл.7.4  (П-IIа, П-I) имеют степень защиты не менее IP44.

В технических помещениях устанавливаемое электроустановочное и осветительное оборудование имеет степень защиты не менее IP44. В административно-бытовых помещениях и в других технических помещениях с нормальной средой, используется оборудование со степенью защиты – IP20.

Все электрические сети 0,38/0,22 кВ проверяются по длительно-допустимым токовым нагрузкам с учетом защиты их от действия токов короткого замыкания, перегрузок и допустимых падений напряжения.

Технологические розеточные сети дополнительно защищены выключателями дифференциального тока с номинальным током утечки 30мА.

системы освещения.

Проект предусматривает следующие виды искусственного освещения:

- рабочее;

- аварийное.

Напряжение рабочего и аварийного освещения 220В.

Распределительные сети рабочего и аварийного освещения выполнены отдельными кабельными линиями начиная от распределительных щитов. Аварийное освещение запитано от секции потребителей первой категории надежности.

Для распределения электроэнергии к светильникам по зданию  устанавливаются щитки рабочего (ЩО) и аварийного освещения (ЩАО).

Рабочим освещением оборудуются все помещения здания.

Аварийным освещением в соответствии с требованиями НТД РФ. Аварийное освещение подразделяется на освещение безопасности и эвакуационное.

Световые указатели «Выход» используются постоянные и устанавливаются над выходами из помещений и подключаются к сети аварийного освещения. Все указаетли оснащены встроенными аккумуляторными батареями, питающие светильник в течении часа при отключении электроэнергии.

Для аварийного освещения используется часть светильников рабочего освещения с отдельным питанием.

Нормируемые значения освещенности приняты в соответствии с СП 52.13330.2011.

Для освещения помещений применяются светильники с люминесцентными лампами и компактны люминесцентными лампами.

Принятые степени защиты светильников выбираются исходя из технологического назначения помещений, характеристики окружающей среды и требований ПУЭ по взрыво-пожаробезопасности и электробезопасности. Во влажных, сырых и технических помещениях – IP44.

Управление всеми видами освещения предусмотрено в основном выключателями, установленными у входов в помещения.

Осветительные сети внутри здания прокладываются аналогично силовым сетям.  Сети рабочего и аварийного освещения прокладываются раздельно (кабели аварийного освещения прокладываются в отдельном лотке, одиночные кабели прокладываются  вне лотка с кабелями рабочего освещения в отдельной ПВХ трубе с креплением ее к лотку.

В соответствии с пунктом 2.1.31 ПУЭ электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознания по всей длине проводника электрической сети по цвету.

Заземление и защитные меры безопасности электроосветительной установки предусматриваются в соответствии с требованиями гл. 1.7 ПУЭ, ГОСТ-Р-50571-94 и других нормативных документов.

В качестве защитных проводников (РЕ) используются:

пятый проводник в трехфазной распределительной сети с нулевым рабочим проводником;

третий проводник в однофазной распределительной сети с нулевым рабочим проводником.

Для обеспечения пожаробезопасности, предусматривается применение электрооборудования и электропроводок соответствующего исполнения имеющие сертификаты пожарной безопасности РФ.

Обслуживание осветительной установки осуществляется при высоте установки светильников до 5м с лестниц-стремянок.

Таблица 1. Расчет электрических нагрузок.

| № | Группа | Уст. Мощ-ность | К-т спроса | Коэффиц. реактивной мощности |  | Потребная мощность |  |  | Макс. расч. ток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ру, кВт | Kc | Cosф | tgф | Рр=Pу*Кс, кВт | Qр=Рр*tgφ, кВар | Sр=√Pp²+Qp², кВА | Iр=S/√3*U, А |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | РП1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЩРВ2 | 34,0 | 0,8 | 0,90 | 0,48 | 27,2 | 13,17 | 30,22 | 45,8 | L1,L2,L3 |
| 2 | ЩР1.1 | 50,0 | 1,0 | 0,90 | 0,48 | 50,0 | 24,22 | 55,56 | 84,2 | L1,L2,L3 |
| 3 | ЩР1.2 | 12,5 | 0,6 | 0,90 | 0,48 | 7,5 | 3,63 | 8,33 | 12,6 | L1,L2,L3 |
| 4 | ЩР1.3 | 12,5 | 0,6 | 0,90 | 0,48 | 7,5 | 3,63 | 8,33 | 12,6 | L1,L2,L3 |
| 5 | ЩР1.4 | 22,5 | 0,6 | 0,90 | 0,48 | 13,5 | 6,54 | 15,00 | 22,7 | L1,L2,L3 |
| 6 | ЩР1.5 | 12,5 | 0,6 | 0,90 | 0,48 | 7,5 | 3,63 | 8,33 | 12,6 | L1,L2,L3 |
| 7 | ЩР1.6 | 22,5 | 0,6 | 0,90 | 0,48 | 13,5 | 6,54 | 15,00 | 22,7 | L1,L2,L3 |
| 8 | ЩО2 | 5,6 | 1,0 | 0,95 | 0,33 | 5,6 | 1,84 | 5,89 | 8,9 | L1,L2,L3 |
|  | ЩР: | 172,1 | 0,77 | 0,90 | 0,48 | 132,3 | 63,20 | 146,62 | 222,2 | L1,L2,L3 |
|  |  | 172,1 | 0,61 | 0,90 |  | 105,8 |  |  | 177,7 | L1,L2,L3 |
|  | РП2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЩРВ1 | 70,0 | 0,8 | 0,80 | 0,75 | 56,0 | 42,00 | 70,00 | 106,1 | L1,L2,L3 |
| 2 | ЩР2.1 | 12,5 | 0,6 | 0,90 | 0,48 | 7,5 | 3,63 | 8,33 | 12,6 | L1,L2,L3 |
| 3 | ЩР2.2 | 22,5 | 0,6 | 0,90 | 0,48 | 13,5 | 6,54 | 15,00 | 22,7 | L1,L2,L3 |
| 4 | ЩР2.3 | 22,5 | 0,6 | 0,90 | 0,48 | 13,5 | 6,54 | 15,00 | 22,7 | L1,L2,L3 |
| 5 | ЩР2.4 | 12,5 | 0,6 | 0,90 | 0,48 | 7,5 | 3,63 | 8,33 | 12,6 | L1,L2,L3 |
| 6 | ЩР2.5 | 12,5 | 0,6 | 0,90 | 0,48 | 7,5 | 3,63 | 8,33 | 12,6 | L1,L2,L3 |
| 7 | ЩР2.6 | 12,5 | 0,6 | 0,90 | 0,48 | 7,5 | 3,63 | 8,33 | 12,6 | L1,L2,L3 |
| 8 | ЩР2.7 | 12,5 | 0,6 | 0,90 | 0,48 | 7,5 | 3,63 | 8,33 | 12,6 | L1,L2,L4 |
| 9 | ЩО1 | 10,4 | 1,0 | 0,95 | 0,33 | 10,4 | 3,42 | 10,95 | 16,6 | L1,L2,L3 |
|  | ЩР: | 187,9 | 0,70 | 0,86 | 0,59 | 130,9 | 76,66 | 151,69 | 229,8 | L1,L2,L3 |
|  |  | 187,9 | 0,56 | 0,86 |  | 104,7 |  |  | 183,9 | L1,L2,L3 |
|  | РП3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЩАО1 | 1,8 | 1,0 | 0,95 | 0,33 | 1,8 | 0,59 | 1,89 | 2,9 | L1,L2,L3 |
| 2 | ЩАО2 | 1,5 | 1,0 | 0,95 | 0,33 | 1,5 | 0,49 | 1,58 | 2,4 | L1,L2,L3 |
| 3 | ПС | 1,0 | 1,0 | 0,90 | 0,48 | 1,0 | 0,48 | 1,11 | 5,1 | L1 |
| 4 | СС | 3,0 | 1,0 | 0,90 | 0,48 | 3,0 | 1,45 | 3,33 | 5,1 | L1,L2,L3 |
| 5 |  |  | 1,0 | 1,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | L1,L2,L3 |
|  | ЩР: | 7,3 | 1,00 | 0,92 | 0,41 | 7,3 | 3,02 | 7,90 | 12,0 | L1,L2,L3 |
|  |  | 7,3 | 0,80 | 0,92 |  | 5,8 |  |  | 9,6 | L1,L2,L3 |
|  | РП1 | 172,1 | 0,61 | 0,90 | 0,48 | 105,8 |  |  | 177,7 | L1,L2,L3 |
|  | РП2+РП3 | 195,2 | 0,57 | 0,87 | 0,58 | 110,6 |  |  | 193,4 | L1,L2,L3 |
|  | Всего | 367,3 | 0,53 | 0,88 | 0,53 | 194,8 |  |  | 334,1 | L1,L2,L3 |
|  | ввод1 |  |  | 15,6 | кВар |  |  |  |  |  |
|  | ввод2 |  |  | 27,4 | кВар |  |  |  |  |  |
|  | РП1 | 172,1 | 0,61 | 0,95 | 0,33 | 105,8 |  |  | 168,8 | L1,L2,L3 |
|  | РП2+РП3 | 195,2 | 0,57 | 0,95 | 0,33 | 110,6 |  |  | 176,3 | L1,L2,L3 |
|  | Всего | 367,3 | 0,53 | 0,95 | 0,33 | 194,8 |  |  | 310,6 | L1,L2,L3 |