Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку и монтаж системы охранного телевидения и средства контроля и управления доступом (СКУД) периметра и территории административного здания Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования для объекта: Поставка и монтаж системы охранного телевидения и СКУД периметра и территории административного здания Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.3. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка и монтаж системы охранного телевидения и СКУД периметра

и территории административного здания Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Поставка оборудования системы охранного телевидения и СКУД:

| № | Наименование | Марка, модель | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство видеоконтрольное | GUARD С2/8 (или эквивалент) | 1 шт. |
| 2 | Дополнительный жесткий диск | Seagate ST2000DM001 (или эквивалент) | 1 шт. |
| 3 | Монитор оператора | ViewSonic VX2739wm 27’’ (или эквивалент) | 1 шт. |
| 4 | Пульт управления поворотными камерами | VeSta VPU-104 (или эквивалент) | 1 шт. |
| 5 | Скоростная поворотная цветная уличная видеокамера "День/ночь" | VeSta VC-730 (или эквивалент) | 3 шт. |
| 6 | Купольная цветная видеокамера "День/ночь" | VeSta VC-202s (или эквивалент) | 1 шт. |
| 7 | Уличная видео камера "День/ночь" | VeSta VC-302s IR (или эквивалент) | 2 шт. |
| 8 | Блок питания | ББП-20 (или эквивалент) | 2 шт. |
| 9 | Аккумулятор кислотный стационарный | FIAMM 7,2 A (или эквивалент) | 2 шт. |
| 10 | Устройство для автоматического открывания распашных ворот | Came ATI 3024N (или эквивалент) | 1 шт. |
| 11 | Передатчик радиоканала | - | 7 шт. |
| 12 | Сетевой фильтр | - | 1 шт. |
| 13 | Гофра пластиковая Ø20 | - | 40 м |
| 14 | Гофра пластиковая Ø16 | - | 120 м |
| 15 | Кабель коаксиальный | РК-75 (или эквивалент) | 85 м |
| 16 | Кабель силовой | ШВВП 2х0,75 (или эквивалент) | 85 м |
| 17 | Кабель силовой | ПВС 3х2,5 (или эквивалент) | 40 м |
| 18 | Кабель (витая пара) | UTP-5E (или эквивалент) | 140 м |
| 19 | Короб белый монтажный 16*16 | - | 30 м |
| 20 | Короб белый монтажный 25*40 | - | 2 м |
| 21 | Источник бесперебойного питания | Ippon 600 ВА 220V (или эквивалент) | 1 шт. |
| 22 | Пассивный приемопередатчик видеосигнала на 1 канал | LLT-202 (или эквивалент) | 6 шт. |
| 23 | Комплект радиоуправления | Came (или эквивалент) | 1 комп. |
| 24 | Разветкоробка 100*100*50 | - | 5 шт. |
| 25 | Разъемы, крепеж, расходные материалы | - | 6 комп. |

Место поставки товара и выполнения работ: 410076, г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17 (Саратовское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом).

Подраздел 1.3 Код ОКП

Коды ОКП поставляемого оборудования: 353300; 408400; 501100;  402110; 447100; 357700; 402510.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система охранного телевидения и СКУД предназначена для:

- видеоохраны и оценки обстановки на объекте в реальном масштабе времени;

- своевременного обнаружения фактов (попыток) несанкционированного проникновения на объект;

- видеозаписи на специальное хранилище информации и возможности воспроизведения для ретроспективного контроля видеообстановки на охраняемом объекте;

- дистанционного управления и контроля доступа на территорию административного здания.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставляемое оборудование по климатическому исполнению должно быть предназначено для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом (п. 2 ГОСТ 15150-69).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

| # № п/п | # Наименование | # Технико-экономические и эксплуатационные показатели |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Устройство видеоконтрольное GUARD C2/8 # (или эквивалент) | # - процессор СоreDuo (или эквивалент), ОЗУ2Гб, РРВ 2Тб, привод, с возможностью увеличения подключаемых видео камер до 32 # -скорость записи до 25 кадров/с на канал # -максимальное кол-во подключаемых аудиканалов - 16 # -максимальное кол-во подключаемых датчиков - 16 # -максимальное кол-во подключаемых исполнительных устройств - 16 # -поддержка видеосервером до 8 клиентов, поддержка клиентов до 84 серверов. # - работа по расписанию # -гибкая система профилей с возможностью их изменения по расписанию # -быстрый поиск записей по дате и времени. |
| 2 | Дополнительный жесткий диск Seagate ST2000DM001 (или эквивалент) | Объем 2000 Гб; Объем буферной памяти 64 Мб.. |
| # 3 | # Монитор оператора ViewSonic VX2739wm 27’’ (или эквивалент) | Размер 27" Максимальное разрешение 1920x1080 |
| # 4 | # Купольная цветная камера "День/ночь" VC-202s # (или эквивалент) | # 1/3”, SONY Super HAD II, 600Твл, 0,01 лкс, 2D-DNR (цифровая система шумоподавления), автоматический электронный затвор, ток потр. 80мА |
| 5 | Уличная камера режим "День/ночь" VC-302s IR (или эквивалент) | 1/3”CCD SONY, 600 Твл, 0,01 лкс, 2D-DNR (цифровая система шумоподавления), автоматический электронный затвор, ток потр. 430мА. ИК подсветка до 30 м. Температурный диапазон -40С~50C. |
| 6 | Скоростная поворотная камера, режим "День/ночь"VC-730 (или эквивалент) | 1/4" цветная ПЗС матрица SONY 540 Твл. Тип объектива трансфокатор с автодиафрагмой. Зум 30x оптический, автоматическая фокусировка. AES (автоматический электронный затвор) от 1/50 с до 1/10000 с, AWB (автоматический баланс белого), BLC (компенсация засветки фона). Интерфейс RS-485, протокол Pelco-P, Pelco-D. Угол поворота: 360° по горизонтали, 90° по вертикали. Скорость поворота до 300 град/с. Программирование предустановок, программирование до 8 маршрутов патрулирования. Уличное исполнение, класс герметичности корпуса IP66, рабочий диапазон температур: -40 - +50 С. Питание 12В (DC). БП в комплекте, кронштейн в комплекте (крепление на стену). Габаритные размеры без кронштейна 200мм x 280мм (диаметр х высота). |
| # 7 | # Пассивные приемопередатчики видеосигнала по витой паре на 1 канал LLT-202 (или эквивалент) | # Максимальная дистанция передачи: до 330 м (пассивный режим), до 1500 м при использовании активного приемника. Полоса пропускания до 8 МГц. Затухание 0.5 дБ. Сопротивление: BNC 75 Ом, UTP 100 Ом. Диапазон рабочих температур: -10°С~+70°C, относительная влажность не более 95% (без конденсата). Габариты 180х17х15 мм. Материал пластик. |
| # 8 | # Пульт управления поворотными камерами VPU-104 (или эквивалент) | # Скорость передачи 4800, 9600, поддерживает протоколы передачи SISO, Pelco – D, Pelco – P, EREN, SAMSUNG, PANASONIC, CALATEL. Поддерживает 9999 камер, возможность подключения видеорегистратора. |
| # 9 | # Устройство для автоматического открывания распашных ворот Came ATI 3024N (или эквивалент) | # Класс защиты - IP44 # Электропитание (В) (50-60 Гц) - ~230 В # Электропитание двигателя (В) - ~24 В # Макс. потребляемый ток (А) - 10 макс. # Мощность (Вт) - 120 # Время открывания до 90° (сек) - Регул. # Вращающий момент - 400 - 3000 # Диапазон рабочих температур (°C) - -20 - +55 |
| # 10 | # Комплект радиоуправления Came (или эквивалент) | # - |
| # 11 | # Передатчик радиоканала | # - |
| 12 | Бесперебойный источник питания ББП-20 (или эквивалент) | # 12В, 2.0А стабилизированный, под АКБ до 7А/ч. |
| # 13 | # Аккумулятор FIAMM 7.2А (или эквивалент) | # 12В, 7.2 А/ч., 98х151х65 мм, 2.6 кг. |
| 14 | Источник бесперебойного питания | Ippon 600 ВА 220V Выходная мощность - 600 ВА / 300 Вт Время работы при половинной нагрузке 13 мин. |
| # 15 | # Сетевой фильтр | # 5 розеток, 1,8 м |
| 16 | Кабель коаксиальный для видеокамер | РК-75 |
| 17 | Кабель силовой, для питания видеокамер | ШВВП 2x0.75 |
| 18 | Кабель силовой, для питания оборудования | ПВС 3x2.5 |
| 19 | Кабель (витая пара) | UTP-5E |
| 20 | Короб | короб белый монтажный 16*16 |
| 21 | Короб | короб белый монтажный 25*40 |
| # 22 | # Гофра пластиковая | # Ø16 |
| # 23 | # Гофра пластиковая | # Ø20 |
| # 24 | # Разветкоробка | # 100*100*50 |

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

| № п/п | Наименование видов работ, ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пуско-наладочные работы 8-ми канального видеорегистратора GUARD C2/8 (или эквивалента), шт. | 1 |
| 2 | Монтаж дополнительного жесткого диска РРВ-2000 (или эквивалента), шт. | 1 |
| 3 | # Монтаж и пуско-наладочные работы купольной цветной камеры VC-202s (или эквивалента), шт. | 1 |
| 4 | Монтаж и пуско-наладочные работы уличной камеры VC-302s IR (или эквивалента), шт. | 2 |
| 5 | Монтаж и пуско-наладочные работы скоростной поворотной камеры VC-730 (или эквивалента), шт. | 3 |
| 6 | # Монтаж пассивных приемопередатчиков видеосигнала по витой паре на 1 канал LLT-202 (или эквивалент), шт. | 6 |
| 7 | # Монтаж и пуско-наладочные работы пульта управления поворотными камерами VPU-104 (или эквивалент), шт. | 1 |
| 8 | Монтаж и пуско-наладочные работы комплект приводов Came ATI 3024N (или эквивалент), шт. | 1 |
| 9 | Монтаж кабеля коаксиального для видеокамер РК-75 (или эквивалента), м | 85 |
| 10 | Монтаж силового кабеля ШВВП 2х0.75, м | 85 |
| 11 | Монтаж силового кабеля ПВС 3х2.5, м | 40 |
| 12 | Монтаж кабель UTP-5E (или эквивалента), м | 140 |
| 13 | Монтаж короба белого монтажного 16*16, м | 30 |
| 14 | Монтаж короба белого монтажного 25*40, м | 2 |
| 15 | Монтаж гофры пластиковой Ø16, м | 120 |
| 16 | Монтаж гофры пластиковой Ø20, м | 40 |
| 17 | Монтаж разветкоробки 100*100*50, шт. | 5 |

Подраздел 4.3. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Поставляемое оборудование по стойкости к воздействию климатических и механических факторов должна соответствовать п. 2.1. ГОСТ 15150-69 в исполнении УХЛ для аппаратуры, устанавливаемой на открытом воздухе.

Аппаратура и оборудование, устанавливаемые на открытом воздухе должны сохранять работоспособность при:

- температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С;

- повышенной относительной влажности воздуха 98% при температуре плюс 25 °С;

- воздействии атмосферных осадков в виде дождя с интенсивностью до 40 мм/ч; тумана; града; росы; снега с интенсивность до 10 мм/ч (в пересчете на воду) и толщиной снежного покрова до 1,0 м; инея; ветра со скоростью в порывах до 20 м/с; статической и динамической пыли; солнечного излучения.

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Система электропитания и заземления должна обеспечивать бесперебойное,
круглосуточное электропитание всех  потребителей, входящих в состав системы охранного телевидения и СКУД.

Оборудование системы электропитания и заземления должно обеспечивать:

- работоспособность потребителей без сбоев при переключении с основного  фидера на резервный;

- автоматический переход на питание от источника бесперебойного питания при обесточивании обоих фидеров и обратно при восстановлении электропитания;

- в режиме резерва, выдачу номинальных значений напряжения от источника бесперебойного питания в течение не менее 15 минут;

- заземление всех металлических частей электроустановок и корпусов электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции.

Электропитание серверов интегрированной системы видеонаблюдения напряжением 220 В, 50 Гц выполнить от существующей на объекте сети переменного тока с использованием устанавливаемых агрегатов бесперебойного питания.

Электропитание аппаратуры интегрированной системы видеонаблюдения напряжением от 12В до 42В выполнить от источников вторичного электропитания.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования в срок не более одного рабочего дня с даты поставки оборудования, Заказчику.

Приемка выполненных работ по монтажу оформляется актом приема-сдачи выполненных работ.

Обязательства Поставщика по поставке оборудования, выполнению работ по срокам и качеству считаются выполненными с момента подписания Заказчиком актов приема-передачи оборудования, приема-сдачи работ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) документы о сертификации товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.),

б) технический паспорт на Оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке,

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров Оборудования и гарантийного периода,

г) акт приема-передачи оборудования по количеству, упаковке и маркировке в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

д) акт приема-передачи оборудования по качеству в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

е) рабочую документацию на выполненные работы;

ж) акт приема-сдачи выполненных работ в 2-х экз. (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставленное оборудование и выполненные работы – 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Поставляемое оборудование  должно позволять модульную замену составных частей или элементов.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Система охранного телевидения и СКУД должна соответствовать требованиям электробезопасности в соответствии с "Правилами и мерами безопасности при эксплуатации электроустановок" (ПМБЭ-85), ГОСТ РВ 20.39.308-98.

Конструктивное и схемное исполнение, организационно-технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность работы системы, при эксплуатации, транспортировке и хранении системы и соответствовать требованиям ГОСТ В20.39.107-84.

Оборудование системы должно обеспечивать возможность подключения к общему контуру заземления.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Дата начала поставки и выполнения работ – с момента подписания договора, дата окончания поставки и выполнения работ  – не позднее 30 ноября 2013 года.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Поставщик оборудования должен провести вводный инструктаж по эксплуатации и обслуживанию оборудования.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | СКУД | Средство контроля и управления доступом |
| 2. | ОКП | Общероссийский классификатор продукции |
| 3. | ГОСТ | # Государственный стандарт |
| 4. | Гб | Гигабайт |
| 5. | Мб | Мегабайт |
| 6. | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 7. | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 8. | УХЛ | Умеренно-холодный климат |
| 9. | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 10. | ТУ | Технические условия |