## Лист1
| Спецификация. Поставка клапанов регулирующих для сооружения энергоблока № 4 Ростовской АЭС. | [27 empty] | Приложение № 1 к договору №______________от ___________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | 2.ИСУП.5856634 | 4VC20S68 | Клапан регулирующий с отв. фланцами Ду600 ("переходные флацы" с 600 на 700) | По типу С.КР 700-00-00-Э | - | Оборудование | 700 | 1,6 | 200 | Техническая вода | 3500 | 1050 | встроенный электропривод | По типу MODACT MOА 52022.3442S | 0,37 | угл | фланцевое, в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками | По типу ПД2-370000-001-34877654-2008 ТУ | R4.01858.3.1.28 (п.-2) | R4.01858.1.1.26 |  | R4.01858.2.1.26 | -/4 | II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная насосная станция системы охлаждения основного оборудования. |  | Арматура должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 изм.2 | 2016-07-31 | БКП 2/ОГСВК | 41354,73
2 | 2.ИСУП.6019434 | 4RF10S02 | Клапан регулирующий | По типу СКА 034.65.04.000-04.03 | - | Оборудование | 65 | 4 | 350 | Конденсат | 50 | 55 | рукоятка | - |  | угл | под приварку | По типу ТУ 6981-494-08847871-07 | смета будет выпущена после разработки ПСД | R4.05510.4.0.12 |  | R4.05510.8.0.12 | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Регулирующая пара должна состоять из саморазгружающегося поворотного дискового золотника и быстросъемного седла со сквозными окнами для обеспечения заданной пропускной способности. Корпус клапана регулирующего должен быть цельнокованым, т.е. должны отсутствовать сварные швы в зоне расширения потока среды во избежание эрозийного износа, отсутствие приваренных патрубков. Соосная, строительная длина L=325 мм. Соответствует ОТТ 1.33.99.0141-2012 изм.2 | 2016-07-31 | БКП 1/2 | 43337,28
3 | 2.ИСУП.6161279 | 4SC91S08 | Клапан регулирующий | по типу СКА 034.50.12.000-04.03 | - | Оборудование | 50 | 12 | 250 | масло | 25 | 90 | Привод ручной | - |  | угл | Под приварку | по типу ТУ 6981-494-08847871-07 | до выпуска РКД | 43405 с/о (Б-806517СБ) |  | 43406с/о (Б-806517) | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 | 2016-11-30 | БКП 1/2 | 11473.14
4 | 2.ИСУП.6161280 | 4SC92S08 | Клапан регулирующий | по типу СКА 034.50.12.000-04.03 | - | Оборудование | 50 | 12 | 250 | масло | 25 | 90 | Привод ручной | - |  | угл | Под приварку | по типу ТУ 6981-494-08847871-07 | до выпуска РКД | 43405 с/о (Б-806517СБ) |  | 43406с/о (Б-806517) | 4 | III | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение (деаэраторная, этажерка электроустройств). |  | Должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 | 2016-11-30 | БКП 1/2 | 11473.14
[25 empty] | 4 |  |  | 0 | 0
Примечание: 1. Фланцевая и межфланцевая арматура поставляется комплектно с ответными фланцами, крепежом и прокладками 2. По техническим характеристикам трубопроводной арматуры допускается процентное отклонение от требуемого значения массы на ±10% и процентное отклонение от требуемого значения мощности встроенного электропривода арматуры на -10%.
|  | От Покупателя | [26 empty] | От Поставщика