Участникам процедуры закупки
Разъяснение положений документации

В соответствии с запросом участника процедуры закупки о разъяснении документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на поставку регулирующих клапанов  в-д систем LBA и KBA (извещение 121127/0528/568 от 27.11.2012) сообщаем:

Вопрос:

Уточнить требуемое время закрытия (открытия) арматуры.
Ответ:

Время закрытия (открытия) указано в Приложении №1 к Техническому заданию (спецификация), столбец 4б.

Вопрос:

Уточнить максимальный перепад на клапане (ΔРмин) по позициям 207.3.13.55 (10KBA11AA201, 10KBA12AA201, 20KBA11AA201, 20KBA12AA201) и 207.3.13.61 (10KBA40AA201, 20KBA40AA201)
Ответ:

По позициям 207.3.13.55 (10KBA11AA201, 10KBA12AA201, 20KBA11AA201, 20KBA12AA201) и 207.3.13.61 (10KBA40AA201, 20KBA40AA201) арматура должна работать на полный перепад  давления. Время работы клапана не должно ограничиваться при ΔРмин.

