Приложение № 4

к договору поставки

№ 100-10-05/____________ от " "__________2012г.

Техническое задание

на подстанции трансформаторные комплектные ТСВП 250 КВа, 100 КВа.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Поставка подстанций трансформаторных комплектных ТСВП  250 КВа, ТСВП 100 КВа.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 1(одной)  подстанции трансформаторной  комплектной  ТСВП  250 КВа, 3(трех) ТСВП 100 КВа с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Трансформаторная подстанция комплектная

(техническая характеристика)

Назначение:

Подстанции трансформаторные   комплектные  ТСВП  250 КВа, ТСВП 100 КВа, предназначены для электроснабжения горнопроходческого оборудования.

## Трансформаторные подстанции тсвп

| Трансформаторная подстанция марки ТСВП100,160,250/6 подстанции взрывобезопасные комплектные трансформаторные |  |
| --- | --- |
| ## Внешний вид распределительных устройств Высоковольтный ввод для «сухой» заделки кабеля; Распределительное устройство ВН; Распределительное устройство НН. |

Основные технические характеристики

| Наименование параметров |  | Норма по ТУ У 311-33345838-001: 2008 для серии ТСВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100/6 |  |  |  | 160/6 |  |  |  | 250/6 |  |  |  | 400/6 |  |  | 630/6 |  | 1000/6 |  |
| Номинальная мощность кВ·А |  | 100 |  |  |  | 160 |  |  |  | 250 |  |  |  | 400 |  |  | 630 |  | 1000 |  |
| Номинальное напряжение ВН кВ. |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |
| Номинальное напряжение НН кВ. |  | 0,4/0,69 |  | 0,69/1,2 |  | 0,4/0,69 |  | 0,69/1,2 |  | 0,4/0,69 |  | 0,69/1,2 |  | 0,4 | 0,69 | 0,69/1,2 | 0,69 | 0,69/1,2 | 0,69 | 1,2 |
| Напряжение короткого замыкания % |  | 3,0 |  |  |  | 3,6 |  |  |  | 3,6 |  |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  | 5 |  |
| Потери короткого замыкания приведенные к 115ºС, кВт |  | 1,95 |  |  |  | 2,55 |  |  |  | 2,95 |  |  |  | 3,95 |  |  | 5,2 |  | 7,25 |  |
| Ток холостого хода % |  | 2,5 |  |  |  | 2,2 |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 1,2 |  |  | 1,1 |  | 1,0 |  |
| Потери холостого тока |  | 0,55 |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1,3 |  |  | 2,0 |  | 2,8 |  |
| Номинальный ток, А | Сторона НН | 144 | 84 |  | 49 | 231 | 134 |  | 77 | 361 | 208 |  | 121 | 577 | 333 | 193 | 524 | 303 | 835 | 481 |
|  | Сторона ВН | 9,6 |  |  |  | 15,5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 38,5 |  |  | 60,6 |  | 96,2 |  |
| Габаритные размеры Lмм × Bмм x Hмм |  | 3050 × 990 × 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3370 × 995 × 1380 |  |  |  |  | 4000 ×990 × 1400 |  |
| Масса кг. |  | 1610 |  |  |  | 1930 |  |  |  | 2130 |  |  |  | 3100 |  |  | 3900 |  | Не более 6500 |  |

Тип напряжения - трёхфазное переменное.

Средний срок службы до списания - 15 лет.

Гарантийный срок службы -2 года со дня ввода эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента отгрузки от предприятия-изготовит

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг.

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг.

4.1. Согласно п. 2.1 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение май- июнь 2012года

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара.

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара.

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  Производственное Горно-Химическое Объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим  ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара.

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 (одного) года со дня поставки товара Заказчику.

Директор Проекта «Строительство Рудника №8»     ______________   А.В.Михайловский

Согласовано:

Главный механик ОАО «ППГХО»                              ______________   Ю.И. Абраменко

Куратор проекта                                                             ______________    А.П. Морозов

Главный специалист

по электромеханическим работам

Проекта «Строительство Рудника №8»                       ______________    Н.Г. Паздников