3
9

Утверждаю

И.о.  Генерального директора ФГУП  «НПО «Радиевый  институт им. В. Г. Хлопина»









              ___________В.П. Тишков









   «___»___________2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
«Проведение комплексного обследования инженерно-радиационного обследования строительных  конструкций и систем инженерно-технического обеспечения научно-экспериментального комплекса (НЭК)»
Санкт-Петербург
2012 г.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1
Полное наименование работы: «Проведение комплексного обследования инженерно-радиационного обследования строительных  конструкций и систем инженерно-технического обеспечения научно-экспериментального комплекса (НЭК)».
1.2
Куратор: руководитель проектного офиса «Создание системы обращения  с  ОЯТ и ВЭ ЯРОО» 

1.3
Организация-исполнитель: исполнитель и Соисполнители определяются в соответствии с единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом».

1.4
Основной предпосылкой работ является необходимость продления срока эксплуатации и реконструкция (техническое перевооружение) НЭК.

1.5
Срок выполнения работ: 
Работа выполняется в один этап:

начало – дата подписания договора, 
окончание – 25 декабря 2012 г.
1.6
Стоимость работ: шесть миллионов пятьсот тысяч (6 500 000) руб, в том числе НДС (18%) -991 525,42  (девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот
 двадцать пять) рублей 42 копейки. 

При условии поступления средств от Государственного Заказчика – аванс в размере 30% - 1 950 000,00 (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%)-297 457,63( двести девяносто семь тысяч

четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки.
1.7.   Место проведения работ:
ФГУП «НПО «Радиевый институт им. В.Г.Хлопина»-Научно-экспериментальный комплекс (НЭК)( площадка № 3, г. Гатчина).
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ
Целью работ является обоснование продления срока эксплуатации НЭК (корпус № 6) по результатам комплексного инженерного и радиационного обследования 
(далее – КИРО) строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения.
Задачи:
· разработка и согласование Программы КИРО;
· 
определение технического состояния строительных конструкций корпуса и оценка их остаточного ресурса

· 
определение технического состояния систем инженерно-технического обеспечения корпуса и оценка их остаточного ресурса;

· 
сбор данных о ядерных материалах и радиоактивных веществах, находящихся в технологическом переделе в коммуникациях и на хранении;

· оценка возможного количества и номенклатуры образующихся радиоактивных отходов на стадии  реконструкции (технического перевооружения) НЭК;
· 
разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации объекта.
3 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ И КОМПОНОВКА ОБЪЕКТА
3.1
Функциональное назначение объекта
Научно-экспериментальный комплекс (далее – НЭК), предназначенный для выполнения следующих задач:

· проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по отработке новых и усовершенствованию существующих технологий:

· переработки отработавшего ядерного топлива на реальных продуктах;

· обращения с радиоактивными отходами, подготовки их к хранению и/или захоронению;

· временного хранения ядерных, делящихся и радиоактивных материалов и радиоактивных отходов;

· переработки радиоактивных отходов, образующихся в процессе проведения научно-исследовательских работ и подготовки их к хранению и/или захоронению;

· получения изотопной продукции;

· аналитического контроля целевых и промежуточных продуктов в процессе проведения научно-исследовательских работ.

3.2
Компоновка технологических помещений и расположение оборудования в технологических помещениях НЭК
НЭК занимает на площадке ПИЯФ единое здание – корпус № 6.
Проектирование корпуса № 6 осуществлялось в 1960-1963 гг.
Здание состоит из технологической («горячей» части) и административно-бытовой («холодной») частей.

Технологическая часть представляет собой каркас со сборно-монолитными железобетонными конструкциями толщиной до 1100 мм, ограждающими горячие камеры и помещения 1-й и 2-й зон. Наружные стены кирпичные. Перекрытия – монолитные и сборные железобетонные. К 4-х этажной части примыкает двухэтажная часть с монолитными железобетонными стенами и перекрытием. Наружные стены – кирпичные. Основанием для них служит массивная (толщиной 1000 мм) фундаментная плита.

Административно-бытовая часть – трехэтажное здание с кирпичными стенами и перекрытиями из сборных железобетонных пустотелых плит. Наружные стены из красного кирпича с облицовкой силикатным кирпичом. 

«Холодная» часть здания предназначена для размещения административных, бытовых помещений и лабораторий для работы по III классу (вход в лабораторные помещения через санпропускники). 

Принцип планировки помещений «горячей» и «полугорячей» частей корпуса №6 осуществлен по трехзональной системе. Потоки людей в здании направляются через санпропускники, а из 3-й зоны во 2-ю проходят дополнительно саншлюзы.

Санпропускники расположены на втором и третьем этажах «холодной» части здания. Для сообщения между этажами после санпропускников во второй и третьей зонах запроектированы самостоятельные лестницы.

В цокольном этаже «горячей» части здания размещены помещения вакуумного оборудования («грязного» вакуума) (пом. № 113), электрощитовая (пом. № 114), вентильные камеры (пом. №№ 126 и 144), «грязный» трубный коридор (пом №131), помещения фильтров (№№ 125, 145). В цокольном этаже находятся также помещения гидрозатворов и ловушек (№№ 129, 130), помещение приема обмывочных растворов (№ 115), помещение выводов воздуховодов (№ 140), фильтровальная станция (пом. №141), хранилище ЯДМ и РВ (пом. № 142) и резервные помещения №№ 138, 146.

Контейнеры с активными исходными веществами завозятся в здание через тамбур № 147. Вывоз контейнеров с твердыми и жидкими органическими отходами осуществляется также через тамбур № 147.

На втором этаже (отметка +5,750) «горячей» части здания запроектирована цепочка из 13 камер с нижней загрузкой. Загрузка в камеры производится снизу при помощи тележного транспортера со специальным контейнером. Со стороны операторской перед камерами имеются рабочие комнаты.

На третьем и четвертом этажах запроектированы шесть самостоятельных модульных лабораторий.

К другим технологическим помещениям комплекса, находящимся в радиохимическом корпусе, относятся:

· пульт управления общекорпусными системами (пом. № 408);

· дозиметрический пульт (пом. № 218);

· приточно-вентиляционные камеры (пом. №№ 100 и 101)

· узел ввода энергоносителей (пар, холодная и горячая вода, сжатый воздух) (пом. № 104)

· механическая мастерская (пом. №№ 105, 107, 109, 110).

3.3
Перечень инженерных систем, важных для безопасности
	№
	Наименование систем и элементов
	Класс безопасности 

	1
	Элементы «горячих» камер и защитных боксов корпуса с участками трубопроводов, запорные элементы
	2ЛН

	2
	Элементы экспериментального оборудования  корпуса с участками трубопроводов и запорной арматурой
	3ЛН

	3
	Система управления и контроля
	3УН

	4
	Элементы хранения, перегрузка и транспортировки топлива, хранилища отработавшего топлива, устройства перегрузки, транспортировки и грузоподъемные механизмы
	3Н

	5
	Оборудование и трубопроводы охлаждения, пароснабжения, водоснабжения, воздухоснабжения
	3Н

	6
	Система технического водоснабжения
	3ОН

	№
	Наименование систем и элементов
	Класс безопасности 

	7
	Система электроснабжения
	3ОН

	8
	Система пароснабжения (выведена из эксплуатации)
	3ОН

	9
	Система горячего водоснабжения
	3ОН

	10
	Система воздухоснабжения
	3ОН

	11
	Система «грязного» вакуума
	3ЛН

	12
	Система «грязной» сдувки
	3ЛН

	13
	Система спецвентиляции
	3ЛН

	14
	Система спецканализации 
	3ЛН

	15
	Элементы радиационной защиты
	3Н

	16
	Система радиационного и дозиметрического контроля
	3Н

	17
	Элементы сбора и хранения радиоактивных отходов
	3Н

	18
	Система инженерно-технических средств физической защиты
	4Н

	19
	Элементы противопожарной сигнализации и защиты
	3О

	20
	Система учета и контроля, ЯМ, РВ и РАО
	4Н

	21
	Строительные конструкции

Узел хранения ОЯТ (хранилище камеры Г-01),

 «горячие» камеры и пятисекционные боксы

Помещения систем безопасности

Хранилище в помещении № 142

Тепловой центр

Щит управления общекорпусными системами
	2Н

2ЛН

2Н

2Н

3Н

3Н


3.4
Перечень основного технологического оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения:
· 13 горячих камер (ГК);
· 6 пятисекционных боксов (ПСБ);
· системы вертикальных и горизонтального транспортера, обеспечивающие связь между горячими камерами и боксами;
· система спецвентиляции;
· система спецканализации;
· система радиационного контроля;
· система общеобменной вентиляции;
· система грязного вакуума и сдувки;
· система сжатого воздуха;
· система отопления;
· системы водоснабжения и канализации;
· системы сигнализации и связи.
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Общие положения 
4.1.1. 
Результаты КИРО являются исходными данными для продления срока эксплуатации, а также для разработки проекта реконструкции или вывода из эксплуатации НЭК. 
4.1.2
КИРО должно включать в себя: 
- анализ проектной и эксплуатационной документации;

- определение состояния строительных конструкций;

- определение состояния систем инженерно-технического обеспечения;

- определение радиационной обстановки в помещениях здания и прилегающей к зданию территории;

- определение количества, удельной активности, радионуклидного состава и агрегатного состояния накопленных РАО.

  4.1.3
КИРО производится с учетом требований следующих основных нормативных документов (включая, но не ограничиваясь):

- ГОСТ Р 53778-2010 «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ»;


- НП-057-04 «Комплексное инженерное и радиационное обследование ядерной установки ядерного топливного цикла»;


-  НП-028-01 Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации исследовательских ядерных установок.
 4.2. Инженерное обследование НЭК 
4.2.1. Инженерное обследование объекта проводится для получения подробной информации о его техническом состоянии. Инженерное обследование должно быть направлено на получение следующей информации. 
4.2.2.1. Обследование зданий и сооружений НЭК. 
Результаты обследования должны содержать: 
- описание здания и систем, важных для безопасности НЭК; 
- оценку фактического состояния и остаточного ресурса строительных конструкций НЭК на период проведения обследования; 

- принципиальные схемы электро-, тепло-, газо-, воздухо- и водоснабжения; 
- схемы и характеристики технологических и транспортных связей НЭК. 
4.2.2.2. Обследование производственных помещений НЭК. 

Результаты обследования должны содержать: 
- характеристики помещений (геометрические размеры; категория по взрывопожарной опасности; класс взрывоопасной или пожароопасной зоны; кратность воздухообмена; характеристики покрытий полов, потолков, стен; характеристики и типы проемов); 

- перечень систем (элементов) и коммуникаций, размещенных в помещениях или проходящих через помещения, их технические и массогабаритные характеристики; 

- перечень подъемно-транспортного оборудования и его характеристики; 
- перечень систем вентиляции и их характеристики; 
- перечень противопожарных систем и их характеристики; 
- сведения об оценке работоспособности и надежности сооружений, систем (элементов), необходимых для выполнения работ по выводу из эксплуатации НЭК; 

- сведения об оценке фактического состояния систем (элементов) на период проведения обследования и их остаточного ресурса; 

- сведения о возможности размещения дополнительного оборудования и (или) о необходимости образования дополнительных проемов для проведения работ по выводу из эксплуатации; 
- сведения о количестве и характеристиках ядовитых (токсичных), взрыво- и пожароопасных веществ. 
4.3. Радиационное обследование НЭК 
4.3.1. Основной целью радиационного обследования НЭК является получение информации о количестве РВ и РАО и их месторасположении, а также информации, необходимой для оценки радиационного воздействия на работников (персонал), население и окружающую среду при выполнении работ по выводу из эксплуатации НЭК. 

4.3.2. Результаты радиационного обследования НЭК должны содержать следующую информацию: 
- об оборудовании, коммуникаций и строительных конструкций, подвергшихся радиоактивному загрязнению, с указанием размера площади, вида поверхностей (стены, крыши) и покрытий, радионуклидного состава, уровней загрязнения; 
- об объемах накопленных в хранилищах жидких РАО, их удельной и суммарной активности, радионуклидном и химическом составе; 

- об объемах накопленных в хранилищах твердых РАО, их характеристиках, удельной и суммарной активности, радионуклидном составе; 

- о мощности дозы гамма-излучения от оборудования НЭК, хранилищ РВ и ЯМ (картограммы полей излучений). 
4.3.3. После проведения радиационного обследования производственных помещений НЭК должны определяться: 
- границы зон радиоактивного загрязнения в НЭК; 
- уровни поверхностного загрязнения радиоактивными веществами оборудования и строительных конструкций; 

- уровни загрязнения радионуклидами оборудования и строительных конструкций по глубине от внешней поверхности. 

4.4. Требования к средствам проведения комплексного инженерного и радиационного обследования 
4.4.1 Обследование НЭК необходимо проводить с использованием конструкторской, проектной и эксплуатационной документации, которая должна иметь регистрационные номера, показывающие ее принадлежность к обследуемому объекту. 
4.4.2. Инструментальное обследование ЯУ ЯТЦ должно проводиться с применением аттестованных методов и средств. 
5 ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы выполняются в один этап 
6 РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
В результате выполнения работ должна быть выпущена следующая отчетная документация:

-
Программа проведения КИРО;
-
акты по результатам обследования;

-
технический отчет по результатам КИРО с рекомендациями по дальнейшей безопасной эксплуатации объекта.
7 Порядок рассмотрения и приемки РАБОТ
По завершении этапов работы и работы в целом оформляются двусторонний акт приемки-сдачи работ, а также отчетная документация в соответствии с разделом 5. 
8

Требования по обеспечению сохранения
Государственной тайны

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке и получения разрешения на информационный обмен.
9 ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ
Исполнитель должен располагать квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе с источниками излучения по состоянию здоровья, для выполнения следующих  работ:

-
проведения КИРО сооружений ОИАЭ;

-
проведения α, β, γ – съемки зданий и территорий;
-
проведения обследования строительных конструкций зданий и сооружений и технологического оборудования ОИАЭ.
Исполнитель должен иметь:
-
материально-техническую базу для проведения КИРО;
-
допуск к работе на режимных объектах не ниже 3-й формы.

-
свидетельство СРО на выполнение проектных работ и обследование технического состояния зданий и сооружений ОИАЭ;
-
свидетельство СРО на выполнение работ по исследованию и оценке радиационной обстановки;
-
решение Ростехнадзора о внесении сведений в Госреестр СРО;
-     наличие опыта проведения аналогичных работ за период с 2005-2012гг.

	Директор отделения прикладной радиохимии                                О.П. Анисимов


	
	

	Зам. директора отделения  прикладной радиохимии, начальник научно-экспериментального комплекса (НЭК)                                             А.П. Криницын    

	
	


