## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24501
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. Отключение вентсистем.
Площадка 14. Здание 316 (инв.№ 8712565).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № 23157-08-СС "И" | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________313,252 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 1394.1851
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1,577 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 6.9703
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________256,743 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 1134.8041
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________11,960 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 72.358
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________42,972 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 180.0527
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________45,875 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2890,91 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене УК-2П | 1 шт. | 100 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 732 | 688 |  |  | 0.5 | 50
2 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки УКШ-01 | 1 шт. | 5 | 24.5 | 24.02 |  |  |  | 123 | 120 |  |  | 2 | 10
3 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой " ИП 212-92" | 71 | 44 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 1249 | 1001 | 20 |  | 1.68 | 73.92
4 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой " ИП 212-92" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.3 При монтаже извещателей и проводов на высоте более 5 м до 15м от уровня пола ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 71 | 27 | 30.66 | 25.04 | 0.46 |  |  | 828 | 676 | 12 |  | 1.85 | 49.95
5 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический дымовой " ИП 212-91" | 71 | 8 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 227 | 182 | 4 |  | 1.68 | 13.44
6 | ТЕРм10-08-003-07 | Монтаж извещателя пламени Спектрон | 1 компл. | 12 | 104.48 | 87.8 | 1 |  |  | 1254 | 1054 | 12 |  | 6.48 | 77.76
7 | ТЕРм10-04-066-05 | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | 1 шт. | 15 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 208 | 192 |  |  | 1 | 15
8 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей "Юнитроник-496" | 1 шт. | 1 | 117.52 | 102.02 | 0.46 |  |  | 118 | 102 |  |  | 7.2 | 7.2
9 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания СКАТ-1200У2 | 1 шт. | 1 | 256.7 | 157.76 | 33.83 | 6.87 |  | 257 | 158 | 34 | 7 | 10.1 | 10.1
10 | ТЕРм10-08-002-02 | Монтаж: адресное реле МА-4У | 1 шт. | 22 | 28.38 | 22.76 | 0.46 |  |  | 624 | 501 | 10 |  | 1.68 | 36.96
11 | ТЕРм10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное Молния-12 | 1 шт. | 22 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 2173 | 1647 |  |  | 6 | 132
12 | ТЕРм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении СОВА | 1 шт. | 1 | 34.49 | 27.97 | 0.54 |  |  | 34 | 28 | 1 |  | 1.68 | 1.68
13 | ТЕРм10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное Маяк-12КП | 1 шт. | 1 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 99 | 75 |  |  | 6 | 6
14 | ТЕРм10-04-066-05 | Монтаж: оповешатель звуковой ПКИ-1 Иволга | 1 шт. | 12 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 167 | 153 |  |  | 1 | 12
15 | ТЕРм10-04-066-05 | Звонок-Маяк-12-ЗМ | 1 шт. | 25 | 13.89 | 12.78 |  |  |  | 347 | 320 |  |  | 1 | 25
16 | ТЕРм10-08-002-03 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ФИЛИН-Т-12-А-Б | 1 шт. | 1 | 34.49 | 27.97 | 0.54 |  |  | 34 | 28 | 1 |  | 1.68 | 1.68
17 | ТЕРм11-03-001-01 | Монтаж: Резисторы, диоды | 1 шт. | 173 | 8.41 | 7.26 |  |  |  | 1455 | 1256 |  |  | 0.52 | 89.96
18 | ТЕРм10-08-019-01 | Монтаж: адресная пожарная метка "Юнитроник МА-7ТСН, МА-7ТК | 1 шт. | 21 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 154 | 144 |  |  | 0.5 | 10.5
19 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод (кабель) в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 32.25 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 6103 | 1504 | 1809 | 792 | 3.52 | 113.52
20 | ТЕРм10-01-055-05 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 3 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 16.5 | 2260.76 | 613.44 | 167.56 | 30.62 |  | 37303 | 10122 | 2765 | 505 | 48 | 792
21 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг | 100 м кабеля | 0.2 | 2828.73 | 199.19 | 1292.95 | 147.72 |  | 566 | 40 | 259 | 30 | 14.7 | 2.94
22 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0.1 | 658.05 | 74.33 | 2.92 | 0.18 |  | 66 | 7 |  |  | 5.61 | 0.56
23 | ТЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 1 | 1837.57 | 474.14 | 129.78 | 23.9 |  | 1838 | 474 | 130 | 24 | 37.1 | 37.1
24 | ТЕРм10-01-051-25 | Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х2 при разделке одного кабеля пайкой | 10 концов кабеля | 0.2 | 74.95 | 69.11 |  |  |  | 15 | 14 |  |  | 5.1 | 1.02
25 | ТЕРм10-01-055-02прим | Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, по стене кирпичной (оптоволоконный в металлорукаве) | 100 м кабеля | 1.5 | 1837.57 | 474.14 | 129.78 | 23.9 |  | 2756 | 711 | 195 | 36 | 37.1 | 55.65
26 | ТЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой КРТП | 1 коробка | 7 | 85.55 | 27.1 | 42.92 | 5.31 |  | 599 | 190 | 300 | 37 | 2 | 14
27 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.1 | 2527.2 | 408.1 | 897.93 | 320.97 |  | 253 | 41 | 90 | 32 | 30.8 | 3.08
28 | ТЕРм10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя | 1 шт. | 6 | 8.84 | 4.74 | 1.08 |  |  | 53 | 28 | 6 |  | 0.35 | 2.1
29 | ТЕРм10-08-003-05 | Монтаж:фильтр оптический ОФ-20 | 1 шт. | 10 | 86.32 | 78.05 | 0.37 |  |  | 863 | 781 | 4 |  | 5.76 | 57.6
30 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 3 | 58.16 | 48.04 |  |  |  | 174 | 144 |  |  | 4 | 12
31 | ТЕРм08-03-573-06 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1150х1450х300 мм | 1 шт. | 1 | 146.54 | 33.11 | 107.57 | 7.93 |  | 147 | 33 | 108 | 8 | 2.37 | 2.37
32 | ТЕРм08-03-545-05 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 | 1 шт. | 11 | 137.5 | 31.8 | 2.36 |  |  | 1513 | 350 | 26 |  | 2.4 | 26.4
33 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 175 | 21 | 1 |  | 1.56 | 1.56
34 | ТЕРм10-08-019-01 | Монтаж: Размыкатель линии | 1 шт. | 3 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 22 | 21 |  |  | 0.5 | 1.5
35 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене УК-2П | 1 шт. | 110 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 805 | 757 |  |  | 0.5 | 55
36 | Ферм 08-02-390-01 Письмо УРРЦЭЦС от 12.04.11 г. | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 10 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 |  | 3114 | 2184 | 388 | 2
37 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.56 | 83.02 | 65.93 | 17.09 |  |  | 46 | 37 | 9 |  | 5.49 | 3.07
38 | ТЕРр69-4-1 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0.56 | 1343.1 | 944.71 | 2.02 | 0.78 |  | 752 | 529 | 1 |  | 78.66 | 44.05
39 | ТЕРм10-08-001-13 | Монтаж: Преобразователь интерфейсов | 1 шт. | 1 | 64.92 | 57.52 | 0.37 |  |  | 65 | 58 |  |  | 4 | 4
40 | ТЕРм10-04-067-15 | Настройка комплекта ПК | 1 шт. | 1 | 980.7 | 738.48 | 3.84 | 0.78 |  | 981 | 738 | 4 | 1 | 54.5 | 54.5
Раздел 2. Оборудование и материалы, не учтенные св стоимости монтажных работ
41 | ТСЦ-503-0460 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 110 | 2.85 |  |  |  |  | 314
42 | Цена поставщика | Устройство контроля шлейфов сигнализации УКШ-1 (Ц:185руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 5 | 36.18 |  |  |  |  | 181
43 | Цена поставщика | Дымовой извещатель ИП-212-92 (Ц 595 руб : 1,18 : 4,42 х 1,02) | шт | 78 | 116.36 |  |  |  |  | 9076
44 | Цена поставщика | Дымовой извещатель ИП-212-91 (Ц 165 руб : 1,18 : 4,42 х 1,02) | шт | 9 | 32.27 |  |  |  |  | 290
45 | Цена поставщика | Извещатель пламени Спектрон 220МН (Ц:4130руб:1,18:4,19) | шт | 5 |  |  |  |  | 4177 | 4177
46 | Цена поставщика | Извещатель пламени Спектрон 203МН (Ц:3726руб:1,18:4,19) | шт | 7 |  |  |  |  | 5275 | 5275
47 | Цена поставщика | Извещатель пламени Спектрон 202НР (Ц:4130руб:1,18:4,19) | шт | 2 |  |  |  |  | 1671 | 1671
48 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ ( Ц:148,70 руб. :1,18:4,42х1,02) | шт | 16 | 29.08 |  |  |  |  | 465
49 | Цена поставщика | ППКОПУ 03041-4-1 "Юнитроник-496" (Ц:14240руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 2880 | 2880
50 | Цена поставщика | Программное обеспечение Конфигуратор Юнитроник-V (Ц:1600руб :1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 324 | 324
51 | Цена поставщика | 0-модемный кабель с разъемами DB9 (Ц:320руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 1 | 62.58 |  |  |  |  | 63
52 | Цена поставщика | АКБ 12в 26,0 А/ч (Ц:2860руб:1,18: 4,42х1,02) | шт | 1 | 473.47 |  |  |  |  | 473
53 | Цена поставщика | АКБ 12В 7А/ч (Ц:423,20руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 82.76 |  |  |  |  | 83
54 | Цена поставщика | Источник питания СКАТ1200У2" (Ц:7978 руб : 1,18 : 4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 1614 | 1614
55 | Цена поставщика | Модуль адресации управляющий МА-4У (Ц:3520руб :1,18:4,19) | шт | 24 |  |  |  |  | 17087 | 17087
56 | Цена поставщика | Транспарант световой (табло "ВЫХОД") Молния-12 (Ц:126,70руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 24 | 24.78 |  |  |  |  | 595
57 | Цена поставщика | Оповещатель световой взрывозащищенный СОВА (Ц:4977руб : 1,18 : 4,42 х 1,02) | 1 шт. | 1 | 973.33 |  |  |  |  | 973
58 | Цена поставщика | Светозвуковой оповещатель "Маяк-12-КП" (Ц:296,70руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 58.02 |  |  |  |  | 58
59 | Цена поставщика | Оповещатель звуковой ПКИ Иволга (Ц:110 руб : 1,18 : 4,42 х 1,02) | 1 шт. | 13 | 21.51 |  |  |  |  | 280
60 | Цена поставщика | Звуковой оповещатель "Маяк-12-3М" (Ц:150руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 27 | 29.34 |  |  |  |  | 792
61 | Цена поставщика | Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный ФИЛИН-Т-12-А-Б (Ц:16289руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 1 | 3185.59 |  |  |  |  | 3186
62 | Цена поставщика | Кабель КСРЭВнг(А) FRLS 4х0,5мм (Ц:38080руб:1,18:4,42 х 1,02) | 1000 м | 0.77 | 7447.2 |  |  |  |  | 5734
63 | ТСЦ-509-0584 | Резисторы | шт. | 190 | 1.19 |  |  |  |  | 226
64 | Цена поставщика | Адресная метка МА-7ТК (Ц:490руб :1,18:4,19) | шт | 15 |  |  |  |  | 1487 | 1487
65 | Цена поставщика | Адресная метка МА-7ТСН (Ц:590руб :1,18:4,19) | шт | 8 |  |  |  |  | 955 | 955
66 | Цена поставщика | Кабель UТ 105нг(А)-FRLS FE180 1х2х0,5 (Цена:23700руб:1,18:4,42) | 1000 м | 1.815 | 4544.06 |  |  |  |  | 8247
67 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.022 | 6962.8 |  |  |  |  | 153
68 | Цена поставщика | Кабель КСРЭВнг(А) FRLS 1х 2х0,8мм (Ц:46270руб:1,18:4,42х1,02) | 1000 м | 1.375 | 9048.89 |  |  |  |  | 12442
70 | ТСЦ-501-1352 | Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10 | 1000 м | 0.11 | 8539 |  |  |  |  | 939
71 | ТСЦ-503-0455 прим | Коробка телефонная распределительная марки КРТП 2х10х2 | шт. | 7 | 55.3 |  |  |  |  | 387
72 | ТСЦ-103-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 11 | 14.72 |  |  |  |  | 162
73 | Цена поставщика | Муфта герметизирующая МГ (Ц 550,00:1,18:4,42 х 1,02) | шт. | 6 | 107.56 |  |  |  |  | 645
74 | цена поставщика | Крепежно-юстировочное устройство К-03 (Ц 100 руб : 1,18 : 4,42 х 1,02) |  | 7 | 19.56 |  |  |  |  | 137
75 | Цена поставщика | Оптический фильтр ОФ-20 (Ц:30руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 11 | 5.87 |  |  |  |  | 65
76 | Цена поставщика | Излучатель тестовый ИТ-08 (Ц:480руб. :1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 79.79 |  |  |  |  | 80
77 | Цена поставщика | Коробка соединительная взрывозащищеная ЕхКСВУ-ПС 250-С (Ц:11994руб:1,18:4,42х1,02) | шт | 3 | 2345.63 |  |  |  |  | 7037
78 | Цена поставщика | Шкаф автоматики со стеклянной дверцей 1150х1450х300 фирмы АВВ (Ц:15600руб:1,18:4,42х1,02) | 1 шт. | 1 | 3050.85 |  |  |  |  | 3051
79 | Цена поставщика | Петли для крепления шкафа АА 1206 (Ц:351,13руб :1,18:4,42х1,02) | копл-кт | 1 | 68.67 |  |  |  |  | 69
80 | Цена поставщика | Монтажный набор 1000х800 мм КА 1080 (Ц:162,44руб:1,18:4,42х1,02) | компл. | 1 | 31.77 |  |  |  |  | 32
81 | ТСЦ-111-0126 | Коробка клеммная | шт. | 12 | 240.85 |  |  |  |  | 2890
82 | ТСЦ-509-0152 | Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-63А | шт. | 1 | 41.72 |  |  |  |  | 42
83 | Цена поставщика | Размыкатель линии РЛ-1 (Ц:192руб :1,18:4,19) | шт | 3 |  |  |  |  | 116 | 116
84 | ТСЦ-503-0460 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 110 | 2.85 |  |  |  |  | 314
85 | Цена поставщика | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10-025-016-1-K01 (Ц:25,40руб:1,18:4,42) | м | 1100 | 4.87 |  |  |  |  | 5357
86 | ТСЦ-501-0810 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.385 | 21533 |  |  |  |  | 8290
87 | ТСЦ-501-0811 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.88 | 27337.99 |  |  |  |  | 24057
88 | ТСЦ-501-0812 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.066 | 37978 |  |  |  |  | 2507
89 | ТСЦ-501-0786 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2 | 1000 м | 0.072 | 5358.01 |  |  |  |  | 386
90 | Цена поставщика | Кабель оптоволоконный в металлорукаве (Ц:569руб:1,18:4,42 х 1,02) | м | 165 | 111.28 |  |  |  |  | 18361
91 | Цена поставщика | Преобразователь интерфейсов USB/RS-232/RS-422/RS-485 (Ц:1100:1,18:4,42 х 1,02) | 1 шт. | 1 | 215.12 |  |  |  |  | 215
92 | Цена поставщика | Нетбук Aspire (Ц:27888руб:1,18:4,19) | шт | 1 |  |  |  |  | 5641 | 5641
Раздел 3. Пусконаладочные работы (вхолостую 80%)
Пусконаладочные работы пожарной сигнализации и СОУЭ
93 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 157 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 4269 | 4269 |  |  | 1.65 | 259.05
94 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
95 | ТЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 | 366.98 | 366.98 |  |  |  | 367 | 367 |  |  | 17.6 | 17.6
Пусконаладочные работы автоматического отключения вентиляции при пожаре
96 | ТЕРп01-09-010-07 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 100 | 1 шт. | 1 | 1254.21 | 1254.21 |  |  |  | 1254 | 1254 |  |  | 73 | 73
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 234254 | 33190 | 6189 | 1474 |  | 2268.82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 248857 | 43799 | 8438 | 2076 |  | 2890.91
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 37-38, 1-6, 8-10, 12, 16-18, 20, 23-25, 28-29, 34-35, 39, 7, 11, 13-15, 30, 40, 19, 21-22, 27, 31-33, 36, 26, 93-96) | [9 empty] | 1491 | 1427 | 63 | 63
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 45-47, 54, 92, 49-50, 55, 64-65, 83) | [9 empty] | 1236
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 45-47, 54, 92, 49-50, 55, 64-65, 83) | [9 empty] | 509
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-6, 8-10, 12, 16-18, 20, 23-25, 28-29, 34-35, 39, 7, 11, 13-15, 30, 40, 19, 21-22, 27, 31-33, 36, 26) | [9 empty] | 11875 | 9690 | 2185 | 538 |  | 651.0175
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 93-96) | [9 empty] | 951 | 951 |  |  |  | 54.2475
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 93-96) | [9 empty] | -1459 | -1459 |  |  |  | -83.18
Накладные расходы | [9 empty] | 37495
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 5834) (Поз. 93-96) | [9 empty] | 3792
78% ФОТ (от 590) (Поз. 37-38) | [9 empty] | 460
80% ФОТ (от 27424) (Поз. 1-6, 8-10, 12, 16-18, 20, 23-25, 28-29, 34-35, 39) | [9 empty] | 21939
92% ФОТ (от 4605) (Поз. 7, 11, 13-15, 30, 40) | [9 empty] | 4237
95% ФОТ (от 7102) (Поз. 19, 21-22, 27, 31-33, 36) | [9 empty] | 6747
100% ФОТ (от 320) (Поз. 26) | [9 empty] | 320
Сметная прибыль | [9 empty] | 26900
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 5834) (Поз. 93-96) | [9 empty] | 2334
50% ФОТ (от 590) (Поз. 37-38) | [9 empty] | 295
60% ФОТ (от 27424) (Поз. 1-6, 8-10, 12, 16-18, 20, 23-25, 28-29, 34-35, 39) | [9 empty] | 16454
65% ФОТ (от 12027) (Поз. 7, 11, 13-15, 30, 40, 19, 21-22, 27, 31-33, 36, 26) | [9 empty] | 7817
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 1577 |  |  |  |  | 47.12
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 256743 |  |  |  |  | 2511.07
Итого Оборудование | [9 empty] | 42972
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 11960 |  |  |  |  | 332.72
Итого | [9 empty] | 313252 |  |  |  |  | 2890.91
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 153648
Машины и механизмы | [9 empty] | 8438
ФОТ | [9 empty] | 45875
Оборудование | [9 empty] | 42972
Накладные расходы | [9 empty] | 37495
Сметная прибыль | [9 empty] | 26900
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 313252 |  |  |  |  | 2890.91
| Зам.гл.инженера отд. 072 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
02.07.12 г.