# Приложение к Спецификации

| «УТВЕРЖДАЮ»: | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Шмаков А.В. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Техническое задание

по поставку станции управления погружным электроцентробежным насосом ШУ-Д-ОШ-0023-1-00ПЧ-1П11-54 У1

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент.

1.	Наименование поставляемого товара.

1.1.	Станция управления погружным электроцентробежным насосом ШУ-Д-ОШ-0023-1-00ПЧ-1П11-54 У1

1.2.	Оборудование должно соответствовать ТУ3430-001-85029755-2009.

2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.	Станция управления погружным электроцентробежным насосом ШУ-Д-ОШ-0023-1-00ПЧ-1П11-54 У1.

    - Станция является частью АСУТП и обязательно должна обеспечивать информационный обмен в формате протокола «LinkBell» и иметь порядковый номер от 0000 до FFFF;

    - Управление станцией осуществляется со SCADA-системы, где также должно быть предусмотрено управление непосредственно с места установки станции;

    - Работа по обходной схеме («прямой пуск») является нормальной работой станции, при работе в этом режиме должны продолжать действовать все защиты, вестись полный мониторинг работы, местное и дистанционное управление;

    - Управление (местное и дистанционное) включает в себя:

а) пуск и останов станции, регулирование оборотов вала электродвигателя;

б) отображение значений:

| - Функции измерения | - Диапазон | - Точность | - Единицы - измерения при передаче данных |
| --- | --- | --- | --- |
| - Токи |  |  | - Десятые доли ампера |
| - Действующие значения фазных токов, A | - 0,5-630 | - 2% |  |
| - Действующее значение тока нулевой последовательности, A | - 0,3-5,0 | - 2% |  |
| - Среднее значение тока по каждой фазе за время указанное в параметре tSi |  |  |  |
| - Наибольшее значение среднего тока по каждой фазе, полученное со времени последней загрузки. - Сброс всех средних значений. | - <3 Itt - > 3 Itt | - 2% - 10% |  |
| - Пусковой ток двигателя (средний по фазам) - Ток перегрузки (средний по фазам) - Время пуска, c - Время пуска - это период времени с момента, когда три фазных тока превысят 1,2 In, и до момента, когда три тока снизятся ниже 1,2 In. Максимальный фазный ток, достигнутый в течение этого периода, является максимальным пусковым током. | - <3 Itt - > 3 Itt - 0,1-600 | - 2% - 10% |  |
| - Ток обратной последовательности (перекос), A | - 0,2-200 | - 5% |  |
| - Напряжения |  |  | - Вольты |
| - Действующие значения фазных напряжений (определяются при подключении к УБЗ нулевого провода), B | - 100-300 | - 3 B |  |
| - Действующие значения линейных напряжений, В | - 100-450 | - 5 В |  |
| - Напряжение прямой последовательности, В | - 100-300 | - 3 B |  |
| - Напряжение обратной последовательности, В | - 3 -300 | - 3 B |  |
| - Напряжение нулевой последовательности (векторная сумма трех фазных напряжений, деленная на три), (определяется при подключении к УБЗ нулевого провода), B | - 3-100 | - 3 B |  |
| - Прочее |  |  |  |
| - Температура датчика 1 (тип датчика задается в соответствии с табл. 1.6.), 0C | - минус 40 - 220 | - 1ºC | - ºC - 5000 – датчик не включен - 1000 –кз датчика - 2000 –обрыв датчика |
| - Температура датчика 2 (тип датчика задается в соответствии с табл. 1.6), 0C | - минус 40 - 220 | - 1ºC |  |
| - Значение токового входа (4-20) мА, мА | - 0-25 | - 2% | - Сотни - микроампер |
| - Значение напряжения на аналоговом входе 0-10 В, | - 0-10 В | - 2% | - Десятые вольта |
| - Счетчик времени работы оборудования, часы | - 0-50000 |  |  |
| - Частота сети, Гц | - 45-65 | - 1% | - Десятые доли герца |
| - Время работы до отключения по перегрузке (показывает время, остающееся до отключения защитой по тепловой перегрузке), с | - 0-600 | - 1с | - секунды |
| - Время до окончания выдержки АПВ , с | - 0-900 | - 1с | - секунды |
| - Время ожидания после отключения по перегрузке (показывает время ожидания до разрешения пуска, заблокированного тепловой защитой), с | - 0-900 | - 1с | - секунды |
| - Сопротивление изоляции двигателя, МОм | - 0-19,9 | - 10% | - Сотни кОм |

    - Полная защита двигателя при работе от частотного преобразователя:

– электронная тепловая защита двигателя от перегрузки;

– контроль температуры радиатора;

– от короткого замыкания на выходных клеммах преобразователя частоты U, V,W;

– при отсутствии фазы сетевого электропитания преобразователь частоты выдает предупреждение;

– при потере фазы сетевого электропитания преобразователь частоты выдает предупреждение;

– контроль напряжения в промежуточной цепи постоянного тока обеспечивает отключение преобразователя частоты при значительном понижении или повышении этого напряжения;

    - Полная защита двигателя  при работе в обход преобразователя частоты (схема «прямого пуска»):

– от некачественного сетевого напряжения (недопустимые скачки напряжения, обрыв фаз, нарушение чередования и слипание фаз, перекос фазных/линейных напряжений);

– от механических перегрузок (симметричный перегруз по фазным/линейным токам);

– от превышения порога тока обратной последовательности;

– от несимметрии фазных токов без перегруза, связанных с нарушением изоляции внутри двигателя и/или подводящего кабеля (сравнение коэффициента несимметрии тока по обратной последовательности с коэффициентом несимметрии напряжения по обратной последовательности);

– от «сухого хода»;

– защита по минимальному пусковому и/или рабочему току;

– от затянутого пуска двигателя или блокировке ротора;

– от недопустимо низкого уровня сопротивления изоляции между статором и корпусом двигателя (проверка перед включением);

– от замыкания на «землю» обмотки статора во время работы – защита по токам утечки на «землю»;

– от тепловой перегрузки двигателя;

– от перегрева обмоток по датчику температуры;

    - Измерение в режиме реального времени напряжений и токов по фазам, тока нулевой и обратной последовательности, сопротивления изоляции;

    - Измерение времени наработки электродвигателя;

    - Автоматическое повторное включение двигателя после аварийного отключения, вызванного недопустимыми значениями напряжений силовой сети или токов потребления;

    - Отключение при коротком замыкании (срабатывание автомата защиты сети) – без выдержки времени и без повторного включения; при этом станция должна сохранять способность информационного обмена с диспетчерским пунктом АСУ ТП;

    - Автоматическое определение «сухого хода» по колебаниям тока потребления двигателя и переход в режим периодического включения с устанавливаемым интервалом при недостаточном дебите скважины;

    - Возможность перехода на обходную схему (схему «прямого пуска») в случае отказа частотного преобразователя, с уведомлением диспетчера о причине отказа;

    - Фиксация в памяти станции аварийных отключений, с указанием времени и причины;

    - Отображение всех измеряемых и устанавливаемых параметров на дисплее пульта станции;

    - Наружная светосигнальная индикация текущего состояния станции: «Питание», «Работа», «Авария».

2.2.	Конструктивное исполнение станции управления погружным электроцентробежным насосом ШУ-Д-ОШ-0023-1-00ПЧ-1П11-54 У1.

    - Утепленный, вандалоустойчивый шкаф IP54, предназначенный для работы в условиях солнечной радиации и атмосферных осадков;

    - Коммутационная и пускорегулирующая аппаратура производства ABB или аналогичная без потери качества;

    - Станция управления должна включать в себя:

– преобразователь частоты Danfoss (Дания) или эквивалент;

– блок реле;

– блок защиты электродвигателя;

– наружная розетка, розетка для скрытой проводки 3P+PE 16А, 380 - 415 В, IP67 (ABB);

– внутренняя розетка щитовая 2P+N 16А, 220-230В  на DIN-рейку (АВВ);

– система внутришкафного обогрева;

– система внутришкафного охлаждения-кондиционирования;

    - Система должна быть выполнена в стационарном исполнении

2.3. Комплект поставки

Таблица №1 – Комплектация приобретаемого оборудования

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция управления ШУ-Д-ОШ-0023-1-00ПЧ-1П11-54 У1 | шт. | 31 |

2.4. Основные технические характеристики

    - Питающая сеть – 3ф ~380В 50Гц + N+PE;

    - Нагрузка – асинхронный двигатель мощностью 8,5кВт, Iном=22А;

    - Габариты не более (650х650х250)мм;

    - Масса – не более 50 кг;

    - Высота над уровнем моря – не менее 1300м;

    - Исполнение для монтажа – подвесной;

    - Степень защиты – IP54;

    - Максимальные и минимальные значения устанавливаемых пользователем параметров защитного отключения и повторного включения двигателя:

– Повышение фазных напряжений Uмах. – (230…255)В;

– Понижение фазных напряжений Uмин. – (150…210)В;

– Перекос фазных напряжений Uпер. – (10…70)В;

– Допустимые потери напряжения в силовой сети – (0…15)В;

– Максимальный рабочий ток двигателя – 25,5А;

– Выдержка времени перед повторным пуском – (1…300)с;

– Время пуска (допустимое время пуска) – (1…20)с;

– Время определения «сухого хода» – (1…30)минут;

– Время паузы при «сухом ходе» –60 минут;

– Электрическое сопротивление изоляции двигателя – (0...19,9)МОм.

3.	Требования к количеству поставляемого товара:

3.1.	Согласно Приложению №1 к договору (спецификация) и в точном соответствии с таблицей №1 и таблицей №2 настоящего технического задания.

3.2.	К поставляемой системе должен быть комплект деталей, требующих замены в процессе эксплуатации.

4.	Требования к стойкости и устойчивости к внешним воздействующим факторам.

4.1.	Номинальные значения климатических факторов должны соответствовать группе УХЛ1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543. Температура окружающей среды от –50оС до +40оС. Воздействие солнечной радиации, атмосферных осадков и ветровой нагрузки;

4.2.	Исполнение – не взрывобезопасное;

4.3.	Степень защиты  IP54, в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96);

4.4.	В части механических воздействий группа условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.

5.	Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара:

5.1.	Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя данного оборудования и упаковочным листом;

5.2.	Поставку оборудования произвести с комплектом документации на все поставляемое оборудование, на русском языке в герметичной водонепроницаемой упаковке.

6.	Требования к обслуживанию товара:

6.1.	Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Поставщик.

7.	Требования к месту поставки товара:

7.1.	Поставщик обязан поставить оборудование по следующему адресу: 672018 Забайкальский край г. Чита п. Рудник Кадала ул. Дворцовский тракт 50, ЦБ МТС ОАО «Хиагда»

8.	Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

8.1.	Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

8.2.	Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории РФ и иметь сертификат соответствия (сертификат качества РФ).

8.3.	Оборудование должно быть новым, не ранее 2013г. выпуска, не используемым ранее, со свидетельством о прохождении заводских испытаний. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

8.4	Поставщик гарантирует на момент поставки оборудования предоставить: заверенную копию действующего сертификата качества, разрешение на применение на территории РФ, документацию на русском языке (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации, свидетельство о проведении заводских испытаний).

9.	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

9.1.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.