Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

# РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

# РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

# РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование- | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф пожарной сигналзиации Типа ШПС или эквивалент | - Питание шкафа - от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220 В, частотой 50 Гц.; - Номинальное выходное напряжение при питании от сети - 13,6±0,6 В; - Номинальное выходное напряжение при питании от батареи - 9,5…13,5 В; - Номинальный общий ток нагрузки – 3А; - Количество выходов напряжением «12 В» для подключения приборов – 6; - Потребляемая мощность шкафа - не более 110 ВА; - Максимальный ток по одному выходу «12 В» блока коммутации - 125 мА; - Габаритные размеры, не более - 600×400×240 мм; - Масса шкафа – не более 40 кг. - Конструкция шкафа обеспечивает степень защиты оболочки – IP40 |  | Согласно перечня указанного заводом –изготовителем в этикетке АЦДР.425642.001 ЭТ | шт. |  | 3 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 2 | Контроллер двухпроводной линии связи Типа С2000-КДЛ или эквивалент | - Количество подключаемых АУ – 127; - Длина двухпроводной линии - 600 метров при сечении 0,75 мм², 700 метров при сечении 0,9 мм² - Напряжение питания - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; - Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более (при напряжении питания 12 В) - 80 мА; - Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более (при напряжении питания 24 В) - 40 мА; - Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более (при напряжении питания 12 В) - 160 мА; - Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более (при напряжении питания 24 В) - 80 мА; - Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) - 1 вход; - Интерфейсподключаемыхсчитывателей - Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegandи ABA-Track II; - Управление светодиодами считывателя - Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА; - Управление звуковым сигнализатором считывателя - Есть. Сигнал управления "+5В КМОП"; - Объем памяти ключей TouchMemory(iButton), карт или кодов – 512; - Энергонезависимый буфер событий – 255; - Световая индикация на лицевой панели - 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС); - Встроенный звуковой сигнализатор - Не менее 50 дБА на расстоянии 1 м; - Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель; - Питание прибора - От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания); - Готовность к работе после включения питания - не более 2 с; - Рабочий диапазон температур - от -30 до +55°C; - Относительная влажность - до 98% при +25°C; - Степень защиты корпуса - IР30; - Габаритные размеры - 156×107×39 мм; - Масса прибора - не более 0,3 кг; - Средний срок службы - не менее 10 лет; - Тип монтажа - настенный навесной или на DIN-рейку. |  | Согласно перечня указанного заводом-изготовителем в паспорте АЦДР.426469.012 ПС | шт. |  | 1 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 3 | Блок контрольно-пусковой Типа С2000-КПБ или эквивалент | - Контролируемые выходы - 6 шт; - Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; - Максимальный коммутируемый ток одного канала – 2А; - Максимальный коммутируемый ток блока – 3А; - Максимальный ток контроля исправности цепей - 1,5 мА; - Количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации (ШС) 2; - Сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, не более - 100 Ом; - Сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и «землёй», не менее - 50 кОм; - Макс. общее сопротивление ШС - 50 кОм; - Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель; - Питание прибора - от внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания); - Напряжение питания - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; - Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более (при напряжении питания 12 В) - 130 мА; - Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более (при напряжении питания 24 В) - 70 мА; - Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более (при напряжении питания 12В) - 45 мА; - Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более (при напряжении питания 24 В) - 25 мА; - Готовность к работе после включения питания - не более 2 с; - Рабочий диапазон температур - от -30 до +55°C; - Относительная влажность - до 98% при +25°C; - Степень защиты корпуса – IР20; - Габаритные размеры - 156×107×39 мм; - Масса прибора - не более 0,3 кг; - Средний срок службы – не менее 10 лет; - Тип монтажа - настенный навесной или на DIN-рейку. |  | Согласно перечня указанного заводом изготовителем в этикетке АЦДР.425412.003 ЭТ | шт. |  | 1 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 4 | Пульт контроля и управления Типа С2000М или эквивалент | - Количество приборов и устройств ИСО «Орион», подключаемых к линии RS-485, не более – 127; - Интерфейс RS-485 – 1; - Длина линии связи RS-485, м, не более – 3000; - Интерфейс RS-232 – 1; - Количество устройств, подключаемых к выходу RS-232 – 1(компьютер с АРМ, принтер, радиопередатчик ATS100 (черезпреобразователь) или радиопередатчик RS-202TD); - Длина линии связи RS-232, м, не более – 20; - Количество шлейфов сигнализации и адресных извещателей, группируемых в разделы, не более – 2048; - Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов, не более – 256; - Количество разделов, не более – 511; - Количество групп разделов, не более – 128; - Количество пользовательских паролей, не более – 2047; - Объем журнала событий – 1023; - Жидкокристаллический индикатор - 2 строки х 16 символов, с подсветкой; - Питание - от резервированного источника постоянного тока; - Напряжение питания, В - от 10,2 до 28,4; - Средний ток потребления в дежурном режиме, мА (при напряжении питания 12 В) – 60; - Средний ток потребления в дежурном режиме, мА (при напряжении питания 24 В) – 35; - Максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА (при напряжении питания 12 В) – 120; - Максимальный ток потребления в дежурном режиме, мА (при напряжении питания 24 В) – 65; -Рабочий диапазон температур, °C - от +1 до +55; - Степень защиты оболочкой - IP20; - Масса, кг, не более - 0,3; - Габаритные размеры, мм - 140х114х25; - Тип подключения к прибору - клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм; - Способ монтажа - настенный навесной. |  | Согласно перечня указанного заводом изготовителем в паспорте АЦДР.426469.027 ПС | шт. |  | 1 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 5 | Исполнительный релейный блок Типа С2000-СП1 исп.01 или эквивалент | - Количество выходов - 4 релейных выхода с переключаемыми контактами; - Максимальный коммутируемый ток одного выхода - 7А,10 А – кратковременная нагрузка (не более одной минуты с паузой между включениями не менее 20-ти минут); - Максимальное коммутируемое напряжение - ~280 В, =125 В; - Максимальная коммутируемая мощность каждого реле - при постоянном токе, не более 300 Вт, при переменном токе, не более 2500 ВА; - Световая индикация на лицевой панели - 5 светодиодных индикаторов; - Датчик вскрытия корпуса – микропереключатель; - Напряжение питания - от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; - Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более (при напряжении питания 12 В) - 300 мА; - Ток потребления (без учёта потребления исполнительных устройств), не более (при напряжении питания 24 В) - 150 мА; - Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более (при напряжении питания 12 ) - 20 мА; - Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены), не более (при напряжении питания 24 В) - 15 мА; - Готовность к работе после включения питания - не более 5 с; - Рабочий диапазон температур - от -30 до +55 °C; - Относительная влажность - до 98% при +25 °C; - Степень защиты корпуса - IР30; - Габаритные размеры - 157x107x36 мм; - Масса прибора - не более 0,3 кг; - Средний срок службы – не менее 10 лет; - Тип монтажа - Настенный навесной или на DIN-рейку. |  | Согласно перечня указанного заводом изготовителем в этикетка АЦДР.425412.001-01 ЭТ | шт. |  | 2 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 6 | Расширитель адресный Типа С2000-АР1 исп.02 или эквивалент | - Количество зон расширения - 1 охранный (пожарный) и 1 блокировочный; - Время фиксации нарушения зоны - не более 300 мс; - Потребляемый ток - не более 0,6 мА; - Время технической готовности - не более 15 с; - Рабочий диапазон температур - -30 до +50 °C; - Относительная влажность - до 93% при +40 °C; - Степень защиты корпуса - IР61; - Габаритные размеры - 14×16×5 мм; - Масса - не более 0,005 кг; - Средний срок службы – не менее 10 лет; - Программирование - программа UProg.exe; - Тип монтажа - встраивается в корпус извещателя. |  | Согласно перечня указанного заводом изготовителем в этикетке АЦДР.426461.001-02 ЭТ | шт. |  | 1 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 7 | Радиоканальный повторитель интерфейсов Типа С2000-РПИ или эквивалент | - Напряжение питания - от внешнего источника постоянного тока напряжение питания от 10,2 до 28,4 В; - Ток потребления в дежурном режиме работы - при напряжении питания 12 В – не более 60 мА; при напряжении питания 24 В – не более 40 мА; - Параметры работы интерфейсов RS-485/RS-232: - скорость передачи - 9600 бит/с; - количество стартовых/стоповых бит - 1; - без контроля чётности; - максимальная длина пакета - 93 байта; - Параметры работы радиоканала: - частотный диапазон - 2405…2483,5 MГц; - выходная мощность передатчика - не более 10 или 100 мВт; - чувствительность приёмника - не хуже минус 95 дБм; - количество частотных каналов - 16; - дальность работы с аналогичным прибором (в пределах прямой видимости): на мощности 10 мВт: «С2000-РПИ» до 200м; «С2000-РПИ исп. 01» до 150м; на мощности 100 мВт: «С2000-РПИ» до 600 м (со штатной антенной); «С2000-РПИ исп. 01» до 350м; - временная задержка сигнала при передаче пакетов между двумя РПИ в одном направлении - не более 18 мс - шифрование пересылаемых по радиоканалу данных - по алгоритму AES128; - максимальное количество аналогичных устройств РПИ в системе - 127; - Время готовности прибора к работе после включения питания - 3с; - Тип внешней антенны С2000-РПИ - для Wi-Fi устройств, MO4-S, разъём типа RP-SMA (male); - Габаритные размеры - 156×107×36 мм; - Степень защиты корпуса - IP20; - Масса прибора - не более 0,3 кг; - Подключение к прибору - клеммная колодка под винт, провод от 0,3 до 2 кв. мм сечением. |  | Согласно перечня указанного заводом изготовителем в этикетке АЦДР.425664.001 ЭТ | шт. |  | 3 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 8 | Извещатель пожарный дымовой адресный Типа ДИП-34А-01-02 или эквивалент | - Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью - 0,05...0,2 дБ/м; - Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды - не превышает 10 с; - Потребляемый извещателем ток - не более 0,5 мА; - Время технической готовности извещателя - не более 60 с; - Рабочий диапазон температур - от -30 до +55°C; - Относительная влажность - до 93% при +40°C; - Степень защиты корпуса - IР41; - Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой - диаметр 100 мм высота 46 мм. |  | Согласно перечня указанного заводом изготовителем в этикетке АЦДР.425232.002-01-02 ЭТ | шт. |  | 29 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 9 | Извещатель пожарный ручной адресный Типа ИПР 513-3АМ исп. 02 или эквивалент | - Потребляемый ток - 0,5 мА; - Время технической готовности - не более 15 с; - Рабочий диапазон температур - от -30 до +55°C; - Относительная влажность - до 93% при +40°C; - Степень защиты корпуса - IР41; - Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой - 94x94x54 мм; - Масса – не более 0,15 кг; - Средний срок службы - 10 лет; - Тип монтажа – настенный. |  | Согласно перечня указанного заводом изготовителем в этикетке АЦДР.425211.009 ЭТ | шт. |  | 7 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 10 | Модуль подключения нагрузки Типа МПН или эквивалент | - Максимальное рабочее напряжение - 50 В; - Максимальный ток нагрузки - 1 А; - Максимальный ток контроля - 0,1 А; - Сечение проводов для подключения - 0,2 мм2; - Рабочий диапазон температур - от -30 до +55 °С (от 243 К до 328 К); - Степень защиты оболочки - IP30; - Габаритные размеры (без учёта проводов подключения) - 20×10×7 мм.; - Масса - не более 5 г. |  | Согласно перечня указанного заводом изготовителем вэтикетке АЦДР.425941.001 ЭТ | шт. |  | 19 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 11 | Оповещатель пожарный световой Типа КОП-25 "Выход" или эквивалент | - Напряжение питания DC, В – 12 до 36; - Ток потребления по выходу ″свет″, не более, мА – 20; - Диапазон рабочих температур - от -10 до +55 С; - Габаритные размеры - 300х100х25 мм; - Масса – не более 0,35 кг. |  |  | шт. |  | 9 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 12 | Оповещатель пожарный звуковой Типа ОПЗ "Антишок" или эквивалент | - Диапазон напряжений питания - от 6 до 36 В; - Ток потребеления (при напряжении питания 6В) - не более 60 мА; - Ток потребеления (при напряжении питания 12В) - не более 55 мА; - Ток потребеления (при напряжении питания 24В) - не более 40 мА; - Уровень звукового давления на расстоянии 1 м - не менее 100 дБ; - Вид звукового сигнала - тонально-модулированный; - Частотная характеристика - от 1,5 до 4,5 кГц; - Время нарастание сигнала до максимальной мощности при включении - от 4 до 6 с; - Габаритные размеры оповещателя - не более 60х80х28 мм; - Масса - не более 0,1 кг; - Диапазон рабочих температур - от -40 до +60 С; - Максимально-допустимая относительная влажность - 98% при +40 С; - Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 - IP53. |  | Согласно перечня указанного заводом изготовителем в руководстве по эксплуатации Шм2.406.001РЭ |  |  | 8 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 13 | Блок разветвительно-изолирующий Типа "Бриз" исп.01 или эквивалент | - Количество включаемых в ДПЛС блоков - до 40 шт. без дополнительных расчётов, максимально до 127 шт. – методика расчёта приведена в этикетке на «БРИЗ»; - Потребляемый блоком ток, не более - 40 мкА; - Время срабатывания блока, не более - 200 мс; - Рабочий диапазон температур - от -30 до +55°C; - Относительная влажность - до 93% при +40°C; - Степень защиты корпуса - IР20; - Габаритные размеры - диаметр 100 мм, высота 15 мм; - Масса - не более 0,1 кг; - Средний срок службы - не менее10 лет; - Тип монтажа - настенный навесной. |  | Согласно перечня указанного заводом изготовителем этикетке АЦДР.426475.004-01 ЭТ | шт. |  | 5 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 14 | Устройство коммутационное Типа УК-ВК/02 или эквивалент | - Количество исполнительных реле - 2; - Характеристики исполнительных реле: - тип выходных контактов - на переключение; - входное напряжение - 12 В; - входной ток - от 72 до 106 мА (для 2-х реле); - Прочность электрической изоляции «вход-выход»; - Диапазон рабочих температур - от -30 до +50°C; - Габаритные размеры - 75х75х42 мм; - Масса - не более 0,3 кг. |  | Согласно перечня указанного заводом изготовителем в этикетке АЦДР.425412.002 ЭТ | шт. |  | 2 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 15 | Прибор приёмо-контрольный Типа С2000-4 или эквивалент | - Количество радиальных неадресных шлейфов сигнализации (ШС) - 4; - Макс. сопротивление проводов ШС без учета оконечного сопротивления - 1 кОм для охранных ШС, 100 Ом для пожарных ШС; - Допустимое сопротивление утечки между проводами ШС или каждым проводом и "землёй - 20 кОм для охранных ШС, 50 кОм для пожарных ШС; - Подключаемые к ШС устройства: - Неадресные охранные и пожарные извещатели с релейным выходом - без ограничений; - Неадресные охранные извещатели, питающиеся от ШС - с общим током потребления до 3 мА; - Неадресные пожарные извещатели, питающиеся от ШС - с общим током потребления до 3 мА (с общим током потребления до 1,2 мА при одновременном включении тепловых и дымовых извещателей); - Напряжение на каждом входе ШС - 24 В ÷ 19 В при установке оконечного резистора 4,7 кОм±5% и токе потребления извещателей 0 ÷ 3 мА, 27 ± 0,5 В при обрыве ШС; - Ограничение тока в короткозамкнутом ШС - 26,5 мА (не более 20 мА через сработавший извещатель, при напряжении на извещателе более 6,8 В); - Световая индикация тревог и неисправностей - 1 индикатор состояния прибора и 4 индикатора состояния каждого из ШС; - Энергонезависимый буфер событий - 4088 сообщений; - Встроенный звуковой сигнализатор - есть; - Датчик вскрытия корпуса - микроконтакт; - Интерфейс - RS-485; - Питание прибора - от внешнего источника постоянного тока; - Напряжение питания - 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока; - Количество вводов питания - 2; - Потребляемый ток - 110 – 260 мА при напряжении питания 12 В, 60 – 140 мА при напряжении питания 24 В; - Готовность к работе после включения питания - не более 3 с; - Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) - 1; - Интерфейс подключаемых считывателей - TouchMemory, Wiegand, ABATRACKII; - Управление светодиодами считывателя - Двумя светодиодами (зеленым и красным). Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА; - Управление звуковым сигнализатором считывателя - Есть. Сигнал управления "+5В КМОП"; - Объем памяти ЭИ (ключей TouchMemory или Proximity-карт) - 4096; - Выходы - 4 шт.; - Электромагнитные реле - 2 шт.: 30 В, 7 А, 100 Вт постоянного тока; - Ключи (транзисторные) - 2 шт.: 12 или 24 В (определяется напряжением питания прибора), 1 А, с контролем цепей подключения нагрузки на обрыв и короткое замыкание, (ток контроля 1,0 мА), защита от перегрузки по току; - Рабочий диапазон температур - от -40 до +50 °C; - Относительная влажность - до 98% при +25 °C; - Степень защиты корпуса - IР30; - Габаритные размеры - 156×107×39 мм; - Вес прибора - не более 0,3 кг; - Средний срок службы – не менее 10 лет; - Программирование прибора - программа UProg.exe; - Подключение к ПК - через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов; - Тип монтажа - настенный навесной или на DIN-рейку. |  | Согласно перечня указанного заводом изготовителем в паспорте АЦДР.425513.008 ПС | шт. |  | 2 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 16 | Считыватель брелоков Типа Считыватель-2 или эквивалент | - Максимальное контактное сопротивление - 1 Ом; - Рабочая температура - от -30°С до + 50°C; - Габаритные размеры – не более 85х45х10мм; |  |  | шт. |  | 2 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 17 | Ключ Типа TouchMemory с держателем DS 1990А или эквивалент | - Габаритные размеры, мм D16х6 |  |  | шт. |  | 10 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 18 | Блок индикации с клавиатурой Типа С2000-БКИ или эквивалент | - Световая индикация: - 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО «Орион»; - 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион»; - 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион»; - Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) - 1 вход; - Интерфейс подключаемых считывателей - DallasTouchMemory; - Управление светодиодами считывателя - Одним светодиодом Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА; - Встроенный звуковой сигнализатор - есть; - Датчик вскрытия корпуса -микропереключатель; - Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») - RS-485, протокол Орион; - Питание прибора - от внешнего источника постоянного тока; - Напряжение питания - 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока; - Количество вводов питания - 2 ; - Потребляемая мощность - не более 3 Вт; - Готовность к работе после включения питания - не более 2 с; - Рабочий диапазон температур - от -30 до +50 °C; - Относительная влажность - до 98% при +25 °C; - Степень защиты корпуса - IР20; - Габаритные размеры - 340х170х25,5 мм; - Вес прибора - не более 0.6 кг; - Средний срок службы – не менее 10 лет; - Программирование прибора - программа UProg.exe; - Подключение к ПК - через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов; - Тип монтажа - настенный навесной. |  | Согласно перечня указанного заводом изготовителем в этикетке АЦДР.426469.030 ЭТ | шт. |  | 1 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 19 | Извещатель дымовой оптический Типа ИП 212-3СУ или эквивалент | - Чувствительность извещателя дБ/м - 0,05 ÷ 0,2; - Напряжение питания (шлейфовое) - 9 ÷ 28В; - Потребляемый ток мА - ≤ 0,11; - Потребляемый ток (обратная полярность) мкА - ≤ -5; - Потребляемый ток в режиме «ПОЖАР» мА - 18 ÷ 25; - Степень защиты оболочки - IP 40; - Диапазон рабочих температур 0С - от -40 до +55 °C; - Относительная влажность воздуха -93% при +40 °C; - Масса - ≤ 0,20 кг.; - Габариты (диаметр/высота) мм - ≤ 105/50; - Средняя наработка на отказ час - ≥ 60 000; - Средний срок службы – не менее 10 лет. |  | Согласно перечня указанного заводом изготовителем в паспорте НКСТ.425232.006 ПС | шт. |  | 18 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |
| 20 | Извещатель пожарный ручной Типа ИПР 3СУ или эквивалент | - Усилие, необходимое для включения кнопки Н - 15±3; - Усилие, при котором извещатель не должен срабатывать Н - 5±0,5; - Напряжение питания (шлейфовое) В - 9 ÷ 28; - Потребляемый ток мА ≤ 0,1; - Потребляемый ток (обратная полярность) мкА ≤ -5; - Потребляемый ток в режиме «ПОЖАР» мА 18 ÷ 25; - Степень защиты оболочки - IP 41; - Диапазон рабочих температур 0С - от -40 до +50 °C; - Относительная влажность воздуха -93% при +40 °C; - Габариты (ширина/высота/глубина ) мм - ≤ 90/105/50; - Средняя наработка на отказ час - ≥ 60 000; - Средний срок службы – не менее 10 лет. |  | Согласно перечня указанного заводом изготовителем в паспорте ЦФСК.425232.001-01 ПС | шт. |  | 5 | В соответствии с п.5 извещения о проведении закупки | Гарантия поставщика на оборудование не менее 12 месяцев |

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка оборудования должна соответствовать маркировке принятой заводом-изготовителем, о чем должна быть сделана соответствующая запись в сопроводительной документации на поставляемое оборудование. Если требования к маркировке заводом-изготовителем не предъявлены, на оборудовании должно быть указано наименование оборудования и его заводской (серийный, идентификационный) номер.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Оборудование должно быть упаковано в заводскую упаковку в соответствии с требованиями к упаковке завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого оборудования осуществляется заказчиком с учетом соответствия количества, качества и комплектности поставляемого оборудования на территории заказчика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Оборудование должно обеспечиваться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке. Все оборудование, подлежащее обязательной сертификации на территории РФ, должно иметь действующий на момент изготовления оборудования, сертификат соответствия РФ. При предоставлении поставщиком копий документации, на документации должна быть печать с реквизитами поставщика, печать «КОПИЯ ВЕРНА», подпись и расшифровка уполномоченного лица от поставщика. Все печати и подписи должны быть оригинальными. Вся документация подтверждающая качество оборудования (сертификаты соответствия, сопроводительные письма и т.п.), должна быть предоставлена заказчику в трёх экземплярах. Обязательное наличие сопроводительной документации: счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование оборудования должно производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с требованиями правил перевозки грузов, действующих на соответствующих видах транспорта.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в упаковке завода-изготовителя в нормальных климатических условиях, которые не должны превышать показателей предусмотренных заводом-изготовителем. В помещениях для хранения оборудования не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию или иные воздействия, которые могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию оборудования.

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемое оборудование не должно оказывать вредных воздействий на окружающую среду и превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставляемое оборудование должно удовлетворять требованиям по электро- и пожарной безопасности, а также быть безопасным при монтаже.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технической документации завода-изготовителя, признанным годным для эксплуатации и упаковано заводом-изготовителем, о чем должна быть сделана отметка ОТК в технической документации завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся представляемая документация на оборудование должна быть на русском языке.