	[image: image1.jpg]OTKpBITOE AKLIMOHEPHOE
‘ 00mecTBo

“CAPOBCKAS
SJIEKTPOCETEBASI KOMIIAHUS”

MPEAMPUSITUE FOCKOPMOPALIMA

ATOM”




ОАО «СЭСК»

г. Саров, Нижегородская обл.

пр. Мира, 34
тел.(83130)7-45-00,факс (83130)7-45-75

e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru
_______________№085/___________

	УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «СЭСК»

____________В.А. Румянцев
____________2014 г.



	Приложение к Заявке № 20/14
от 05 февраля 2014 г.


Техническое задание 

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ 
при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту: 

«Капитальный ремонт силового оборудования ГПП-40 инв. №02647305 
(замена в ОРУ-35кВ МКП-35кВ на ВВ-35кВ)»
Саров 2014 г.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	  Капитальный ремонт силового оборудования ГПП-40 инв. №02647305 (замена в ОРУ-35кВ  МКП-35кВ на вакуумный выключатель 35кВ).


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	ГПП-40 – главная понизительная подстанция, на подстанции установлены два трансформатора напряжением 110/35/6 кВ мощностью по 25МВА каждый. 
Масляные выключатели МКП-35 кВ установлены на ОРУ-35 кВ, диспетчерские номера ВС и 2ВI.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Требуется разработка ППР.


	2.3. Стоимость работ (в том числе НДС):

6 464 020 руб.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Замена масляных выключателей МКП-35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ.


	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	3.2.1. Разработка проекта установки вакуумных выключателей вместо масляных и согласование его с Заказчиком.
3.2.2. Демонтаж масляных выключателей МКП-35 кВ – 2 шт.

3.2.3. Монтаж и наладка вакуумных выключателей 35 кВ – 2 шт.
3.2.4. Применяемые вакуумные выключатели 35 кВ должны иметь следующие характеристики:
· Номинальное напряжение - 35 кВ;

· Наибольшее рабочее напряжение – 40,5 кВ;

· Номинальный ток - 1250 А;

· Номинальный ток отключения – 20 кА;

· Импульсная прочность – не менее 190 кВ;

· Механический ресурс – не менее 20000 ВО;
· Коммутационный ресурс при номинальном токе - не менее 20000 ВО;

· Коммутационный ресурс при номинальном токе отключения - не менее 25 ВО;

· Полное время отключения- не более 55 мс;

· Собственное время включения – не более 60 мс;

· Максимальное количество циклов – не менее 100 ВО в час;
· Коммутационный цикл АПВ – 0-0,3с-ВО-20с- ВО;

· Механический цикл АПВ – 0-0,2с- ВО-8с- ВО;

· Степень защиты оболочки привода –IP55;

· Габариты (ВхШхГ) – не более 1010х830х760 мм;

· Масса – не более 90 кг;

· Климатическое исполнение - УХЛ1;

3.2.5 Срок службы вакуумного выключателя 35кВ - не менее 30 лет;

3.2.6 Вакуумный выключатель 35 кВ должен соответствовать стандартам: ГОСТ 52565, 
IEEE С 37.60;

3.2.7 Вакуумный выключатель 35 кВ должен иметь возможность управления по:

· Дискретным каналам;

· RS232/485;

3.2.8 Вакуумный выключатель 35 кВ должен быть оснащён механизмом ручного отключения с двумя стабильными положениями: «Разблокировано» и «Заблокировано»;

3.2.9 Вакуумный выключатель 35 кВ должен иметь указатель положения состояния выключателя;

3.2.10 Вакуумный выключатель 35 кВ должен не требовать обслуживания, в том числе и системы измерения, в течение всего срока службы.

3.2.11 Система измерения вакуумного выключателя 35 кВ должна иметь следующие характеристики:
· Относительная погрешность измерения фазного тока – не более 1,5%;

· Аддитивная погрешность измерения фазного тока – не более 1 А;

· Максимальный измеряемый фазный ток- 12 кА;

· Относительная погрешность измерения фазного напряжения – не более 5%;

· Аддитивная погрешность измерения фазного напряжения – не более 100 В;

· Максимальное измеряемое напряжение – 65 кВ;

· Относительная погрешность измерения тока нулевой последовательности – не более 1%;

· Аддитивная погрешность измерения тока нулевой последовательности – не более 0,5 А;

· Максимальный измеряемый ток нулевой последовательности – 12 кА. 

3.2.12 Шкаф управления (ШУ) вакуумным выключателем 35 кВ должен иметь следующие характеристики:

· ШУ должен быть выполнен из коррозионностойкого материала, с установленным солнцезащитным козырьком;
· Габариты ШУ (ШхВхГ) - не более 800х400х300 мм;

· Масса ШУ -  не более 35 кг.
· Степень защиты оболочки ШУ -  IP55;

· Соединительное устройство вакуумного выключателя 35 кВ со ШУ должно быть оконцованным водонепроницаемыми разъемами типа Harting с обоих концов. 
· ШУ должен быть защищен от несанкционированного доступа.
· Вводы в ШУ  должны быть герметичными.

3.2.13. Защита вакуумных выключателей 35 кВ должна быть выполнена на базе микропроцессорных защит с выводом информации по протоколу MODBAS. С предоставлением всех данных по базе сигналов микропроцессорной защиты.
3.2.14. Управление вакуумным выключателем предусмотреть со щита управления в ОПУ. 
3.2.16. Организация оперативных цепей со щита постоянного тока ОПУ, постоянным напряжением 220 В. 

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ.

ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

-
-
-
-
-



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Территория г. Саров, ГПП-40, Большая Коммунальная дорога, 11. 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	-


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало:       01 мая  2014 года 

Окончание: 31 июля  2014 года


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, изд. 7, СНиП                    3.05.06-85.

Подрядчик обязан направить Заказчику копии сертификатов на применяемые материалы и оборудование до их применения.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	9.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства" раздел III):

на выполнение работ по подготовке проектной документации: 

· п. 5.4. «Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений».

на строительно-монтажные и пусконаладочные работы:

· п. 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно»;

· п. 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»;

· п. 24.4. «Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов»;
· п. 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов»;
· п. 24.6. «Пусконаладочные работы устройств релейной защиты»;

· п. 24.8. «Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока».
9.2. Персонал, выполняющий работу на территории действующих электроустановок должен иметь соответствующий допуск для самостоятельной работы в качестве командированного персонала (Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М – 016 – 2011 РД 153-34.0-03.150 – 00);

9.3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно капитальный ремонт силового оборудования ГПП-110/6 кВ, монтаж и наладка релейной защиты и автоматики подстанций 6-10 кВ на базе микропроцессорной технологии.
9.4. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

9.5. Приобретение и доставка материалов и оборудования осуществляется за счет средств Исполнителя;

9.6. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантии качества:

· на электромонтажные работы – 5  лет. 

· на оборудование – в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды согласно СНиП 3.05.06-85, ПОТ РМ-016-2001, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013г), технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года (с изменениями на 2 июля 2013 г.) и др. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию:
· проектную документацию на бумажном носителе в 3-х экз. и в электронном виде           на DVD (в формах AutoCad и PDF);

· исполнительную документацию;

· электромонтажную документацию;

· ведомость смонтированного оборудования;

· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта проектной документации;

· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов;

· акт приемки объекта капитального ремонта;

· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.;

· справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть предоставлена на бумажном виде.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГПП
	Главная понизительная подстанция

	2
	ОПУ 
	Оперативно-переключающее устройство


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-


Лист согласования закупочной документации

Подготовил:

«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:
«______» ________________ 2014 г.__________________________________ О.В. Горбанева

«______» ________________ 2014 г.__________________________________В.А. Румянцев
