«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки:

Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией в действующих зданиях в/ч Склады: АВ; РХБЗ; вещевой.

Обнинск

2014
Техническое задание

на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией в действующих зданиях  в/ч Склады: АВ; РХБЗ; вещевой.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией в действующих зданиях в/ч Склады: АВ; РХБЗ; вещевой.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Объект расположен на территории в/ч в черте города. Территория в/ч ограничена периметром. Доступ на территорию в/ч осуществляется через совмещённое пешеходное и автомобильное КПП. К данным зданиям ведет дорога с твердым покрытием. Техническое задание составлено на основании проектов: Ю.4981.000-ПС, ЭМ;

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР не требуется. Пусконаладочные работы выполняются в объеме, предусмотренном Программой пусконаладочных работ, согласованной с «Заказчиком»

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: Модернизация систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией, обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях -демонтаж существующих систем АПС и проведение косметического ремонта по заделке монтажных проходок и отверстий в перегородках, стенах и перекрытиях, оставшихся после демонтажа проводок и приборов - монтаж и проведение пусконаладочных работ систем автоматической пожарной сигнализации оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией, обеспечивающей пожарную безопасность в действующих зданиях.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п/п; Наименование работ и затрат; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. Склады: АВ; РХБЗ; вещевой Монтажные работы (пожарная сигнализация). 1; Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 или эквивалент. Тех. характеристики: - Количество шлейфов сигнализации20 - Ток нагрузки шлейфа, мАдо 3 - Количество выходов: - - типа «сухие контакты»3 - - типа «открытый коллектор»2 - Напряжение питания DC, В10.2…28 - Потребляемый прибором ток в дежурном режиме, мА: - - при питании 24 В200…330 - - при питании 12 В400…650 - Диапазон рабочих температур, °С-30…+50; к-т; 1. 2; Источник питания резирвированный СКАТ-1200 И7, или эквивалент. Тех. характеристики: Номинальный ток нагрузки, А; 1,0А. Ток нагрузки с заряженной АКБ,А; 1,0. Ток нагрузки в режиме Резерв,А; 1,0. Двойная амплитуда пульсации, мВ; 30.; шт; 1. 3; Аккумуляторная батарея 12В,12А/час; шт.; 1. 4; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М (ДИП-41М) или эквивалент. Тех. характеристики: Чувствительность извещателя 0,05-0,2 дБ/м Напряжение питания 9-30 В Ток потребления в дежурном режиме не более 0,045 мА Инерционность срабатывания не более 9 сек Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности 12000 лк Допустимая скорость воздушного потока до 10 м/с Помехоустойчивость ( по ГОСТ Р 53325): - к наносекундным импульсам напряжения 3 степень - к электростатическому разряду 3 степень - к электромагнитному полю 3 степень Способ защиты от поражения электрическим током 3 класс Степень защиты оболочки извещателя IP 30; шт.; 42. 5; Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ или эквивалент. Тех. характеристики: 1. Необходимое для включения кнопки усилие: 12-18 Н. 2. Усилие, при котором извещатель не должен срабатывать: от 4,5 до 5,5 Н. 3. Напряжение питания (шлейфовое): 9,28 В. 4. Потребляемый ток: 0,1 мА. 5. Потребляемый ток (обратная полярность): 5 мкА. 6. Потребляемый ток в режиме «Пожар»: 18,25 мА; шт.; 10. 6; Резистор С2-33Н-025-1,5КОМ±1%; шт; 52. 7; Щит с монтажной панелью 450х550hх150; шт; 1. 8; Устройство контроля шлейфа УШК-1 или эквивалент. Тех. характеристики: Напряжение в контролируемом ШС, В; 9.0…42.0. Ток потребления при напряжении питания 24 В, не более; 50.0 мкА. Диапазон рабочих температур, °С; -30…+50. Габаритные размеры, мм; D65х30. Масса, не более, кг; 0.1.; шт; 12. 9; Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты КПСНГ (А) FRLS 1х2х0,5; м; 370. 10; Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты КПСНГ (А) FRLS 2х2х0,5; м; 2. 11; Кабель-канал (короб) электротехнический 15х10 мм; м; 130. 12; Труба водогазопроводная стальная Д=20 (26,8х2,8) ГОСТ 3262-73*; м; 7. 13; Кабель-канал (короб) электротехнический 40х25 мм; м; 10. 14; Труба водогазопроводная стальная Д=32; м; 2,5. 15; Труба гибкая гофрированная Ø 16 мм; м; 160. 16; Оповещатель световой Молния – 12В с надписью «Выход» или эквивалент. Тех. характеристики: Номинальное напряжение электропитания постоянного тока, В; 24. Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В; 10…40. Ток, потребляемый оповещателем, мА, не более; 20. Степень защиты; IP54.; шт; 7. 17; Оповещатель звуковой Иволга или эквивалент. Тех. характеристики: - Напряжение питания DC, В9.0…15.0 - Ток потребления, мА50 - Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ105 - Диапазон рабочих температур, °С-40…+50; шт; 4. 18; Оповещатель звуковой «Маяк-12-3М» или эквивалент. Тех. характеристики: Напряжение электропитания постоянного тока, В; В12±1,2. Потребляемый ток, мА; 50±5,0. Уровень звукового сигнала, дБ; 110. Степень защиты оболочки; IP56.; шт; 4. 19; Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты КПСНГ (А) FRLS 1х2х1,5; м; 190. 20; Труба жесткая гладкая ПХВ Д=20 мм; м; 90. 21; Поворот Д=20 мм; шт; 3. 22; Коробка ответвительная 80х80х40 мм; шт; 11. 23; Коробка универсальная УК-2П; шт; 6. 1; Пуско-наладочные работы; система; 1. Склады АВ; РХБЗ; вещевой Строительные работы (траншея). 1; Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных; М3; 1,3. 2; Разработка грунта 2 группы в траншеях вручную; м3; 8,4. 3; Обратная засыпка песком; м3; 2,87. 4; Обратная засыпка грунтом; м3; 5,53. 5; Устройство бетонных оснований; М2; 6,5. 6; Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей; М2; 6,5. Электромонтажные работы. 1; Выключатель автоматический АЕ 2046, Uн=380В, I=40А; шт.; 1. 2; Ящик силовой с 3-х полюсным рубильником ЯМПВУ-1МУ1 на ток до 100 А; шт.; 1. 3; Шкаф навесной 520х440х180 IP54 с замком в нем установить:; шт.; 1. 3.1; Ящик с рубильником ЯРП-25 IP 54 Uн=380/220В. 3.2; Выключатель автоматический АЕ2044, Uн=220В, Iн=63А; Iр=16А; шт.; 1. 3.3; Шинки медные; шт.; 2. 4; Щит автоматического переключения на резерв ЩАП-12 Uн=220В, Iн=10А; шт; 1. 5; Бокс навесной ЩНР-4 с ключом в нем установлено:. 5.1; Выключатель-разъединитель ВМ63Р-140 УХЛЗ; шт.; 1. 5.2; Шинки медные; шт.; 2. 6; Кабель силовой с медными жилами в ПХВ изоляции в ПХВ оболочке ВВГнг-660 сеч. 3х1,5мм2; м; 55. 7; Кабель силовой с медными жилами в ПХВ изоляции в ПХВ оболочке ВВГнг- 660 сеч. 3х2,5мм2; м; 55. 8; Кабель силовой с медными жилами в ПХВ изоляции в ПХВ оболочке ВВнг-LS-600 сеч. 3х2,5мм2; м; 1. 9; Кабель силовой с медными жилами в ПХВ изоляции в ПХВ оболочке ВВнг-LS-600 сеч. 3х4,0мм2; м; 30. 10; Кабель силовой с медными жилами в ПХВ изоляции в ПХВ оболочке ВВГнг- 660 сеч. 2х10мм2; м; 2. 11; Кабель силовой с медными жилами в ПХВ изоляции в ПХВ оболочке пониженной пожароопасности, с низким дымо-газовыделением ВВГнг-660; м; 2. 12; Кабель силовой, медный с полиэтиленовой изоляцией, бронированный ПвБбШп сеч. 4х16; м; 23. 13; Провод медный в ПХВ изоляции ПВ2 сеч. 1х2,5мм2; м; 6. 14; Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 Ст 3сп ГОСТ535-2005 L=3м; шт/кг; 3/34. 15; Полоса 4х30 ГОСТ103-76* Ст 3сп ГОСТ380-2005; м; 6. 16; Полоса 3х20 ГОСТ103-76* Ст 3сп ГОСТ380-2005; м; 8. 17; Полоса 5х30 ГОСТ103-76* Ст 3сп ГОСТ380-2005; м; 13. 18; Труба водогазопроводная стальная Д=40 мм ГОСТ 3262-75*; м; 1,5. 19; Труба из полиэтилена SDR 11; Dy=110, для газопровода; м; 14. 20; Кабель-канал пластиковый 16х25; м; 1. 21; Кабель-канал пластиковый 16х40 с разделительной перегородкой; м; 3. 22; Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный ЛНМЗТ-100, длина 2500 мм; шт; 20. 22.1; Крышка лотка КЛЗТ-100 L=2500; шт; 20. 22.2; Перегородка-разделитель ПЛП-100 L=2000; шт; 50. 22.3; Угол плоский УТП-100; шт; 2. 22.4; Угол внешний УВТ-100; шт; 1. 22.5; Т-отвод с крышкой ТТ-100; шт; 2. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара. Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР не требуется. Рабочие программы ПНР согласовываются с «Заказчиком».

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; Рабочий проект Ю.4981.000-ПС; Ю.4981.000-ПС; Автоматическая пожарная сигнализация в/ч склады: АВ, РХБЗ, вещевой; 12 листов. 034/2014; Локальная смета; 8 листов. 2; Рабочий проект Ю.4981.000-ЭМ; Ю.4981.000-ЭМ; Автоматическая пожарная сигнализация в/ч (электропитание склады: АВ, РХБЗ, вещевой); 6 листов. 20/2014; Локальная смета; 6 листов.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы выполняются на режимной территории в/ч

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработки природоохранительных мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало- 16.12.2014 года Окончание- 26.03.2015 года Датой окончания работ по Договору считается дата подписания акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР - 2012, РД 78.145-93, СП 3.13130.2009, СНиП 3.05.06-85, ПУЭ (7 редакция) и техническим паспортам смонтированного оборудования. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На момент подписания Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта по договору «Заказчику» должны быть предъявлены сертификаты на все используемые материалы или другие документы, удостоверяющие качество материалов. Оборудование пожарной автоматики должно устойчиво работать в условиях повышенного радиационного фона. Сигнал со смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией должен быть выведен на пункт связи пожарной части СПЧ-3 по существующим линиям связи и должна быть обеспечена устойчивая работа интерфейса в условиях повышенной дальности (более 5-и км). Наличие лицензии на производство работ (оказания услуг) по монтажу, пуско-наладке, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора. Все материалы указанные в проектно-сметной документации приобретает генеральный подрядчик.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» № 170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона «О Государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.93 г., Инструкцией «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п. 9 Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 года № 63. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ. Режим работы персонала «Подрядчика» на территории в/ч c 800 до 1700 только по рабочим дням. Работа в выходные дни возможна по дополнительному согласованию с руководством предприятия с компенсацией «Подрядчиком» затрат «Заказчика» на предоставление лиц, сопровождающих персонал «Подрядчика» по территории предприятия и на здании.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

«Подрядчик» несет ответственность за работоспособность системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в течение гарантийного срока, который составляет 12 месяцев (по скрытым дефектам – 2 года) с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Приемка выполненных работ по монтажу и наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией осуществляется «Заказчиком» на основании информационного письма «Подрядчика» об окончании электромонтажных и пусконаладочных работ при наличии полного комплекта исполнительной документации, проверенной инженером технадзора ОКС. «Подрядчиком» должно быть предусмотрено не менее пяти дней на проверку и (в случае необходимости) исправление исполнительной документации. Исполнительная документация должна состоять их четырех разделов. В первом разделе должны быть технические акты, подписанные в процессе выполнения электромонтажных работ: ведомость смонтированного оборудования, акт проведения входного контроля, акт передачи оборудования, изделий и материалов в монтаж, акты освидетельствования скрытых работ; акт об окончании электромонтажных работ, и т.д. Во втором разделе прилагаются исполнительные чертежи и технические решения, в соответствии с которыми выполнены электромонтажные работы. Это должны быть листы первоначального проекта с внесенными изменениями, согласованными с проектной организацией, имеющие штамп «Чертеж является исполнительным» и подпись производителя работ. Третий раздел должен содержать наладочную документацию: программу комплексных испытаний систем противопожарной защиты; акт проверки работоспособности пожарной сигнализации; акт комплексного опробования технических средств автоматической противопожарной защиты, протоколы измерения сопротивления изоляции, таблицу адресации лучей системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, акт об окончания пуско-наладочных работ. Четвертый раздел должен содержать: ксерокопии лицензий, имеющихся у «Подрядчика», сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы и оборудование, технические паспорта и другую техническую документацию на всё оборудование системы. Исполнительная документация составляется «Подрядчиком» в четырех экземплярах, три из которых передаются «Заказчику», а четвертый остается у «Подрядчика». Каждый комплект исполнительной документации должен быть подшит в отдельную папку, пронумерован и иметь в качестве первой страницы Перечень исполнительной документации. При этом технические паспорта на оборудование прилагаются только к одному из комплектов исполнительной документации, передаваемой «Заказчику». Передача оформленной в установленном порядке исполнительной документации по настоящему Договору осуществляется сопроводительными документами «Подрядчика». Приёмка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией «Заказчика», созданной Указанием заместителя генерального директора – главным инженером ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» с обязательным участием представителя «Подрядчика». В случае отсутствия замечаний по монтажу, наладке и работоспособности смонтированной системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией подписывается Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта, который является основанием для осуществления расчета. «Заказчик» в пятидневный срок обязан направить «Подрядчику» подписанный Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта или мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки сторонами в десятидневный срок составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Датой выполнения работ по настоящему договору считается дата подписания приемочной комиссией «Заказчика» Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта. Датой окончания срока действия Договора является дата полной оплаты «Заказчиком» работ, выполненных «Подрядчиком».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 3 экземпляра, справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 3 экземпляра. Исполнительная документация должна быть представлена Заказчику Подрядчиком в соответствии с РД-11-02-2006. Акты ввода в эксплуатацию должны быть оформлены в соответствии со СНиП 3.05.06.-85

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | РД | Руководящий документ |
|  | ППР | Правила противопожарного режима |
|  | ТУ | Технические условия |
|  | СП | Свод правил |
|  | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий проект Ю.4981.000-ПС (кол-во листов – 12) | В виде отдельного файла |
| 2 | Рабочий проект Ю.4981.000 ЭМ (кол-во листов – 8) | В виде отдельного файла |

Контактное лицо: Дягилев Анатолий Петрович (48439) 9-80-25.