Правила выполнения работ при монтаже СКС для контрагентов

Выполнение работ возможно при выполнении следующих Технических условий:

1.   Предоставление на согласование  проектной документации.

Проектом должно учитываться:

 -  маркировка оборудования и кабельных линий, однозначно определяющие владельца

 -  прокладка кабелей вне кабельных лотков владельца здания. 

 -  размещение центрального оборудования системы вне телекоммуникационных помещений ЗАО "ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ"

2.   Согласование проекта с ответственными сотрудниками подразделений:

· Начальник подгруппы слаботочных систем Группы информационных технологий ЗАО "ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ"

· Главный энергетик - Начальник подгруппы электроснабжения Хозяйственно-технической группы ЗАО "ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ" (в случае подключения к сети электропитания).

Проведение монтажно-кабельных работ согласовать заранее, уведомив ответственных сотрудников подразделений о намерении в срок не позднее 1 суток до планового срока начала работ.   

3. Участие в составе комиссии по сдаче - приёмке работ по системе представителей Группы информационных технологий ЗАО "ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ".

4. Передача 1 (одного) комплекта Исполнительной документации в Группу информационных технологий ЗАО "ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ".

Технические условия на выполнение кабельно - монтажных работ по слаботочным системам на территории аэровокзала:

Основное правило - все работы предварительно согласовываются, в т.ч. комендантом зоны DPT, в которой планируются работы, включая описание состава и времени выполнения работ. Если работы планируются в пассажирской зоне - обычно в ночное время. Далее, - как обычно: "не пить, не курить, не безобразничать", за собой убирать, пропуска - не снимать, режим не нарушать. Инструктирует комендант (офис комендантов расположен в здании DPT). 

Кабельно - монтажные работы по слаботочным системам на территории аэровокзала выполняются при использовании специальных ограждений. 

Внешний вид ограждений для проведения технических работ (выдается на основании предварительнго запроса):

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.wmf]
Технические требования к кабельным трассам

В ТКП должны быть оборудованы кабельные трассы в виде лотков для прокладки оптических и медных кабелей. Для прокладки кабелей в ТКП должны использоваться верхние кабельные лотки между оконечными оптическими боксами и телекоммуникационным шкафом с установленным оборудованием 

Верхние кабельные лотки должны подвешиваться к потолку либо крепиться на капитальных стенах.

Нижний край верхних кабельных лотков должен находиться на высоте не менее 2,3 м от поверхности пола.

Лотки для кабельных систем не должны мешать потоку воздуха и иметь острых краев (рекомендуется использовать проволочные лотки).

Емкость (сечение) кабельных лотков должна рассчитываться, исходя из 50% их заполнения при максимальном количестве сетевого и телекоммуникационного оборудования в ТКП.

Оптический кабель, приходящий в помещение, должен быть терминирован на оптические боксы стоечного исполнения. Конструкция оптических боксов должна позволять производить коммутацию оптических коннекторов без какого-либо влияния на работу существующих  каналов передачи данных. Тип кабеля – одномодный оптический 9/125. Тип разъемов – FC.

Порты патч-панели должны соединяться с портами коммутатора кроссовыми шнурами (патч-кордами), сделанными заводом-изготовителем. Самодельные патч-корды запрещены к использованию.

 Все элементы СКС должны быть однозначно промаркированы и идентифицированы. Маркировка выполняется типографским (или при помощи принтера) способом. Кабели маркируются на двух концах.

 Телекоммуникационные шкафы должны размещаться в телекоммуникационных помещениях, около серверных или даже в серверных помещениях.

 К каждому шкафу должно быть подведено питающее напряжение 220 Вольт от  автоматического выключателя  10-16А, установленного в групповом щите компьютерной сети электропитания.
Требования к подключению точек доступа
Подключение точки доступа выполняется с помощью патч-корда;

Монтаж точек подключения выполняется к потолку с использованием кронштейна состоящего из профиля PSM прикрепляемого к потолку с помощью анкерных болтов и шпильки М10. Длина шпильки определяется по месту, при этом высота крепления порта доступа соответствует нижнему краю лотков, что обеспечивает отсутствие экранирования от системы лотков здания;

Крепление точки доступа к профилю PSM выполняется с использовании ем штатного крепления на болтах;
В местах, где есть необходимость разноса антенн точек доступа к вертикальному профилю PSM перпендикулярно крепиться профиль PSM необходимой длины, и монтаж антенн выполняется на краях горизонтального участка, соблюдая ориентацию антенн;
Электропитание точек доступа осуществляется по кабелю UTP;
Электропитание коммутационных шкафов осуществляется с помощью кабеля 3х2,5 NYM проложенного от соответствующих распределительных щитов до шкафа
Прокладка кабелей в местах, где отсутствует система лотков, выполняется в гофротрубе диаметром до 32 мм, с использованием креплений для гофротрубы диаметром до 32 мм на дюбель гвозди 6х40 мм.
