ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р  №  ___________
г. Троицк                                                                                                        «___» _______ 2012 г.                                                                         

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Черковца Владимира Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании __________ с другой стороны, заключили между собой нижеследующий договор:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить, следующую работу: «Монтаж узлов оборудования и шинокабельных связей системы управления второго уровня и участие в проведении пусконаладочных работ стенда СИК».
1.2. Приемка и оценка выполненного объема работ, являющегося предметом договора, осуществляется в соответствии действующими нормами, правилами, а так же государственными и отраслевыми стандартами.

1.3. Сроки выполнения работ по настоящему договору устанавливаются:
· начало работ: дата подписания договора.
· окончание работ: 20.11.2012 г.
1.4. Работа считается выполненной с момента подписания акта сдачи – приемки уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. За выполненную работу, указанную в пункте 1.1 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику: ________________(Сумма прописью). НДС не облагается.
2.2. Сметная стоимость работ определена в ценах 2012 года (ФЕР 2001) .

2.3. Заказчик перечисляет аванс в размере 30 % от стоимости выполняемых Подрядчиком работ, при наличии средств на оплату аванса, поступивших от Генерального заказчика.
2.4. Оплата по настоящему договору производится с учетом ранее выплаченного аванса, согласно представленных «Подрядчиком» счетов с приложенными к ним актами приемки выполненных работ, в течение 5-ти (пять) банковских дней с момента их представления, при наличии средств, поступивших на оплату ОКР от Генерального заказчика.
2.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их по цене, установленной договором.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. Обеспечить допуск на территорию Заказчика, в соответствии с требованием режима, действующим на территории объекта, сотрудников и автотранспорт Подрядчика по предоставленным и согласованным спискам.
3.1.2. Обеспечить Подрядчика документацией и предоставлять по его требованию иную информацию, необходимую для выполнения работ по договору.
3.2. Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:

3.2.1. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ и об окончательном результате работ.

3.2.2. Качественно выполнять работы согласно утвержденной сметной документации, в соответствии с требованиями, строительными нормами и правилами и в сроки определенные настоящим договором. 
3.2.3. Принимать меры по обеспечению сохранности вверенных ему Заказчиком материальных ценностей.

3.2.4. В случае обнаружения недостатков (недоработок, дефектов) при некачественном выполнении работ Подрядчик за свой счет устраняет допущенные недоработки (дефекты) в сроки определенные дефектным актом.

3.2.5. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства неучтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости строительства, обязан официально в недельный срок сообщить об этом Заказчику для решения указанного вопроса.

3.2.6. При выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик осуществляет мероприятия, обеспечивающие безопасность и несет ответственность за соблюдение правил по технике безопасности и охране труда непосредственно в зоне работ и на территории объекта и обязуется соблюдать правила противопожарной безопасности.

3.2.7. Подрядчик обязуется после сдачи объекта в эксплуатацию в течение гарантийного срока, устанавливаемого на 1 (один) год, устранять за свой счет по требованию Заказчика недостатки работ, произошедших по вине Подрядчика, в сроки установленные двухсторонним дефектным актом.
3.2.8.  Подрядчик обязуется назначить ответственное лицо за соблюдение правил по технике безопасности и охране труда.

3.2.9. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика _________@________, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.

3.2.10. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие).

3.2.11. Подрядчик освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

3.2.12. Подрядчик и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.2.13. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Подрядчику  требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления  от Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Порядок выполнения работ определяется Заказчиком.

4.2. При завершении работ (этапа) Подрядчик представляет Заказчику комплект актов сдачи – приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3. Заказчик в течение 7-х рабочих дней со дня получения акта сдачи – приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. Если в указанный срок акт сдачи – приемки от Заказчика не поступил в адрес Подрядчика, то выполненная работа считается принятой.

4.4. При наличии мотивированного отказа сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. Переход права собственности на выполненные работы происходит в момент подписания акта сдачи-приемки. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ в соответствии  с требованиями, строительными нормами и правилами и в сроки определенные настоящим договором. 
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормами ГК РФ, регулирующие отношения, вытекающие из договора строительного подряда.

5.3. Споры по настоящему договору разрешаются путем предъявления письменных требований, а при не достижении согласия по возникшему спору подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Срок рассмотрения стороной письменных претензий – не более 10 рабочих дней.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по договору, и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с момента его подписания и заканчивается после окончательного выполнения каждой из сторон взятых на себя обязательств по настоящему договору.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. При выявлении в ходе работ по договору изменений или дополнений его отдельных пунктов, а также при необходимости внесения корректировки принятой Заказчиком технической продукции в связи с изменением исходных данных или по другим причинам, не зависящим от Подрядчика, оформляется дополнительное соглашение к договору.

8.2. В случае признания одного или нескольких положений настоящего договора не отвечающим требованиям действующего законодательства, договор в целом недействительным не признается, а производится замена недействительных положений договора на положения, отвечающие требованиям действующего законодательства.

 8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, другой – у Заказчика. Оба имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

ПРИЛОЖЕНИЕ:    1.Техническое задание, календарный план



2. Перечень видов работ




3. Соглашение по охране труда
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:  





 Подрядчик:

	ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»
	

	142190 г. Троицк, Московской обл.,
Ул. Пушковых, влад. 12
	

	ИНН 5046005360  КПП 504601001    
ОКПО 08624272

ОКВЭД 73.10                                            
	

	ОАО Банк «ВТБ», г. Москва 
	

	
	

	К/сч. 30101810700000000187                                                                                                                                                                 
	

	Р/сч.  40502810600180000001                                                        
	

	БИК 044525187                                                                                 
	


Директор                                                                                  
 ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»                                                                           
___________ В.Е. Черковец                                                  _______________

м.п.                                                                                                                       м.п.









Приложение №1










к Договору № ____










от «__» __________ 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Монтаж узлов оборудования и шинокабельных связей системы управления второго уровня и участие в проведении пусконаладочных работ стенда СИК»
1. Наименование и область применения

      1.1 Наименование работ: 

      «Монтаж узлов оборудования и шинокабельных связей системы управления второго уровня и участие в проведении пусконаладочных работ стенда СИК»
1.2 Шифр «Стенд СИК».

1.3 Назначение стенда. Стенд испытаний коммутаторов (СИК) предназначен для проведения коммутационных испытаний сильноточных аппаратов постоянного тока. Стенд входит в состав стендовой базы токамака с сильным полем (ТСП). Стенд СИК расположен на территории ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ».

2. Основание для выполнения работ

2.1 Работа выполняется в рамках договора между ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» и ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» по теме: «Модернизация и комплексные испытания системы управления источником питания коммутационной аппаратуры (СИК) с электромашинным агрегатом ТКД-200».

Разработанная научно-техническая документация должна содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций, подтвержденных экспериментальными данными и теоретическими расчетами и удовлетворять требованиям следующих документов: ГОСТ 7.32-2001

2.2 Начало работ    –     дата подписания договора. 

    Окончание работ   -  20.11.2012г.

2.3 Заказчик и финансирующая организация: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»), 142190, Московская область, г. Троицк, ул. Пушковых, владение 12.
3. Цели и назначение Работ

Целью работ является разработка технической документации стенда, разработка и изготовление систем управления аппаратурой и защиты силового оборудования в аварийных режимах, подготовка и тестирование оборудования для проведения испытаний коммутационной аппаратуры ИТЭР на стенде испытания коммутаторов (СИК) в режимах питания индуктивных накопителей мощностью от 15 МВА до 150 МВА с максимальным током до 75 кА.

4. Технические требования

4.1.Основные параметры стенда СИК: 

Источник  тока кратковременного действия до75 кА, длительность импульса 1-5 сек, напряжение при коммутации до 20 кВ 

Система водяного охлаждения (СВО):

Максимальное давление воды на входе не более 0,5 МПа;

Максимальный расход воды - 4 м3/час;

Максимальная температура охлаждающей воды на входе в аппараты не более 30 °С; 

Система газообеспечения:

- Регулируемое рабочее давление диапазоном 2-20 атмосфер;

Максимальный расход воздуха при одном цикле испытаний не более 0,03 м3;

Cжатый воздух, подаваемый в коммутационные аппараты, должен быть 3-го класса очистки по DIN ISO 8573-1:

- максимальное остаточное содержание масла, не более
1мг/м3;

- максимальное  остаточное содержание твердых частиц, размером менее 5 мкм, не более
5мг/м3;

- максимальное остаточное содержание влаги, не более
0,88г/м3.

4.2 Первым объектом испытаний планируется комплект коммутационной аппаратуры для защитного (быстрого) вывода энергии из сверхпроводящих обмоток (FDU), состоящий из 2-х ступенчатого механического размыкателя фирмы Сименс с устройством противотока, защитного размыкателя, устройств контроля и управления и др. Возможно использование стенда для испытаний комплекта коммутационной аппаратуры, предназначенной для генерирования высоковольтных импульсов для пробоя плазмы (SNU)  в реакторе ИТЭР. В состав комплекта входят несколько механических аппаратов многократного действия, 4-х модульный тиристорный выключатель, устройства питания, управления и др.

4.3 Основными параметрами, характеризующими объекты испытаний, планируются: 

- номинальный ток в импульсе до 5с  -  45кА, 60кА, 70 кА

- коммутируемый ток до   -  75 кА

- номинальное коммутационное напряжение - 10 кВ

- коммутационное напряжение при испытаниях до - 15кВ (20 кВ, подлежит уточнению)

- время коммутации  -  от 100 мкс   до 500 мс.
5. Состав стенда

В состав оборудования стенда входят следующие основные элементы:

5.1 Источник питания кратковременного действия для закачки тока в индуктивный накопитель, включающий в себя:

распределительное устройство 6 кВ

распределительное устройство 10 кВ

электромашинный агрегат кратковременного действия ТКД-200

 - система охлаждения агрегата ТКД-200

- система смазки агрегата ТКД-200

- система возбуждения агрегата ТКД-200

- система пуска агрегата ТКД-200 от преобразователя частоты СПЧРС

- система управления, защиты и сигнализации агрегата ТКД-200

- генераторное распределительное устройство 10 кВ

- разъединитель РВ-15С

- трансформатор ТДНС-10000/35

- тиристорные агрегаты ТЕ9-160000/4800

- трансформатор ТМПИ-80000/10

- оборудование системы защиты, управления и измерений (шкаф ТШУ и др.)

5.2 Индуктивные накопители

5.3 Резисторы для поглощения энергии индуктивного накопителя

5.4 Эквивалент коммутатора отбирается исполнителем из имеющегося оборудования с ограниченными параметрами, ориентированного на выше изложенные технические требования по пункту 4.

5.5 Аппаратура для защиты объекта испытаний

5.6 Информационно-измерительный комплекс, объединённый с пультом управления ТКД-200, пультом «СИК», пультом установки «Трек».

5.7 Датчики тока и напряжения

6. Требования к основным элементам
6.1 Все силовое оборудование стенда СИК на стороне постоянного тока должно быть изолировано от «земли». Испытательное напряжение изоляции – в соответствии с ПТЭ и инструкциями заводов-изготовителей, Требованиями Заказчика (не менее 28 кВ переменного тока).

6.2 Запас энергии в индуктивном накопителе при токе 75 кА – не менее 50 МДж (индуктивность – от 4 мГн). Время поддержания тока на максимальном значении определяется дополнительно по согласованию с Заказчиком. Другие параметры определяются в процессе ОКР при тестировании оборудования стенда.

6.3 Энергопоглощающий резистор должен быть рассчитан на выделение полной энергии из индуктивного накопителя. Должна быть предусмотрена возможность подбора величины сопротивления с целью обеспечения испытаний в различных режимах по току и напряжению до 20 кВ при размыкании токов от начального до максимального.

6.4 Быстродействующий замыкатель может применяться для защиты индуктивного накопителя  и испытываемого оборудования  по согласованию заинтересованных сторон. Время включения замыкателя и тип замыкателя уточняется в процессе ОКР.

6.5 Устройства контроля и управления СИК должны обеспечивать управление, контроль параметров и защиту собственного оборудования, включая источник питания.

Управление и диагностика объекта испытания обеспечивается соответствующими средствами, входящими в его состав. Полный перечень каналов измерения и типы датчиков согласовывается в процессе ОКР.

6.6 Должен быть обеспечен обмен сигналами готовности с объектом испытания в период подготовки к импульсу, формирование сигнала запуска испытуемого аппарата, а также, при необходимости, управление источником питания и включение защитного замыкателя во время импульса по сигналам, поступающим от объекта испытания.

6.7 Обмен командами управления и сигналами диагностики осуществляется по оптоволоконным кабелям и коаксиальным кабелям. Перечень команд управления и протоколы обмена должны быть согласованы в процессе подготовки стенда к работе.

6.8 Должно быть обеспечено измерение тока накопителя и напряжения на резисторе. Аналоговые сигналы от измерительных датчиков тока и напряжения должны передаваться в устройство управления объекта испытания.

6.9 В случае необходимости максимальное время между испытательными импульсами не должно превышать 30 мин.

6.10 Должно быть обеспечено питание собственных нужд объектов испытания 3-х фазным напряжением 380-400В, 50 Гц. Потребляемая мощность - до 10 кВт.

6.11 Модернизируется система дистанционного управления  водяным охлаждением аппаратуры. 

6.12 Модернизируется система управления подачи  к аппаратуре сжатого воздуха под давлением.

7. Описание работ

  Монтаж узлов оборудования и шинокабельных связей системы управления второго уровня и участие в проведении пусконаладочных работ стенда СИК.
Стенд СИК ИТЭР использует оборудование Энергокомплекса установки ТСП.

В состав стенда СИК входит мощное трансформаторное и тиристорное оборудование для питания индуктивного накопителя, спроектированного для комплекса ТСП и имеющееся в наличии во ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», при необходимости будут использоваться вновь разработанные и изготовленные быстродействующие размыкатели и замыкатели.

Состав работ по монтажу узлов оборудования и шинокабельных связей системы управления второго уровня, участие в проведении пусконаладочных работ стенда СИК:

7.1.Модернизация и комплектование системы измерения и регистрации температурных параметров с допусковым контролем технологического оборудования генератора ТКД-200 в том числе: оптимизация программного  обеспечения, испытание и ввод в эксплуатацию системы контроля.

7.2.Комплексная модернизация системы возбуждения генератора с автоматическим регулятором сильного действия и системы частотного управления электроприводом генератора ТКД-200.

7.3.Оптимизация  режимов частотного привода двигателями насосов МН1 и МН2 системы смазки подшипников электромашинного агрегата ТКД-200.

7.4.Создание системы автоматического управления  регенерации турбинного масла.

7.5 Комплектация, наладка и ввод в эксплуатацию системы измерений     и регистраций параметров источника питания стенда испытаний коммутационного (СИК) оборудования. Основные измеряемые и регистрируемые параметры:

- напряжение статора генератора ТКД-200 – Uстат;

- ток статора генератора ТКД-200 – Iстат;

- напряжение возбуждения генератора ТКД-200 – Uвозб;

- ток возбуждения генератора ТКД-200 – Iвозб;

- напряжение вентильных секций ТВП – Uполн вс (4 вент. сектции);

- ток вентильных секций ТВП – Iполн;

- напряжение на выходе ЦИНТ – UвыхЦИНТ;

- ток вентильной секции – Iвс.

В рамках системы доработать и наладить протоколы обмена информацией: «Рабочая станция 1 (ТКД) – Рабочая станция 2 (ТВП) – СИК» по компьютерной сети ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», что позволит оперативно отрабатывать источником питания различные режимы по требованию стенда СИК.

7.6 Отработка системы управления тиристорными агрегатами в режимах дистанционного управления источником питания стенда испытаний коммутационного оборудования с пульта СИК .

7.7 Разработка, комплектование, монтаж и проведение пуско-наладочных работ и комплексные испытания системы управления второго уровня (СУВУ) источника питания (ИП) СИК.

7.8 Наладка и комплексные испытания системы защиты ТКД-200   для  режима кратковременного включения  нагрузки при номинальном и максимальном токах генератора.

7.10 Продолжить работы по оборудованию зоны испытаний коммутирующей аппаратуры ИТЭР и том числе:

- обустройство испытательного участка №1, подключение и ошиновка дополнительного оборудования имитирующего работу штатного ключа  ИТЭР;

- дополнительная прокладка диагностических кабелей, ревизия средств измерения (ВОЛС);

- продолжить работы по созданию информационно-измерительного комплекса для испытательного участка №1.

7.11 Комплексные испытания силового оборудования от промышленной сети мощностью до 30 МВА и от электромашинного агрегата на основе турбогенератора кратковременного действия ТКД-200 на полной мощности, подаваемой на нагрузку.

8.  Требования безопасности

Стенд СИК должен быть выполнен с учетом требований «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» или их Европейских аналогов (подлежит уточнению).

9. Требования к разрабатываемой документации

Разрабатываемая в ходе работ документация должна соответствовать требованиям ЕСКД.

10. Стадии и этапы разработки

Работы проводятся в три этапа:

1 этап, срок завершения – 25.06.2012г.

«Ревизия и монтаж узлов трансформаторно-тиристорного оборудования (ТТО) при испытаниях от РУ-6кВ».

2 этап, срок завершения  – 10.09.2012 г.

«Ревизия и монтаж системы питания от ТТО до нагрузки (индуктивных накопителей  энергии)».

3 этап, срок завершения - 20.11.2012г.

«Продолжение работ по созданию информационно-измерительного комплекса стенда СИК».

Работы заканчиваются выпуском технической документации, оформлением технических актов и протоколов испытаний, акта о вводе в эксплуатацию стенда.

11. Отчетность и приемка работ

Отчетность и приемка работ производится в соответствии с Календарным планом. 

12. Особые условия

12.1 В процессе работ допускается изменение (дополнение) требований пунктов настоящего ТЗ по согласованию между Исполнителем и Заказчиком.

12.2 Работа  не секретная. 

12.3 Решение о публикациях результатов работ в открытой печати будет приниматься в установленном в отрасли порядке.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:

«Монтаж узлов оборудования и шинокабельных связей системы управления второго уровня и участие в проведении пусконаладочных работ стенда СИК»
	№

пп
	Наименование этапа

и его содержание
	Результат

работы
	Срок исполнения
	Стоимость,

руб.

	
	
	
	Начало
	Окончание
	

	1
	Этап № 1.
«Ревизия и монтаж узлов трансформаторно-тиристорного оборудования (ТТО) при испытаниях от РУ-6 кВ», в т.ч.:
	Акт приемки-

сдачи
	Дата подписания

договора
	25июня 2012 г.
	

	-
	Испытание: обмотки трансформатора силового
	
	
	
	

	-
	Снятие характеристик для определения напряжения
	
	
	
	

	-
	Испытание трансформатора силового трехфазного масляного
	
	
	
	

	-
	Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
	
	
	
	

	-
	Отыскание повреждения изолятора в закрытом токопроводе напряжением до 1 кВ и свыше 1 кВ, с количеством изоляторов: до 50 шт
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 1,2 т
	
	
	
	

	-
	Демонтаж: Система охлаждения вида ДЦ навесная
	
	
	
	

	-
	Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования
	
	
	
	

	-
	Сушка трансформаторного масла
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Система охлаждения вида ДЦ навесная
	
	
	
	

	-
	Заливка трансформаторов
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	
	
	
	

	-
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Шина ответвительная 2 полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2
	
	
	
	

	
	Всего по 1 этапу:
	
	
	
	

	2
	Этап №2.

«Ревизия и монтаж системы питания от ТТО до нагрузки (индуктивных накопителей  энергии)», в т.ч.:
	Акт приемки-
сдачи
	26 июня 2012 г.
	10 сентября   2012 г.
	

	-
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	
	
	
	

	-
	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
	
	
	
	

	-
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением
	
	
	
	

	-
	Отыскание повреждения изолятора в закрытом токопроводе напряжением до 1 кВ и свыше 1 кВ, с количеством изоляторов: до 300 шт
	
	
	
	

	-
	Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
	
	
	
	


Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт

	
	
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Шинопровод закрытый магистральный переменного
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 2 шт
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Шина круглая медная диаметром до 10 мм
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Конденсатор статистический на установленных конструкциях, масса до 15 кг
	
	
	
	

	
	Всего по 2 этапу:
	
	
	
	

	3
	Этап №3.

«Продолжение работ по созданию информационно-измерительного комплекса стенда СИК», в т.ч.:
	Акт приемки-сдачи
	11 сентября 2012 г.
	20 ноября

 2012 г.
	

	-
	Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 200х1000 мм
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 200х1000 мм
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Зажим наборный без кожуха
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг
	
	
	
	

	-
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 19
	
	
	
	

	-
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	
	
	
	

	-
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Полка-кронштейн из угловой стали
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые на полу, масса до 35 кг
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг
	
	
	
	

	-
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5
	
	
	
	

	-
	Наладка: Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 70
	
	
	
	

	-
	Устройство: регулирования возбуждения при изменении скорости
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Генератор синхронный (компенсатор) напряжением: свыше 1кВ, мощностью до 12 МВт (МВАр)
	
	
	
	

	-
	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Камера телевизионная передающая
	
	
	
	

	-
	Электрическая проверка мультиплексора
	
	
	
	

	-
	Демонтаж: Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ, ток до 8000 А
	
	
	
	

	-
	Монтаж: Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ, ток до 8000 А
	
	
	
	

	
	Всего по 3 этапу:
	
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ДОГОВОРУ: 
	
	
	
	


Заказчик:  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

Оборудования, материальных ресурсов, видов и объемов работ на выполнение работ

по теме 

«Монтаж узлов оборудования и шинокабельных связей системы управления второго уровня и участие в проведении пусконаладочных работ стенда СИК»
	№

пп
	Наименование этапа

и его содержание
	Оборудование (наличие)
	Объем работ
	Обоснование (Техническое решение, чертеж,схема и пр.)

	
	
	
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	-
	Испытание: обмотки трансформатора силового
	Зд.220 пом. 191
	шт
	1
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Снятие характеристик для определения напряжения
	Зд.220 пом. 191
	Точка прикосновения
	8
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Испытание трансформатора силового трехфазного масляного
	Зд.220 пом.109
	шт
	1
	Техническое решение

 № 01-2012

	-
	Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
	Зд.220 пом. 191
	испытания
	28
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Отыскание повреждения изолятора в закрытом токопроводе напряжением до 1 кВ и свыше 1 кВ, с количеством изоляторов: до 50 шт
	Зд.220 пом. 191
	шт
	8
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса 1,2 т
	Зд.220 пом. 191
	шт
	1
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Демонтаж: Система охлаждения вида ДЦ навесная
	Зд.220 пом. 191
	шт
	1
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования
	Зд.220 пом. 191
	тн
	12
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Сушка трансформаторного масла
	Зд.220 пом. 191
	тн
	12
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Система охлаждения вида ДЦ навесная
	Зд.220 пом. 191
	шт
	1
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Заливка трансформаторов
	Зд.220 пом. 191
	тн
	12
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг
	Зд.220 пом. 189,191
	м
	300
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	Зд.220 пом. 189,191
	шт
	4
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
	Зд.220 пом. 189,191
	испытания
	2
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Шина ответвительная 2 полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2
	Зд.220 пом. 189,307


	м
	10
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
	Зд.220

пом. 307,206
	 испытания
	4
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
	Зд.220 

пом. 307,206
	испытания
	4
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением
	Зд.220 

пом.307,206
	испытания
	8
	Техническое решение

 № 01-2012

	-
	Отыскание повреждения изолятора в закрытом токопроводе напряжением до 1 кВ и свыше 1 кВ, с количеством изоляторов: до 300 шт
	Зд.220 

пом. 307,206
	шт
	4
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
	Зд.220 

пом. 307,206
	испытания
	4


	Техническое решение 

№ 01-2012


Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт

	
	Зд.220 

пом. 307,206
	присоединение
	8
	Техническое решение 

№ 01-2012
	

	-
	Монтаж: Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения
	Зд.220 

пом. 307,206
	100шт
	0,02
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Шинопровод закрытый магистральный переменного
	Зд.220 

пом. 167
	100м
	0,05
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой непрерывным регулированием и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 2 шт
	Зд.220 

пом. 167
	комплекс
	1
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10
	Зд.220 

пом. 159
	шт
	2
	FDU TF 35.00.00

36.00.00

37.00.00

	-
	Монтаж: Шина круглая медная диаметром до 10 мм
	Зд.220 

пом. 159
	100м
	0,2
	FDU TF 42N.00.00



	-
	Монтаж: Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 1500 мм2
	Зд.220 

пом. 159
	100м
	0,2
	FDU TF 38.00.00

40.00.00

41.00.00

	-
	Монтаж: Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 2
	Зд.220 

пом. 156
	шт
	4
	FDU TF 38.00.00



	-
	Монтаж: Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса до 100 кг
	Зд.220

 пом. 163
	шт
	4
	FDU TF 43.00.00



	-
	Монтаж: Конденсатор статистический на установленных конструкциях, масса до 15 кг
	Зд.220 

пом.163 
	шт
	100
	FDU TF 43.00.00



	-
	Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 200х1000 мм
	Зд.215

щитовая
	шт
	1
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 200х1000 мм
	Зд.215

щитовая
	шт
	1
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Зажим наборный без кожуха
	Зд.215

Щитовая

Зд.220

Пом.309
	шт
	510
	Техническое решение

 № 01-2012

	-
	Монтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг
	Зд.215

Отм.6,9м
	м
	236
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 19
	Зд.215

Щитовая

Зд.220

Пом.309
	шт
	18
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	Зд.215

Щитовая

Зд.220

Пом.309
	шт
	12
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2
	Зд.215

Щитовая

Зд.220

Пом.309
	100шт
	5,1
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Полка-кронштейн из угловой стали
	Зд.215

Отм.6,9м
	тн
	0,22
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые на полу, масса до 35 кг
	Зд.215

Отм.6,9м
	шт
	3
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм
	Зд.215

щитовая
	шт
	3
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 10 кг
	Зд.215

щитовая
	шт
	4
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	Зд.220

Пом.309
	линия
	432
	Техническое решение 

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Контур систем автоматического регулирования параметров: 1 с числом органов настройки до 5
	Зд.215
	шт
	3
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Наладка: Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 70
	Зд.215
	шт
	3
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Устройство: регулирования возбуждения при изменении скорости
	Зд.215
	устр
	1
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Генератор синхронный (компенсатор) напряжением: свыше 1кВ, мощностью до 12 МВт (МВАр)
	Зд.215
	шт
	1
	Техническое решение

№ 01-2012

	
	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения
	Зд.215
	инст
	20
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	Зд.215,

Зд.220.
	система
	1
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Камера телевизионная передающая
	Зд.215

Отм.6,9м
	шт
	8
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Электрическая проверка мультиплексора
	Зд.215

щитовая
	шт
	1
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Демонтаж: Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ, ток до 8000 А
	Зд.215

генераторное

РУ
	шт
	2
	Техническое решение

№ 01-2012

	-
	Монтаж: Разъединитель трехполюсный напряжением до 20 кВ, ток до 8000 А
	Зд.215

генераторное

РУ
	шт
	2
	Техническое решение

№ 01-2012


Приложения:

Техническое решение №01-2012; FDU TF 35.00.00; 36.00.00;  37.00.00; 38.00.00; 40.00.00; 41.00.00; 43.00.00.

По исполнению рекомендаций для продолжения  работ по подготовке стендовой базы ТСП к испытанию коммутационной аппаратуры ИТЭР.
	ЗАКАЗЧИК
	

	Руководитель работ по теме

Зам. директора ОФТР
	

	__________________А.А. Гостев
	

	«        »______________2012 г.


	

	Ответственный исполнитель работ на объекте

Гл. инженер ОЭФУ ОФТР
	

	_______________М.В. Киселев

	

	«        »______________2012 г.


	


                      



         

 Приложение №3 

        

  к  Договору № ___                                                                                                                                

                                                                     

  от «__» ________ 2012г.
Cоглашение по охране труда 


Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований»       ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице  директора Черковца В.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________,  именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _____________,  действующего на основании _____________ с другой стороны, заключили настоящие соглашение по охране труда (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Подрядчик обязуется:

1.1 соблюдать требования охраны труда;

1.2 обеспечить безопасное производство работ;

1.3 разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;

1.4 выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ;

1.5 выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда; организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;

       1.6 обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, лечебно-профилактическим питанием и контролировать правильное их применение;

       1.7 содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;

1.8 обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электропневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

1.9 в случае угрозы возникновения аварий и несчастных случаев останавливать производство работ и принимать необходимые меры;
1.10 запрещать производство работ в случае несоответствия их проектно-сметной документации;

1.11 информировать Заказчика о полученных предписаниях Надзорных органов РФ и принимаемых мерах по выполнению предписаний;
1.12 обеспечить необходимые условия для проведения проверок организации работ по охране труда в подразделениях Подрядчика комиссиями Заказчика»;

1.13 обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика»;

1.14 сообщать в течение суток руководству Заказчика обо всех несчастных случаях, произошедших при выполнении работ на оборудовании и территории Заказчика и направлять материалы расследования несчастного случая в адрес руководства Заказчика в семидневный срок после окончания расследования;

1.15 обеспечить наличие соответствующих положений в договорах с субподрядчиками, позволяющих выполнить требования, указанные в настоящем Соглашении, а также предусмотреть ответственность своих субподрядчиков за несоблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований;

1.16 при неустранении Подрядчиком нарушений, послуживших основанием для выдачи предписаний или замечаний Надзорных органов РФ, технического надзора Заказчика или авторского надзора, в определенные ими сроки - в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости выполненных с нарушениями работ за каждый календарный день просрочки;

1.17 при несоблюдении Подрядчиком правил и норм техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, промышленной безопасности, правил и норм по охране окружающей среды и прочих обязательных требований, выплачивать Заказчику штраф в размере:
- 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за несчастный случай, повлекший за собой причинение средней тяжести вреда здоровью;

- 5 000 000 (пять миллионов) рублей за несчастный случай, повлекший за собой тяжелые повреждения здоровья либо смерть.
2. 3аказчик обязуется:

2.1 определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ;

2.2 требовать остановку работ и принятие необходимых мер в случае угрозы
возникновения аварий и несчастных случаев;

2.3 обеспечить допуск работников Подрядчика к работам в соответствии с требованием режима, действующим на территории Заказчика;

2.4 осуществлять проверки соблюдения Подрядчиком требований природоохранного законодательства РФ, по охране труда, технологической и пожарной безопасности на объекте с оформлением соответствующих документов, обязательных для исполнения Подрядчиком;

2.5 предъявлять в любой момент требования Подрядчику о замещении любого работника из числа его персонала или персонала привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков в следующих случаях:

2.5.1 появление на рабочем месте в нетрезвом виде на основании подтверждающего акта медицинского освидетельствования;

2.5.2 несоответствие квалификации работника при выполнении работ требованиям документации, по которой выполняются работы;

2.5.3 нарушение технологического процесса выполнения Работ, включая нарушения требований режима, действующего на территории Заказчика;

2.5.4 нарушение требований радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности, а также требований правил охраны труда (правил безопасности);

2.5.5 выявления факта хищения.

При этом Подрядчик обязан за свой счет заменить данного работника квалифицированным специалистом.

       2.6 предоставить проектно-техническую и другую документацию для производства работ Подрядчиком;

2.7 по графику, согласованному с Подрядчиком, обеспечить проведение проверок организации работ по охране труда работниками Подрядчика с оформлением по их результатам Актов;

2.8 выдавать обязательные для исполнения предписания Подрядчику в случае нарушения его работниками требований безопасности и охраны труда;

2.9 требовать от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний его работниками при выявлении нарушений правил, норм и инструкций или при неправильных действиях работников Подрядчика в нормальной или аварийной ситуации.

Заказчик                                                                      Подрядчик 

ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»                       
Директор                                                            


                          

_______________ Черковец В.Е.                     
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