## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка дроссельных устройств. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [11 empty] | Приложение №1.2 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса ед. | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | 13.ИСУП.3785403 | 4RY30E01 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=1,18 МПа; Перепад давления на ДУ Р=1,08 МПа; Расход через ДУ G=50 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 1 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00118.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,3 | нж
2 | 13.ИСУП.3785507 | 4TB10E01 | Устройство дроссельное | - | DN 100 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,3 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,2 МПа; Расход через ДУ G=7 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=220 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 4 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00595.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 4,5 | нж
3 | 13.ИСУП.3785508 | 4TB10E02 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,3 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,2 МПа; Расход через ДУ G=20 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 5 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00639.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,95 | нж
4 | 13.ИСУП.3785478 | 4TB30E01 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,6 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,57 МПа; Расход через ДУ G=5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 6 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00133.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 1,28 | нж
5 | 13.ИСУП.3785404 | 4TB34E01 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,05 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,048 МПа; Расход через ДУ G=8 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 4 | II | R4.00886.5.0.11 | 7 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00584.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,64 | нж
6 | 13.ИСУП.3785527 | 4TF31E01 | Устройство дроссельное | - | DN 200 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,44 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,33 МПа; Расход через ДУ G=150 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=220 мм | - | 4 | II | R4.00886.5.0.11 | 15 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00608.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 18,7 | нж
7 | 13.ИСУП.3785528 | 4TF32E01 | Устройство дроссельное | - | DN 200 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,44 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,33 МПа; Расход через ДУ G=150 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=220 мм | - | 4 | II | R4.00886.5.0.11 | 16 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00608.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 18,7 | нж
8 | 13.ИСУП.3785529 | 4TF33E01 | Устройство дроссельное | - | DN 200 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,44 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,33 МПа; Расход через ДУ G=150 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=220 мм | - | 4 | II | R4.00886.5.0.11 | 17 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00608.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 18,7 | нж
9 | 13.ИСУП.3785510 | 4TK13E01 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,55 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,42 МПа; Расход через ДУ G=1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 18 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00126.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 2,05 | нж
10 | 13.ИСУП.3785503 | 4TK30E01 | Устройство дроссельное | - | DN 80 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=17,64 МПа; Перепад давления на ДУ Р=17,34 МПа; Расход через ДУ G=60 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=1760 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 22 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.002530.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 67,2 | нж
11 | 13.ИСУП.3785530 | 4TN10E01 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,55 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,45 МПа; Расход через ДУ G=35 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 4 | II | R4.00886.5.0.11 | 29 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00652.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,64 | нж
12 | 13.ИСУП.3785496 | 4TN30E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,54 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,29 МПа; Расход через ДУ G=0,18 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 30 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00144.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,27 | нж
13 | 13.ИСУП.3785531 | 4TN30E02 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,55 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,25 МПа; Расход через ДУ G=3 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 4 | II | R4.00886.5.0.11 | 31 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00652.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,64 | нж
14 | 13.ИСУП.3785532 | 4TN40E01 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,55 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,15 МПа; Расход через ДУ G=5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 4 | II | R4.00886.5.0.11 | 32 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00652.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,64 | нж
15 | 13.ИСУП.3785497 | 4TP00E23 | Устройство дроссельное | - | DN 25 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,73 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,63 МПа; Расход через ДУ G=5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=700 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 33 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00875.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 1,96 | нж
16 | 13.ИСУП.3785498 | 4TP00E26 | Устройство дроссельное | - | DN 25 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,73 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,63 МПа; Расход через ДУ G=10 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 34 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00875.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,84 | нж
17 | 13.ИСУП.3785499 | 4TP00E29 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,73 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,63 МПа; Расход через ДУ G=10 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 35 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00875.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 1,92 | нж
18 | 13.ИСУП.3785500 | 4TP00E30 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,73 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,63 МПа; Расход через ДУ G=100 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 36 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00875.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 1,92 | нж
19 | 13.ИСУП.3785406 | 4TP11E01 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,12 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,01 МПа; Расход через ДУ G=35 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 37 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00579.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,64 | нж
20 | 13.ИСУП.3785405 | 4TP11E02 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,12 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,01 МПа; Расход через ДУ G=10 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 38 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00579.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,64 | нж
21 | 13.ИСУП.3785408 | 4TP12E02 | Устройство дроссельное | - | DN 25 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,49 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,39 МПа; Расход через ДУ G=66 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 39 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00579.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,84 | нж
22 | 13.ИСУП.3785409 | 4TP20E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=1,96 МПа; Перепад давления на ДУ Р=1,86 МПа; Расход через ДУ G=4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=600 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 40 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00580.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,81 | нж
23 | 13.ИСУП.3785501 | 4TP81E01 | Устройство дроссельное | - | DN 25 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,78 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,63 МПа; Расход через ДУ G=96 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 43 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00874.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,8 | нж
24 | 13.ИСУП.3785502 | 4TP82E01 | Устройство дроссельное | - | DN 25 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,78 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,63 МПа; Расход через ДУ G=96 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=400 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 44 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00874.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,8 | нж
25 | 13.ИСУП.3785515 | 4TQ11E01 | Устройство дроссельное | - | DN 150 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=1,72 МПа; Перепад давления на ДУ Р=1,3 МПа; Расход через ДУ G=210 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=130 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 45 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 7,6 | нж
26 | 13.ИСУП.3785516 | 4TQ21E01 | Устройство дроссельное | - | DN 150 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=1,72 МПа; Перепад давления на ДУ Р=1,3 МПа; Расход через ДУ G=210 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=130 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 46 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 7,6 | нж
27 | 13.ИСУП.3785517 | 4TQ31E01 | Устройство дроссельное | - | DN 150 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=1,72 МПа; Перепад давления на ДУ Р=1,3 МПа; Расход через ДУ G=210 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=130 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 47 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 7,6 | нж
28 | 13.ИСУП.3785521 | 4TQ11E02 | Устройство дроссельное | - | DN 300 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=1,47 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,68 МПа; Расход через ДУ G=600 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=130 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 48 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 16,6 | нж
29 | 13.ИСУП.3785522 | 4TQ21E02 | Устройство дроссельное | - | DN 300 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=1,47 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,68 МПа; Расход через ДУ G=600 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=130 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 49 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 16,6 | нж
30 | 13.ИСУП.3785523 | 4TQ31E02 | Устройство дроссельное | - | DN 300 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=1,47 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,68 МПа; Расход через ДУ G=600 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=130 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 50 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00603.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 16,6 | нж
31 | 13.ИСУП.3785394 | 4TQ12E12 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,1 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 74 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00571.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,27 | нж
32 | 13.ИСУП.3785395 | 4TQ22E12 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,1 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 75 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00571.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,27 | нж
33 | 13.ИСУП.3785396 | 4TQ32E12 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,1 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 76 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00571.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,27 | нж
34 | 13.ИСУП.3785421 | 4TQ40E01 | Устройство дроссельное | - | DN 15 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,1 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2 МПа; Расход через ДУ G=0,4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 2 | I | R4.00886.5.0.11 | 110 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00636.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,56 | нж
35 | 13.ИСУП.3785538 | 4TV10E02 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,49 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,44 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 113 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02018.1.0.13 |  | 1/3 | материалы | 0,2 | нж
36 | 13.ИСУП.3785477 | 4TV10E29 | Устройство дроссельное | - | DN 10 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,1 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2,09 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 126 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00515.1.0.13 |  | 1/1 | материалы | 0,2 | нж
37 | 13.ИСУП.3806454 | 4TV60E01 | Устройство дроссельное | - | DN 20 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,1 МПа; Перепад давления на ДУ Р=2,05 МПа; Расход через ДУ G=0,1 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 147 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00515.1.0.13 |  | 1/1 | материалы | 1,44 | нж
38 | 13.ИСУП.3785582 | 4TX90E01 | Устройство дроссельное | - | DN 25 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,4 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,3 МПа; Расход через ДУ G=0,185 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 159 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00624.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,4 | нж
39 | 13.ИСУП.3785511 | 4TY21E02 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,54 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,44 МПа; Расход через ДУ G=20 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 170 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00128.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,75 | нж
40 | 13.ИСУП.3785512 | 4TY22E02 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,54 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,44 МПа; Расход через ДУ G=20 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 171 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00128.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,75 | нж
41 | 13.ИСУП.3785513 | 4TY23E02 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,54 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,44 МПа; Расход через ДУ G=20 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 3 | II | R4.00886.5.0.11 | 172 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00128.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,75 | нж
42 | 13.ИСУП.3785456 | 4UD10E04* | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,98 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,98 МПа; Расход через ДУ G=4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 176 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11. Поскольку в режиме гидроиспытания первого контура давление в напорном трубопроводе насоса 4UE10D01 достигает 24,5 МПа, принять давление расчетное для данного дроссельного устройства – 24,5 МПа |  | 1/1 | материалы | 0,41 | нж
43 | 13.ИСУП.3785455 | 4UD10E05* | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,59 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,59 МПа; Расход через ДУ G=4 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 177 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11. Поскольку в режиме гидроиспытания первого контура давление в напорном трубопроводе насоса 4UE10D01 достигает 24,5 МПа, принять давление расчетное для данного дроссельного устройства – 24,5 МПа |  | 1/1 | материалы | 0,41 | нж
44 | 13.ИСУП.3785454 | 4UD20E04 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=2,06 МПа; Перепад давления на ДУ Р=1,9 МПа; Расход через ДУ G=1,6 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=500 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 181 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,41 | нж
45 | 13.ИСУП.3785555 | 4UD20E05 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,98 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,88 МПа; Расход через ДУ G=2,5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 182 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00109.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,41 | нж
46 | 13.ИСУП.3785556 | 4UD20E06 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,69 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,59 МПа; Расход через ДУ G=2,5 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 183 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00109.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,41 | нж
47 | 13.ИСУП.3785554 | 4UE30E01 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=1,27 МПа; Перепад давления на ДУ Р=1,17 МПа; Расход через ДУ G=8 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 187 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00109.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 0,83 | нж
48 | 13.ИСУП.3785509 | 4UE40E03 | Устройство дроссельное | - | DN 32 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,98 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,98 МПа; Расход через ДУ G=6,3 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=200 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 190 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00103.1.0.11. Поскольку в режиме гидроиспытания напорных трубопроводов АПН давление в напорном трубопроводе насоса 4UE40D01 достигает 14.9 МПа принять давление расчетное для данного дрос-сельного устройства – 14,9 МПа |  | 1/1 | материалы | 2 | нж
49 | 13.ИСУП.3785369 | 4UG60E05 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,59 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,56 МПа; Расход через ДУ G=10 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=500 мм | - | 4 | II | R4.00886.5.0.11 | 195 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00101.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 3,5 | нж
50 | 13.ИСУП.3785370 | 4UG60E06 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,59 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,56 МПа; Расход через ДУ G=35 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=500 мм | - | 4 | II | R4.00886.5.0.11 | 196 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00101.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 3,5 | нж
51 | 13.ИСУП.3785371 | 4UG90E05 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,59 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,56 МПа; Расход через ДУ G=10 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=500 мм | - | 4 | II | R4.00886.5.0.11 | 199 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00101.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 3,5 | нж
52 | 13.ИСУП.3785372 | 4UG90E06 | Устройство дроссельное | - | DN 50 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,59 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,56 МПа; Расход через ДУ G=35 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=500 мм | - | 4 | II | R4.00886.5.0.11 | 200 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00101.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 3,5 | нж
53 | 13.ИСУП.3785580 | 4YD50E01 | Устройство дроссельное | - | DN 65 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,233 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,185 МПа; Расход через ДУ G=2,46 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 225 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00586.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 1,5 | нж
54 | 13.ИСУП.3785581 | 4YD60E01 | Устройство дроссельное | - | DN 65 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0,233 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,185 МПа; Расход через ДУ G=2,46 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=300 мм | - | 4 | III | R4.00886.5.0.11 | 226 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.00586.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 1,5 | нж
55 | 13.ИСУП.5828265 | 4TK21E02 | Устройство дроссельное | - | DN 80 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0.64 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,49 МПа; Расход через ДУ G=50 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 228 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02531.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 1,1 | нж
56 | 13.ИСУП.5828266 | 4TK22E02 | Устройство дроссельное | - | DN 80 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0.64 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,49 МПа; Расход через ДУ G=50 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 229 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02531.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 1,1 | нж
57 | 13.ИСУП.5828267 | 4TK23E02 | Устройство дроссельное | - | DN 80 нж; Рабочее давление перед ДУ Р(изб)=0.64 МПа; Перепад давления на ДУ Р=0,49 МПа; Расход через ДУ G=50 м3/ч; Максимальный габаритный размер L=100 мм | - | 3 | I | R4.00886.5.0.11 | 230 | R3.00586.9.1.11 | R4.00886.3.0.16 изм. 1 | - | 1 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2016-07-15 | прим. в черт. R4.02531.1.0.11 |  | 1/1 | материалы | 1,1 | нж
[13 empty] | Итого: | 57 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [12 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [12 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [12 empty] | м.п.