

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

[image: image1.wmf]
Нововоронежская АЭС-2

с энергоблоками № 1 и № 2

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Геодезические работы на площадке строительства

Отчёт

о геодезических наблюдениях за осадками и деформациями

строящихся зданий и сооружений в 3 квартале 2011 года

NW2P.D.120.&.&&&&&&.&&&&&.002.HZ.0156

	Заместитель директора по 
проектированию НВО АЭС-2
	
	С.А. Елфимов

	Главный инженер проекта 
НВО АЭС-2
	
	В.И. Горшков

	Начальник БКИИ
	
	А.Э. Петросян



3 Геодезические наблюдения

3.1 Методика повторного нивелирования

3.1.1 Определение превышений между осадочными марками выполнялось по методике нивелирования 2 разряда по маркам и массивным «башмакам» [2, 3].

Рабочие допуски нивелирования 1 и 2 разряда приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Рабочие допуски нивелирования 1 и 2 разряда для электронных нивелиров

	Наименование допуска
	Разряд

	
	1
	2

	Допустимое расстояние от инструмента до рейки, м
	25
	40

	Минимальная высота визирного луча над препятствием, м
	0,8
	0,5

	Неравенство плеч на станции, м
	0,5
	1,0

	Накопление неравенства в секции, м
	1,0
	2,0

	Расхождение между первым и вторым превышением на станции, мм
	0,12
	0,20

	Допустимое расхождение прямого и обратного хода, мм
	0,5
[image: image2.wmf]n


	1,0
[image: image3.wmf]n



	Допустимая невязка полигона, мм
	0,3
[image: image4.wmf]n


	0,5
[image: image5.wmf]n




3.2 Методика камеральной обработки

3.2.1 Камеральная обработка производилась отдельно по каждому циклу. Производилась: проверка полевых журналов, уравнивание ходов, расчёты по оценке точности, составление промежуточной отчётной документации. Обработка материалов производилась для контроля в две руки [4].

Высоты и осадки, определенные из нивелирования 1 и 2 разряда выписаны с точностью до 0,1 мм.

Оценка качества нивелирования производилась по вычисленной среднеквадратической погрешности превышения на станции:

– по невязкам в полигонах и ходах


[image: image6.wmf]2

ст

f

n

М

N

m

éù

êú

ëû

==

,


                                                              (1)

где f – невязка в полигоне;

n – число станций в полигоне;

N – число полигонов;

- по поправкам в звенья сети, полученным в результате уравнивания 


[image: image7.wmf]2

ст

p

М

nk

u

m

éù

ëû

==

-

,                                                              (2)

где ( – поправка, приходящаяся на звено;

р – вес звена 1/n (хода);
n – количество нивелирных звеньев;

k – количество узловых точек сети.

Надёжность определения погрешности превышения (единицы веса) определялась как


[image: image8.wmf]m

m

2(nk)

m

m

=

-

.                                                              (3)

Для оценки качества измерений производилось вычисление средних квадратических погрешностей высот узловых, а также наиболее удалённой точек сети 

                                      
[image: image9.wmf]i

i

H

H

M

p

m

=

 , или   
[image: image10.wmf]ii

HH

Mn

m

=

,                                       (4)

где PHi – вес соответствующей точки;

     nHi – длина эквивалентного хода от исходного репера до соответствующей точки, выраженная в штативах.

Определение весов высот узловых, а также наиболее удалённых точек сети производилось параметрическим способом в комбинации со способом эквивалентной замены.

Полученные невязки в ходах сравнивались с допустимыми, подсчитанными по формулам из таблицы 5.

4.2 Нивелирование 1 и 2 разряда

4.2.7 Башенная испарительная градирня 10URA
4.2.7.1 В третьем квартале 2011года был выполнен второй цикл нивелирования сети осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA. Схема второго цикла измерений, выполненного 16.09.2011, приведена на рисунке 12.

Результаты нивелирования приведены в таблице 53.

[image: image11.jpg]ncca/’

ncc38 | 119191,4
119602,7 +31 i ,/—%
%_-_\ n=1 L_10URA-23 ;\fg
SN, 3957 i .

fa=+0,1Mm
faon=£1,9MM
N=14 .
[
16.09.2011r. iy
10URA-31
10URA-15
o
+16,1
n=1
oy 1 fou=+0,5MMm /8
' faon=£1,8MM ER14
: N=13
i 16.09.2011r. +7_'$
008 A\ e e )T
10URA-35
10URA-11
-16,5
n=1
fn=0,0MMm
faon=%1,4MM
N=8
16.09.2011r.
\\
\
. - ncc27
~a_ " ~~  HuBenupoBaHue 1-ro pa3psiga 119451,8

Ocb B

S L D HUBENUPOBAaHME 2-ro pa3psiga




Рисунок 12 – Схема нивелирования сети осадочных марок башенной 
испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

Таблица 53 – Результаты повторного геометрического нивелирования сети осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

	Ход,
	Число штативов n, шт.
	Среднее превышение h, мм
	Поправка υh, мм
	Исправленное превышение hиспр, мм
	Высота Н, мм
	Наименование марки

	начало
	-
	конец
	
	
	
	
	
	

	Звено № 1 от псс27 до марки 10URA-07 (16.09.2011)

	псс27
	-
	10URA-07
	4
	+539,5 
	-0,1 
	+539,4 
	119451,8
	псс27

	–
	–
	–
	–
	–
	119991,2
	10URA-07

	Сумма
	4
	+539,5 
	-0,1 
	+539,4 
	–
	–

	Звено № 2 от марки 10URA-07 до марки 10URA-28 (16.09.2011)

	10URA-07
	-
	10URA-04
	1
	-1,4 
	-0,0 
	-1,4 
	119991,2
	10URA-07

	10URA-04
	-
	10URA-42
	3
	+22,2 
	-0,1 
	+22,2 
	119989,8
	10URA-04

	10URA-42
	-
	10URA-35
	2
	-28,4 
	-0,0 
	-28,5 
	120012,0
	10URA-42

	10URA-35
	-
	10URA-31
	1
	+16,1 
	-0,0 
	+16,1 
	119983,5
	10URA-35

	10URA-31
	-
	10URA-28
	1
	-1,4 
	-0,0 
	-1,4 
	119999,5
	10URA-31

	–
	–
	–
	–
	–
	119998,1
	10URA-28

	Сумма
	8
	+7,1 
	-0,2 
	+6,9 
	–
	–

	Звено № 3 от марки 10URA-28 до марки 10URA-19 (16.09.2011)

	10URA-28
	-
	10URA-23
	1
	+3,1 
	-0,1 
	+3,0 
	119998,1
	10URA-28

	10URA-23
	-
	10URA-19
	1
	-5,7 
	-0,1 
	-5,8 
	120001,1
	10URA-23

	–
	–
	–
	–
	–
	119995,3
	10URA-19

	Сумма
	2
	-2,6 
	-0,3 
	-2,8 
	–
	–

	Звено № 4 от марки 10URA-19 до марки 10URA-07 (16.09.2011)

	10URA-19
	-
	10URA-15
	1
	+5,5 
	-0,0 
	+5,5 
	119995,3
	10URA-19

	10URA-15
	-
	10URA-11
	1
	+7,0 
	-0,0 
	+6,9 
	120000,8
	10URA-15

	10URA-11
	-
	10URA-07
	1
	-16,5 
	-0,0 
	-16,5 
	120007,7
	10URA-11

	–
	–
	–
	–
	–
	119991,2
	10URA-07

	Сумма
	3
	-4,1 
	-0,0 
	-4,1 
	–
	–

	Звено № 5 от марки 10URA-19 до псс38 (16.09.2011)

	10URA-19
	-
	псс37
	1
	-803,8 
	-0,1 
	-803,9 
	119995,3
	10URA-19

	–
	–
	–
	–
	–
	119191,4
	псс37

	Сумма
	1
	-803,8 
	-0,1 
	-803,9 
	–
	–

	Звено № 6 от марки 10URA-28 до псс39 (16.09.2011)

	10URA-28
	-
	псс38
	2
	-395,7 
	+0,2 
	-395,5 
	119998,1
	10URA-28

	–
	–
	–
	–
	–
	119602,7
	псс38

	Сумма
	2
	-395,7 
	+0,2 
	-395,5 
	–
	–


Уравнивание превышений производилось коррелатным способом В.В. Попова 
[4, 5]. На основе приведенной на рисунке 12 схемы полигонов, была составлена система нормальных уравнений коррелат.



[image: image12.wmf]23

13

12

I 

 

II 

III 

1

2

3

14k-8k-4k-0,01=0

полигон

-8k13k-3k+0,47=0

полигон

полигон

-4k-3k8k+0,17=0

-

ü

ï

+

-

ý

ï

-

+

þ

.
(15)

Решение полученной системы нормальных уравнений выполнено методом обратной матрицы, предварительно приведя ее к каноническому виду.

Для системы уравнений (15) матрица системы A, столбца неизвестных X и столбца свободных членов D, примут вид:



[image: image13.wmf]1484

A8133

438

+--

=-+-

--+

;

[image: image14.wmf]1

2

3

k

Xk

k

=

;

[image: image15.wmf]0,01

D0,47

0,17

+

=-

-

.

Коррелаты получены из матричного уравнения X=A-1D
	k1=
	-0,11276

	k2=
	-0,13469

	k3=
	-0,12799


Для каждого звена получены поправки. Полученные поправки были распределены по превышениям звена пропорционально количеству штативов n.

По результатам составлена ведомость уравнивания звеньев нивелирной сети башенной испарительной градирни 10URA. Ведомость уравнивания звеньев нивелирной сети башенной испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500 приведена в таблице 54.

Таблица 54 – Ведомость уравнивания звеньев нивелирной сети башенной испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

	Описание хода
	Число штативов n, шт.
	Вес, р=1/n
	Измеренное превышение hср, мм
	Корре-лата ki
	Поправка υh, мм
	Исправленное превышение hиспр, мм

	
	
	
	
	
	
	

	I полигон

	псс27
	-
	псс38
	–
	–
	+150,9 
	–
	–
	+150,9 

	псс38
	-
	10URA-28
	2
	0,50
	+395,7 
	k1
	-0,2 
	+395,5 

	10URA-28
	-
	10URA-07
	8
	0,13
	-7,1 
	k1-k2
	+0,2 
	-6,9 

	10URA-07
	-
	псс27
	4
	0,25
	-539,5 
	k1-k3
	+0,1 
	-539,4 

	Сумма
	14
	–
	fh=-0,0 
	–
	+0,0 
	0,0

	fh доп, мм
	1,9
	–
	–
	–
	–
	–

	II полигон

	10URA-28
	-
	10URA-19
	2
	0,50
	-2,6 
	k2
	-0,3 
	-2,8 

	10URA-19
	-
	10URA-07
	3
	0,33
	-4,1 
	k2-k3
	-0,0 
	-4,1 

	10URA-07
	-
	10URA-28
	8
	0,13
	+7,1 
	k2-k1
	-0,2 
	+6,9 

	Сумма
	13
	–
	fh=+0,5 
	–
	-0,5 
	0,0

	fh доп, мм
	1,8
	–
	–
	–
	–
	–

	III полигон

	псс37
	-
	псс27
	–
	–
	+260,4 
	–
	–
	+260,4 

	псс27
	-
	10URA-07
	4
	0,25
	+539,5 
	k3-k1
	-0,1 
	+539,5 

	10URA-07
	-
	10URA-19
	3
	0,33
	+4,1 
	k3-k2
	+0,0 
	+4,1 

	10URA-19
	-
	псс37
	1
	1,00
	-803,8 
	k3
	-0,1 
	-803,8 

	Сумма
	8
	–
	fh=+0,2 
	–
	-0,2 
	0,0

	fh доп, мм
	1,4
	–
	–
	–
	–
	–


4.2.7.2 Для оценки качества результатов уравнивания вычислялись средние квадратические погрешности высот узловых, а также наиболее удаленной точек сети [5]. Определение весовых характеристик нивелирных звеньев сети и средней квадратической погрешности на станции нивелирования 10URA приведено в таблице 55.

Таблица 55 – Определение весовых характеристик нивелирных звеньев сети и средней квадратической погрешности на станции нивелирования 10URA
	Звено
	Количество штативов n, шт.
	Вес звена, р=1/n
	Поправка uhi, мм
	рυh2
	СКП станции μ, мм
	Надежность получения mμ, мм

	
	
	
	
	
	
	

	псс38
	-
	10URA-28
	2
	0,50
	-0,2 
	0,0254
	0,17
	0,07

	10URA-28
	-
	10URA-19
	2
	0,50
	-0,3 
	0,0363
	
	

	10URA-19
	-
	10URA-07
	3
	0,33
	-0,0 
	0,0001
	
	

	10URA-07
	-
	10URA-28
	8
	0,13
	-0,2 
	0,0038
	
	

	псс27
	-
	10URA-07
	4
	0,25
	-0,1 
	0,0009
	
	

	10URA-19
	-
	псс37
	1
	1,00
	-0,1 
	0,0164
	
	

	Сумма
	0,0830
	
	


Для определения средних квадратических погрешностей высот узловых точек сети (рисунок 12) была составлена система нормальных уравнений поправок ((i)

	Номер точки i
	Наименование точки
	Уравнения поправок

	1
	10URA-07
	+0,83(1 –0,33(2 –0,25(4=0;

	2
	10URA-19
	–0,33(1 +1,83(2 –0,50(3=0;

	3
	10URA-28
	–0,50(2 +1,25(3 –0,25(4=0;

	4
	10URA-42
	–0,25(1 –0,25(3 +0,50(4=0.


При оценке качества результатов численные значения свободных членов принимают равными нулю. Тогда матрица Nrr коэффициентов при неизвестных поправках в системе нормальных уравнений будет иметь вид 

	Наименование узловых точек
	10URA-07
	10URA-19
	10URA-28
	10URA-42

	10URA-07
	0,83
	-0,33
	0
	-0,25

	10URA-19
	-0,33
	1,83
	-0,50
	0

	10URA-28
	0
	-0,50
	1,25
	-0,25

	10URA-42
	-0,25
	0
	-0,25
	0,50


На основании матрицы Nrr была получена обратная весовая матрица N-1rr из которой выбирались весовые коэффициенты соответствующих узловых точек, представляющие собой длины эквивалентных ходов от исходных пунктов (выраженные в штативах).

	Наименование узловых точек
	10URA-07
	10URA-19
	10URA-28
	10URA-42

	10URA-07
	1,67
	0,40
	0,36
	1,01

	10URA-19
	 
	0,72
	0,36
	0,38

	10URA-28
	 
	 
	1,09
	0,73

	10URA-42
	 
	 
	 
	2,87


Полученные длины эквивалентных ходов позволяют оценить точность получения высот узловых точек по формуле (4). Ведомость оценки точности получения высот узловых точек 10URA приведена в таблице 56.

Таблица 56 – Ведомость оценки точности получения высот узловых точек 10URA
	Наименование узловых точек
	Длина эквивалентного хода
 nHi, штативы
	СКП
mi, мм

	10URA-07
	1,7
	0,21

	10URA-19
	0,7
	0,14

	10URA-28
	1,1
	0,17

	10URA-42
	2,9
	0,28


Из полученной матрицы видно, что наибольшим весовым коэффициентом обладает узловая точка 10URA-42, равным 2,9 шт, следовательно она является наиболее удаленной с СКП m10URA-42=0,28 мм.

Выполненная оценка качества полевых работ свидетельствует о том, что наблюдения выполнены в соответствии с рабочими допусками нивелирования, полученные результаты пригодны для анализа деформаций.

5 Анализ осадок и деформаций

5.2.7 Башенная испарительная градирня 10URA
5.2.7.1 За отчётный период выполнен второй цикл наблюдений (16.09.2011) осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA.

Измерения проводились по методике 2 разряда. Исходным послужили пункты псс37 с высотой Н = 119,191 м, псс27 – Н = 119,452 м и псс38 – Н = 119,603 м 
(на 08.09.2011). Схема расположения осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA приведена на рисунке 56.

Ведомость высот осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA приведена в таблице 74.

Для иллюстрации значений, приведенных в таблице 74 на рисунках 57-60 приведены схемы изолиний суммарных, текущих вертикальных смещений, а также ортографическая проекция поверхности суммарных вертикальных смещений осадочных марок строящейся башенной испарительной градирни 10URA.

[image: image16.jpg]! 10URA-23

10URA-11

10URA-39

10URA-07





Рисунок 56 – Схема расположения осадочных марок башенной 
испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

Таблица 74 – Ведомость высот осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA
	Номер
марки
	Высота по циклам измерений, мм
	Вертикальное
смещение, мм
	Скорость, мм/год

	
	Начальный цикл 28.03.2011
	Цикл 1 08.06.2011
	Цикл 2 16.09.2011
	текущее
	суммарное
	

	10URA-04
	119991,6
	119990,8
	119989,8
	-1,8
	-1,0
	-3,8

	10URA-07
	119992,5
	119991,8
	119991,2
	-1,3
	-0,6
	-2,7

	10URA-11
	120009,1
	120008,1
	120007,7
	-1,4
	-0,4
	-2,8

	10URA-15
	120002,7
	120001,6
	120000,8
	-1,9
	-0,9
	-4,0

	10URA-19
	119997,9
	119996,8
	119995,3
	-2,6
	-1,5
	-5,5

	10URA-23
	120002,9
	120002,1
	120001,1
	-1,8
	-1,0
	-3,7

	10URA-28
	119999,8
	119998,9
	119998,1
	-1,7
	-0,8
	-3,5

	10URA-31
	120001,4
	120000,4
	119999,5
	-1,9
	-0,8
	-3,9

	10URA-35
	119985,0
	119984,2
	119983,5
	-1,5
	-0,7
	-3,2

	10URA-39
	не заложена
	не заложена
	не заложена
	–
	–
	​

	10URA-42
	не заложена
	не заложена
	120012,0
	–
	–
	​

	Среднее
	-1,8
	-0,8
	-3,7

	Максимальное
	-2,6
	-1,5
	-5,5

	Минимальное
	-1,3
	-0,4
	-2,7


[image: image17.emf]-

2

10URA-15

-1,9

10URA-11

-1,4

10URA-07

-1,3

10URA-04

-1,8

10URA-35

-1,5

10URA-31

-1,9

10URA-28

-1,7

10URA-23

-1,8

10URA-19

-2,6

.

10URA-39

      -

10URA-42

     -


Рисунок 57 – Схема изолиний суммарных вертикальных смещений садочных марок 
башенной испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

[image: image18.emf]-

1

10URA-15

-0,9

10URA-11

-0,4

10URA-07

-0,6

10URA-04

-1,0

10URA-35

-0,7

10URA-31

-0,8

10URA-28

-0,8

10URA-23

-1,0

10URA-19

-1,5

.

10URA-39

      -

10URA-42

     -


Рисунок 58 – Схема изолиний текущих вертикальных смещений садочных марок 
башенной испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

[image: image19.emf]-

5

-

4

-

3

10URA-15

-4,0

10URA-11

-2,8

10URA-07

-2,7

10URA-04

-3,8

10URA-35

-3,2

10URA-31

-3,9

10URA-28

-3,5

10URA-23

-3,7

10URA-19

-5,5

.

10URA-39

      -

10URA-42

     -


Рисунок 59 – Схема изолиний скоростей вертикальных смещений садочных марок 
башенной испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

[image: image20.emf]
Рисунок 60 – Ортографическая проекция поверхности суммарных вертикальных смещений садочных марок башенной испарительной градирни 10URA на отметке + 0,500

Суммарные вертикальные смещения осадочных марок башенной испарительной градирни 10URA незначительны и равномерны, изменяются от минус 1,3 до минус 2,6 мм, составляя в среднем минус 1,8 мм, при предельно допустимом значении 100 мм [1]. Средняя квадратическая погрешность определения суммарной осадки удаленной точки составляет 0,52 мм.

Значения текущих вертикальных смещений допустимы и составляют в среднем минус 0,8 мм. Средняя квадратическая погрешность определения текущей осадки удаленной точки составляет 0,39 мм.

Скорости вертикальных смещений по результатам двух циклов наблюдений изменяются от минус 2,7 мм/год до минус 5,5 мм/год составляя в среднем минус 3,7 мм/год. Средняя квадратическая погрешность определения скорости осадки удаленной точки составляет 0,37 мм/год.

Крен башенной испарительной градирни 10URA из результатов высотных наблюдений близок к нулю и составляет 0,006 мм/м, при допустимом значении 4,000 мм/м (рисунок 57).

Москва 2011








_1357533427.unknown

_1357533431.unknown

_1380195794.unknown

_1380195844.unknown

_1380195872.unknown

_1360362005.unknown

_1360369379.unknown

_1357533429.unknown

_1357533430.unknown

_1357533428.unknown

_1357533425.unknown

_1357533426.unknown

_1357533424.unknown

