Выписка из протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в электронной форме №C019225
«Открытый конкурс на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку вентоборудования первоочередных сооружений подачи напряжения для собственных нужд» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 11.02.2013 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения конкурса: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер конкурса на указанном сайте: C019225.
Номер протокола: C019225.
Дата протокола: 11.02.2013 г.
2. Заказчик: ОАО «Атомэнергопроект»
(105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1). 

3. Наименование конкурса: «Открытый конкурс на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку вентоборудования первоочередных сооружений подачи напряжения для собственных нужд». 

4. Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС – 71 457 811 (Семьдесят один миллион пятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто) рублей 47 копеек, включая НДС (18%) 10 900 344 (десять миллионов девятьсот тысяч триста сорок четыре) руб. 12 коп.

5. Извещение о проведении конкурса было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 06.12.2012

6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в конкурсе 14.01.2013 г., 08:00 поступило 4 заявки на участие в конкурсе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в конкурсе
	Предлагаемая цена

	1
	ОАО "Спецтехэнерго"
ИНН 7722547959 
	111020, Россия, Центральный федеральный округ, г. Москва, ул. Дворникова, дом 7
	11 января 2013 г. 13:23:41
	55 999 983.00 (пятьдесят пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 00 копеек) российский рубль с НДС

	2
	ООО «НАМИ-Т»
ИНН 5050020731
	105523, Россия,  г. Москва, Щелковское шоссе, д. 100,стр 1
	11 января 2013 г. 17:04:11
	53 616 445.86 (пятьдесят три миллиона шестьсот шестнадцать тысяч четыреста сорок пять рублей 86 копеек) российский рубль с НДС

	3
	ООО “ЭнергомашКапитал“
ИНН 7705454045
	121019, 
г. Москва, Большой Знаменский переулок , 4 оф.13
	12 января 2013 г. 14:20:19
	33 114 750.00 (тридцать три миллиона сто четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек) российский рубль с НДС

	4
	ЗАО «ГМЗ «Химмаш»
ИНН 7735116075
	124489, Москва, Зеленоград, корп.602, оф. 92.
	13 января 2013 г. 22:28:52
	49 206 000.00 (сорок девять миллионов двести шесть тысяч рублей 00 копеек) российский рубль с НДС


7. В соответствии с п. 5 ст. 21 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» Единая комиссия рассмотрела заявки участников процедуры закупки и дополнительные представленные по дозапросу документы (Протокол № 121206/0528/606/2-C019225 от 04.02.2013) на соответствие требованиям, установленным в документации о конкурсе и приняла решение:
— допустить к участию в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе, поданной участником процедуры закупки

	ОАО "Спецтехэнерго"
	Участник №1


8. Отклонены заявки на участие в конкурсе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ООО «НАМИ-Т»
	На основании  подпункта а) пункта 14.9.4 ЕОСЗ  и подпункта а) пункта 4.14.2.4 конкурсной документации, а именно:

- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям подпункта 13 пункта 18 Раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации. 
Письмом № 167-ЛФ от 01.02.2013 ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ»,  завод-изготовитель предлагаемого участником конкурса оборудования, аннулирует выданное ранее Свидетельство изготовителя оборудования.  

	ООО “ЭнергомашКапитал“
	На основании  подпункта д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ  и подпункта д) пункта 4.14.2.4 конкурсной документации, а именно: 
- несоответствие продукции требованиям Тома 2 «Техническая часть» конкурсной документации.
По п.п. 2.7.1, 2.7.2, 10.4.1, 10.4.2, 12.2.12, 12.2.13 Приложения 1 к ТЗ:

· необходим II класс сейсмостойкости (ст. 6 «Класс безопасности /Группа /Категория сейсмостойкости» Приложение 1 к ТЗ), а участником предложено оборудование  III класса сейсмостойкости согласно данным, приведенным на стр. 4 (Назначение и область применения) ТУ 4860-022-59007492-2011 (КЦА 2);
По п. 12.2.13 Приложения 1 к ТЗ:

· необходима высота приточной 
установки 2180 мм согласно листу 9 чертежа  NW2P.D.188.0.5UBG&&.&&&&&.051.DC.0001_009=1, а участником предложена высота в 2250 мм согласно приложению «Технические данные КЦА 10 (12_213).pdf»,  что требует изменения в положении проходки в строительной конструкции. 
· в приложенном техническом описании прил. №029.14.7 Техническое предложение по КЦА присутствует строка, противоречащая условия конкурса: «С правом на технические изменения без предварительного уведомления», т.е. поставщик не гарантирует выполнение заявленных им технических характеристик. 
По п.п. 2.7.1, 2.7.2, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15, 10.4.1, 10.4.2, 12.2.13  Приложения 1 к ТЗ:
· воздухопроизводительность, указанная в п.п.1.2.1 ТУ 4860-022-59007492-2011 по позициям со схожим типоразмерам не соответствует указанной в спецификации и указанной в Техническом предложение по КЦА.  Согласно ТУ 4860-022-59007492-2011  воздухопроизводительность  для КЦА 22,5 - 22500 м3/ч, для КЦА 27 - 27000  м3/ч, из чего следует, что для КЦА 25 воздухопроизводительность должна составить около 25000 м3/ч. При этом в приложенных технических характеристиках указано, что воздухопроизводитель-ность для КЦА 25 составит 28270 м3/ч, что согласно ТУ больше чем для КЦА 27.

По п.п. 2.7.1, 2.7.2, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15, 10.4.1, 10.4.2, 12.2.12, 12.2.13 Приложения 1 к ТЗ:  

· условия хранения указанные поставщиком в ТУ 4860-022-59007492-2011 как 2 (С)  не соответствуют условиям 2 (С) по ГОСТ 15150-69. У поставщика условиям 2(С) соответствует диапазон температур от - 20 до +40, а согласно ГОСТ 15150-69 данный диапазон должен быть от -50 до +40 0С.

На основании  подпункта а) пункта 14.9.4 ЕОСЗ  и подпункта а) пункта 4.14.2.4 конкурсной документации, а именно:

- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям подпункта 16.2 пункта 16 Раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации. 
Не представлена скан-копия действующей лицензии разработчика оборудования ОАО "ДоКон"   Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на конструирование оборудования для ядерных установок (атомных станций (АС), блоков (АС), являющегося предметом закупки, с УДЛ с правом конструирования оборудования, являющегося предметом конкурса (п. 1.8.4 Приложения 1 к ТЗ);

- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям подпункта 16.3 пункта 16 Раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации. 
Не представлена скан-копия действующей лицензии изготовителя оборудования ОАО "ДоКон" Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление оборудования для ядерных установок (атомных станций (АС), блоков (АС), являющегося предметом закупки, с УДЛ с правом изготовления оборудования, являющегося предметом конкурса (п. 1.8.4 Приложения 1 к ТЗ);

- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям подпункта 16.4 пункта 16 Раздела 5 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации. 

Не представлена скан-копия оригинала документа подтверждающего полномочия ООО "АНАЛИТ КОМПЛЕКТ" от головного изготовителя ОАО "Докон".

	ЗАО «ГМЗ «Химмаш»
	На основании  подпункта д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ  и подпункта д) пункта 4.14.2.4 конкурсной документации, а именно: 

- несоответствие продукции требованиям Тома 2 «Техническая часть» конкурсной документации:
 По п. 1.8.4 Приложение 1 к ТЗ:

· необходимая производительность по теплу (с электронагревателем) 24 кВт Таблица №1, п.№3 ТУ4862-007-00239675-2001, а участником предложено 16 кВт (Пункт №5 Таблица 1. Тип АКХ-1-12,5 ТУ 486222-015-59604638-2009);
· автономные кондиционеры должны быть работоспособны в условиях, соответствующих его климатическому исполнению и категории размещения» «У», т.е. от - 450С до +400С, (п. 1.3.1 ТУ 4862-007-00239675-2001), а участником предложено от -350С с учетом комплекта зимнего запуска, согласно вводной части ТУ 486222-015-59604638-2009 лист №3 Автономные (описание и стоимость зимнего комплекта, а так же его характеристики не представлены) 
По п.п. 2.7.1, 2.7.2, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15, 10.4.1, 10.4.2, 12.2.12, 12.2.13 Приложение 1 к ТЗ:

· необходима  работа центральных кондиционеров при частоте в сети 50 Гц±10% (требование п. 1.2.12 ТУ 4862-011-40149153-98), а участником предложено отклонение частоты сети на более чем на ±2,5% (п. 1.2.6.5  ТУ 486213-008-59604638-2008 изм.2 центральные кондиционеры).
По п. 12.2.12.4 Приложения 1 к ТЗ:

· величина габаритов не более 700х800х250 (ст. 4а «Техническая характеристика» п. 12.2.12.4 Приложения 1 к ТЗ), а участником предложено 700х800(h)x1200 (ст. 5 п. 12.2.12.4  Ф.4 «Спецификация оборудования и материалов»).
По п. 12.2.12.8 Приложение 1 к ТЗ:

· величина габаритов не более 700х800(h)x850 (ст. 4а «Техническая характеристика» п. 12.2.12.8 Приложения 1 к ТЗ), а участником предложено 1050х610(h)x370 (ст. 5 п. 12.2.12.8  Ф.4 «Спецификация оборудования и материалов»).
По п. 12.2.13 Приложение 1 к ТЗ:

· требуемый перепад на фильтре блока фильтра ячейковой грубой очистки при выполнении требуемых параметров установки 135 Па Чертеж NW2P.D.188.0.5 UBG&&.&&&&&.051.DC.0001_002=1), а участником предложено 300 Па. 
На основании  подпункта д) пункта 14.9.4 ЕОСЗ  и подпункта д) пункта 4.14.2.4 конкурсной документации, а именно: 

- несоответствие договорных условий, указанных в заявке на участие в конкурсе, требованиям конкурсной документации:

Участник представил документ «007. Декларация о согласии с проектом договора.pdf» с готовностью подписать договор, соответствующий форме, приложенной к конкурсной заявке от 26 декабря №20-487, но договор не представил. 


9. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» конкурс признается несостоявшимся. 

10. В соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» Заказчик вправе:
· заключить договор с Открытое акционерное общество «Спецтехэнерго» на условиях, предусмотренных документацией о конкурсе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении конкурсе, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены;
· объявить проведение повторной процедуры закупки;
· отказаться от повторного проведения процедуры закупки;
· вынести на рассмотрение разрешающими органами, определенными приказом Госкопрорации «Росатом», в соответствии с их полномочиями, вопрос о проведении конкурентной процедуры отличной от конкурса или о заключении договора с единственным поставщиком. 
11. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на разработку, изготовление и поставку вентоборудования первоочередных сооружений подачи напряжения для собственных нужд составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик вправе передать единственному участнику процедуры закупки один экземпляр протокола и проект договора. 

12. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

