Техническая часть

Технические требования к полимерным изоляторам класса напряжения на 110 кВ

- Номинальное рабочее напряжение - 110/3 кВ.

- Номинальные значения климатических факторов - по ГОСТ 15543 и ГОСТ15150. Климатическое исполнение - У1.

Изолятор предназначен для работы при температуре от -45°С до +40°С и высоте над уровнем моря до 1000 м.

- Условиям работы внешней изоляции - 2-3 степени загрязненности по ГОСТ9920-89. Длина пути утечки не менее 2300 мм (2,25-2,5 см/кВ).

- Нормы испытательных напряжений изоляторов должны соответствовать ГОСТ1516.3 и п.5.12 ГОСТ Р 52082-2003.

Интенсивность частичных разрядов при напряжении 1,Шн.р.ф (наибольшее рабочее фазное) не должна превышать 10 пКл.

- Изолятор должен выдерживать механическую нагрузку не менее 1000Н (100кгс) от ветра скоростью 40м/с и от тяжения проводов (в горизонтальном направлении в плоскости верхнего фланца).

- Рабочее давление (абсолютное) элегаза внутри изолятора - 0,42МПа. В процессе эксплуатации допустима утечка элегаза не более 0,5% от массы элегаза в год.

- Остальные технические требования в соответствии с п.5.13, 5.16 ГОСТ Р 52082-2003.

- Изолятор должен выдерживать внутреннее давление (абсолютное) газа внутри изолятора 0,8

МПа.

9.	Изолятор должен соответствовать требованиям п. п. 5.21, 5.22, 5,24. 5.25, 5.26 ГОСТ Р 52082-

2003.

- Маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованием п.5.37.1 ГОСТ Р 52082-2003.

- Срок службы - не менее 30 лет.

- Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев.

- Комплектность:

- изолятор (партия изоляторов);

- паспорт на каждый изолятор. В паспорте на каждый изолятор должен быть указан уровень частичных разрядов;

- протокол испытаний на прочность внутренним давлением и герметичность;

- протоколы   высоковольтных,  механических   и   климатических  испытаний   и   испытаний   на взрывобезопасность.

- Требования по безопасности - в соответствии с разделом 6 ГОСТ Р 52082-2003.

- Габаритные и присоединительные размеры

1350*

Минимальный внутренний диаметр трубы (остова) - 170 мм.

16. Товар должен быть новым не бывшим в употреблении и строго соответствовать чертежу и техническим требованиям.

Контактное лицо для консультации по техническим вопросам: Акаченок Елена Ивановна; тел: 499-171-14-19

Начальник отдела

по обеспечению производства                                                             Гарипов И.М.

ОАО "ПО "МЗ "Молния"