## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка холодильных машин и кондиционеров центральных здания РДЭС. Энергоблок № | [14 empty] | Приложение 1.2 Спецификация
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Категория ОК | Мат. корпуса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 3.ИСУП.104245879 | 20QKD10AH001 | Машина холодильная непосредственного охлаждения воздуха с полной автоматизацией работы, сейсмостойкая | - | Qхол=678 кВт, материал - сталь, 6500х2300х2500 | - | 3НО | I | БЛ-03045пм | 112 | БЛ-03734с/о | ЛСР2-16.2-004во | 37 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанци | 2016-02-13 | 2016-02-28 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 7200 | 3
2 | 3.ИСУП.104245880 | 20QKD20AH001 | Машина холодильная непосредственного охлаждения воздуха с полной автоматизацией работы, сейсмостойкая | - | Qхол=678 кВт, материал - сталь, 6500х2300х2500 | - | 3НО | I | БЛ-03045пм | 113 | БЛ-03734с/о | ЛСР2-16.2-004во | 37 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанци | 2016-02-13 | 2016-02-28 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 7200 | 3
3 | 3.ИСУП.104245881 | 20QKD30AH001 | Машина холодильная непосредственного охлаждения воздуха с полной автоматизацией работы, сейсмостойкая | - | Qхол=678 кВт, материал - сталь, 6500х2300х2500 | - | 3НО | I | БЛ-03045пм | 114 | БЛ-03734с/о | ЛСР2-16.2-004во | 37 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанци | 2016-02-13 | 2016-02-28 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 7200 | 3
4 | 3.ИСУП.104245882 | 20QKD40AH001 | Машина холодильная непосредственного охлаждения воздуха с полной автоматизацией работы, сейсмостойкая | - | Qхол=678 кВт, материал - сталь, 6500х2300х2500 | - | 3НО | I | БЛ-03045пм | 115 | БЛ-03734с/о | ЛСР2-16.2-004во | 37 | 1 | компл | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанци | 2016-02-13 | 2016-02-28 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 7200 | 3
5 | 3.ИСУП.104211027 | 20SAD62AH002 | Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе: 1) Клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) Фильтр грубой очистки; 3) Воздухонагреватель электрический Qт=34 кВт; 4) Воздухонагреватель электрический Qт=24 кВт; 5) Воздухонагреватель водяной с водосмесительным узлом Qт=55 кВт; 6) Вентилятор радиальный приточный L=3000 м3/ч, Hсети=500 Па; 7) Шкаф управления и питания | - | наружный воздух от -40 °С до +35 °С, 80% - 30%, материал – сталь, габаритные размеры 2750х800х800 | - | 3Н | II | БЛ-03047пм | 26 | БЛ-04130с/о | ЛСР2-17.2-204ов | - | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (20UBN) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 350 | 3 | -
6 | 3.ИСУП.104211028 | 20SAD62AH001 | Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе: 1) Клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) Фильтр грубой очистки; 3) Воздухонагреватель электрический Qт=34 кВт; 4) Воздухонагреватель электрический Qт=24 кВт; 5) Воздухонагреватель водяной с водосмесительным узлом Qт=55 кВт; 6) Вентилятор радиальный приточный L=3000 м3/ч, Hсети=500 Па; 7) Шкаф управления и питания | - | наружный воздух от -40 °С до +35 °С, 80% - 30%, материал – сталь, габаритные размеры 2750х800х800 | - | 3Н | II | БЛ-03047пм | 25 | БЛ-04130с/о | ЛСР2-17.2-204ов | - | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (20UBN) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 350 | 3 | -
7 | 3.ИСУП.104211029 | 20SAD61AH002 | Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе: 1) Клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) Клапан воздушный регулирующий с электроприводом; 3) Фильтр грубой очистки; 4) Воздухоохладитель водяной Qхол=140 кВт; 5) Вентилятор радиальный приточный L=15000 м3/ч, Hсети=600 Па; 6) Клапан обратный воздушный; 7) Шкаф управления и питания | - | наружный воздух от -40 °С до +35 °С, 80% - 30%, материал – сталь, габаритные размеры 3400х1400х1600 | - | 3Н | II | БЛ-03047пм | 24 | БЛ-04130с/о | ЛСР2-17.2-204ов | 2 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (20UBN) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 600 | 3 | -
8 | 3.ИСУП.104211030 | 20SAD60AH002 | Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе: 1) Клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) Клапан воздушный регулирующий с электроприводом; 3) Фильтр грубой очистки; 4) Воздухонагреватель электрический Qт=55 кВт; 5) Воздухонагреватель водяной с водосмесительным узлом Qт=160 кВт; 6) Воздухоохладитель водяной Qхол=150 кВт; 7) Вентилятор радиальный приточный L=16000 м3/ч, Hсети=900 Па; 8) Клапан обратный воздушный; 9) Шкаф управления и питания | - | наружный воздух от -40 °С до +35 °С, 80% - 30%, материал – сталь, габаритные размеры 4800х1700х1600 | - | 3Н | II | БЛ-03047пм | 22 | БЛ-04130с/о | ЛСР2-17.2-204ов | 1 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (20UBN) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 850 | 3 | -
9 | 3.ИСУП.104211031 | 20SAD61AH001 | Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе: 1) Клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) Клапан воздушный регулирующий с электроприводом; 3) Фильтр грубой очистки; 4) Воздухоохладитель водяной Qхол=140 кВт; 5) Вентилятор радиальный приточный L=15000 м3/ч, Hсети=600 Па;6) Клапан обратный воздушный; 7) Шкаф управления и питания | - | наружный воздух от -40 °С до +35 °С, 80% - 30%, материал – сталь, габаритные размеры 3400х1400х1600 | - | 3Н | II | БЛ-03047пм | 23 | БЛ-04130с/о | ЛСР2-17.2-204ов | 2 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (20UBN) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 600 | 3 | -
10 | 3.ИСУП.104211032 | 20SAD60AH001 | Кондиционер центральный секционный, с комплектом автоматики, сейсмостойкий, в составе: 1) Клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) Клапан воздушный регулирующий с электроприводом; 3) Фильтр грубой очистки; 4) Воздухонагреватель электрический Qт=55 кВт; 5) Воздухонагреватель водяной с водосмесительным узлом Qт=160 кВт; 6) Воздухоохладитель водяной Qхол=150 кВт; 7) Вентилятор радиальный приточный L=16000 м3/ч, Hсети=900 Па; 8) Клапан обратный воздушный; 9) Шкаф управления и питания | - | наружный воздух от -40 °С до +35 °С, 80% - 30%, материал – сталь, габаритные размеры 4800х1700х1600 | - | 3Н | II | БЛ-03047пм | 21 | БЛ-04130с/о | ЛСР2-17.2-204ов | 1 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание блочной дизельной электростанции с промежуточным складом дизельного топлива (20UBN) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 850 | 3 | -
11 | 3.ИСУП.104247040 | 20SAD10AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-050 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=100 кВт; 5) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=290 кВт; 6) вентилятор радиальный приточный, L=31300 м3/ч, 15 кВт, Нсети=800 Па; 7) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08679с/о | 1 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 2 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-13 | 2016-02-28 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3495 | 3 | -
12 | 3.ИСУП.104247041 | 20SAD20AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-050 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=100 кВт; 5) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=290 кВт; 6) вентилятор радиальный приточный, L=31300 м3/ч, 15 кВт, Нсети=800 Па; 7) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08679с/о | 1 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 2 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-13 | 2016-02-28 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3495 | 3 | -
13 | 3.ИСУП.104247042 | 20SAD30AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-050 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=100 кВт; 5) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=290 кВт; 6) вентилятор радиальный приточный, L=31300 м3/ч, 15 кВт, Нсети=800 Па; 7) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08679с/о | 1 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 2 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-13 | 2016-02-28 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3495 | 4 | -
14 | 3.ИСУП.104247043 | 20SAD40AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-050 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=100 кВт; 5) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=290 кВт; 6) вентилятор радиальный приточный, L=31300 м3/ч, 15 кВт, Нсети=800 Па; 7) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08679с/о | 1 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 2 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-13 | 2016-02-28 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3495 | 4 | -
15 | 3.ИСУП.104247044 | 20SAD11AH001 | Кондиционер центральный секционный, переменной производительности | по типу КПЛФА-071 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=340 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=37000 м3/ч, 15 кВт, Нсети=1100 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08679с/о | 2 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 4 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-13 | 2016-02-28 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3046 | 4 | -
16 | 3.ИСУП.104247045 | 20SAD21AH001 | Кондиционер центральный секционный, переменной производительности | по типу КПЛФА-071 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=340 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=37000 м3/ч, 15 кВт, Нсети=1100 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08679с/о | 2 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 4 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-13 | 2016-02-28 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3046 | 4 | -
17 | 3.ИСУП.104247046 | 20SAD31AH001 | Кондиционер центральный секционный, переменной производительности | по типу КПЛФА-071 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=340 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=37000 м3/ч, 15 кВт, Нсети=1100 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08679с/о | 2 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 4 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-13 | 2016-02-28 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3046 | 4 | -
18 | 3.ИСУП.104247047 | 20SAD41AH001 | Кондиционер центральный секционный, переменной производительности | по типу КПЛФА-071 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный регулирующий с электроприводом и устройством от замерзания лопаток; 2) клапан воздушный с электроприводом; 3) фильтр грубой очистки; 4) воздухоохладитель непосредственного охлаждения, Qхол=340 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=37000 м3/ч, 15 кВт, Нсети=1100 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08679с/о | 2 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 4 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-13 | 2016-02-28 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 3046 | 4 | -
19 | 3.ИСУП.104247048 | 20SAD17AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08679с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 6 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 4 | -
20 | 3.ИСУП.104247049 | 20SAD17AH002 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08679с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 6 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 4 | -
21 | 3.ИСУП.104247050 | 20SAD27AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08679с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 6 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 3 | -
22 | 3.ИСУП.104247051 | 20SAD27AH002 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08679с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 6 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 3 | -
23 | 3.ИСУП.104247052 | 20SAD37AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08679с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 6 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 3 | -
24 | 3.ИСУП.104247053 | 20SAD37AH002 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08679с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 6 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 3 | -
25 | 3.ИСУП.104247054 | 20SAD47AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08679с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 6 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 4 | -
26 | 3.ИСУП.104247055 | 20SAD47AH002 | Кондиционер центральный секционный | по типу КЦКП-5 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2620 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=700 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08679с/о | 3 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 6 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 264 | 4 | -
27 | 3.ИСУП.104247056 | 20SAD18AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-014 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=43 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=43 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=4000 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=500 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08679с/о | 5 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 8 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 466 | 3 | -
28 | 3.ИСУП.104247057 | 20SAD28AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-009 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2600 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=400 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08679с/о | 6 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 9 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 376 | 3 | -
29 | 3.ИСУП.104247058 | 20SAD38AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-009 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2600 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=400 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08679с/о | 6 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 9 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 376 | 3 | -
30 | 3.ИСУП.104247059 | 20SAD48AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-009 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток на наружном воздухе; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=27 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=2600 м3/ч, 1,1 кВт, Нсети=400 Па; 6) шкаф управления и питания | - | 3 | I | БЛ-08679с/о | 6 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 9 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 376 | 3 | -
31 | 3.ИСУП.104247060 | 20SAD51AH001 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-21 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=48 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=48 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=4580 м3/ч, 2,2 кВт, Нсети=600 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08679с/о | 4 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 7 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 380 | 3 | -
32 | 3.ИСУП.104247061 | 20SAD51AH002 | Кондиционер центральный секционный | по типу КПЛФА-21 | с комплектом автоматики, крепежом, прокладками, гибкими вставками и ответными фланцами на опорной раме, сейсмостойкий, в составе: 1) клапан воздушный утепленный с электроприводом и устройством от смерзания лопаток; 2) фильтр грубой очистки; 3) воздухонагреватель электрический, Qт=48 кВт; 4) воздухонагреватель электрический, Qт=48 кВт; 5) вентилятор радиальный приточный, L=4580 м3/ч, 2,2 кВт, Нсети=600 Па; 6) клапан обратный воздушный; 7) шкаф управления и питания | - | 4 | II | БЛ-08679с/о | 4 | БЛ-04130с/о | БЛ-08690с/о | 7 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива (20UBS) бл.2 | 2016-02-27 | 2016-03-13 |  |  | Отдел отопления и вентиляции бюро комплексного проектироования №1 |  | 380 | 3 | -
[13 empty] | Итого: | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [11 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [11 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15