Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник отдела снабжения  и сбыта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________А.А.Горюшкин 

«____»__________________2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ для нужд
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина"

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
от «23» марта 2012 года  № 120323/0468/087
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина», расположенное по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Снежинск, 2012 г.

Форма процедуры закупки: Открытый запрос ценовых котировок в электронном виде.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Контактное лицо заказчика: Саушкин Анатолий Владимирович – специалист группы закупок отдела МТСиС.
Телефон/факс заказчика: (35146) 5-24-79 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол №37 от 07.02.2012г.), в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте  www.zakupki.rosatom.ru .

Победителем запроса цен признается допущенный участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации о закупке. Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.
С момента размещения Извещения о проведении настоящего запроса цен на официальном сайте и на электронной площадке вся информация (документация) о закупке доступна для ознакомления и скачивания на официальном сайте о размещении заказов www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной площадке www.a-k-d.ru без взимания платы.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка):  приведена в Приложении №2 к настоящему извещению. Заявка подается на сайт электронной торговой площадки в электронной форме. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Обеспечение заявки на участие в запросе цен: не предусмотрено.
Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ (предмет договора):
Лот № 1: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция производственных зданий № 2 и 2А».

(Подробное описание закупаемых товаров, работ, услуг приведено в технической части извещения).
Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
Срок поставки товаров, выполнения работ: Не позднее 15.10.2012г.
Максимальная цена договора (лота), включая НДС:  1 185 755,00 рублей.
Дополнительные сведения: В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений, вывоз мусора, оборудование и материалы по данному проекту, проведение всех пусконаладочных работ.
3. Место подачи котировочных заявок: сайт ЭТП www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34.
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru.
Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в запросе котировок производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 12 час., 00 мин. «23» марта 2012 г. (круглосуточно) (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 07 час., 00 мин. «29» марта 2012 г. (время московское).
4. Сроки и условия оплаты товаров, работ: с победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за выполнение работ будет осуществлён:
· Оплата производится без авансовых платежей.
Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности  предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ.
5. Требования к участникам:

Участвовать в данной процедуре запроса ценовых котировок может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях выполнить требования Договора (далее – Участник). Чтобы претендовать на победу в запросе ценовых котировок Участник должен отвечать следующим требованиям:

   1) должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

   2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
   3) наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

   4) наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее декабря 2012 года;

   5) наличие Свидетельства аттестованной лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всё необходимое оборудование для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года (срока окончания работ);

   6) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

   7) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

   8) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением соответствующих документов;

   9) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

   10) победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать Договор (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.

6. Требования к содержанию Заявки:

В своей заявке участник должен:

· подробно описать функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его количественные и качественные характеристики;

· указать товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· указать производителя и страну происхождения товара;

· описать комплектацию товара;

· описать выполняемые работы или оказываемые услуги (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
· указать количество товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;
· представить предложение о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг;
· изложить иные предложения участника об условиях исполнения договора.
При подаче котировочных заявок должны быть представлены следующие подтверждающие документы:

1) Электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

2) Электронная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) Электронная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
4) Электронная копия Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме;
5) Электронная копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение или протокол о назначении или об избрании, или приказа о назначении, если от имени Участника  действует иное лицо, то дополнительно предоставить доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе цен);
6) Электронная копия, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
7) Электронная копия документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 2 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок;
8) Электронная копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

9) Электронная копия лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее декабря 2012 года;

10) Электронная копия Свидетельства аттестованной лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всего необходимого оборудования для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года (срока окончания работ);

11) Электронная копия уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
12) Электронная копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письма о том, что данная сделка для участника не является крупной;
13) Электронная копия заполненного и подписанного со стороны Подрядчика/Исполнителя, Договор по предмету настоящего запроса ценовых котировок (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!). Договор носит информативный характер.

Требования к оформлению заявки: Заявка на участие в закупке подготавливается в электронном виде по формам, представленным в Извещении и прикрепляется на ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, в порядке: один файл – один документ). 
Все файлы заявки на участие, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки.

Проект Договора прилагается к Извещению в отдельном файле.
Не допускается внесение изменений, со стороны участника процедуры закупки, в условия проекта договора, прикрепленного Заказчиком к настоящей закупке на официальном сайте.

      Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней, если иное не указано в извещении и документации о закупке.

7. Участник процедуры закупки – победитель либо единственный участник процедуры закупки в проведении запроса ценовых котировок  не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставляет Организатору размещения заказа заверенные подписью руководителя организации или уполномоченным лицом (предоставляются документы о полномочиях) и оттиском оригинальной печати организации, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям следующие документы:

- все документы, указанные в разделе 6 Извещения;

- заполненный и подписанный со стороны Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), договор    (2 экземпляра, ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!), по форме «Проекта договора» по предмету настоящего запроса ценовых котировок. Договор подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем;
- доверенность на право подписания договора от имени Участника процедуры закупки (при подписании договора лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица  (участника процедуры закупки).
8. В случае непредставления участником процедуры закупки, признанного победителем в проведении запроса ценовых котировок документов, указанных в разделе 7, он признается уклонившимся от заключения договора.
В случае отказа участника размещения заказа от заключения договора, несоблюдения сроков подписания договора или ненадлежащего исполнения обязательств по договору данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора или ненадлежащее исполнение  договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков Атомной отрасли.

Участник процедуры закупки соглашается с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
9. Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г.Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора, являющегося объектом процедуры закупки).
Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск для проведения работ должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить Въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО для проведения работ, являющихся предметом договора.
Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».
Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.
На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
Возможность проведения переторжки: не предусмотрена.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническая часть» 

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок»

	
	в отдельном файле - «Проект договора» 


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция производственных зданий № 2 и 2А»
1. Описание работ 

Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».
Здание № 2. Реконструкция помещения № 6. Силовое электрооборудование.

Данная техническая часть предусматривает реконструкцию сети электроосвещения комнаты № 6, устройство сети дополнительного уравнивания потенциалов и защиты от статического электричества, а также электроснабжение и автоматизацию системы приточной вентиляции.

Реконструкция сети электроосвещения комнаты № 6.

Предусматривается замена существующих люминесцентных светильников на люминесцентные светильники взрывозащищенного исполнения в соответствии с заданной категорией помещения (А по НПБ 105-03) и разрядом зрительных работ IVГ. Распределительную сеть выполнить кабелем ВВГнг 3x1,5, проложенным на тросе. В электроустановке принята система заземления TN-C-S с разделением N и РЕ проводников во вновь устанавливаемом на фасаде здания боксе КМПн.

Электроснабжение и автоматизация системы приточной вентиляции П2.

Электроснабжение приточной системы П2 осуществить с шин существующего распределительного силового щита ЩС-ПР9242. Для защиты распределительной сети рядом с щитом ЩС установить бокс КМПн с автоматическим выключателем ВА47-29-ЗР 10А. Распределительную сеть выполнить кабелем ВВГнг 5x2,5, проложенным в монтажном профиле по фасаду здания. В электроустановке принята система заземления TN-C-S с разделением N и РЕ проводников во вновь устанавливаемом боксе КМПн.

В качестве устройства пуска и управления для приточной системы П2 используется шкаф управления ШСАУ. Шкаф управления предусматривает:

1) управление пуском и остановкой приточной установки системы. После запуска приточной системы в режиме "Зима" производится предварительный подогрев теплообменника (5 минут).

2) регулирование температуры воздуха на выходе установки

3) при возникновении аварийной ситуации переводит систему в аварийный режим работы. Аварийный режим работы возникает:

-при угрозе замораживания теплообменника; 

-при засорении фильтра;

-если в приточном канале не выдержано рабочее давление;

-если токи потребления вентилятора или насоса превышают номинальное значение и происходит срабатывание защиты.

Система дополнительного уравнивания потенциалов и защита от статического электричества.

Для защиты от статического электричества в помещении 6а предусмотрено устройство внутренней магистрали заземления. Заземление технологического оборудования осуществить защитными заземляющими проводниками, проложенными от внутренней магистрали заземления. Магистраль заземления выполнить из полосовой стали 20х4мм. Защитные заземляющие проводники выполнить из полосовой стали 20х4мм, для присоединения подвижных элементов использовать голые медные многопроволочные проводники сечением не менее 4мм2. Все соединения выполнить сваркой, при невозможности выполнения сварки применить болтовое соединение диаметром не менее 8мм.

Для организации системы дополнительного уравнивания потенциалов в тамбуре помещения 6 установить коробку с шиной дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП). К ШДУП присоединить воздуховоды системы вентиляции и внутренний контур заземления.
Спецификация

Таблица № 1

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	1.1. Настенный распределительный модульный щиток IP 65 (надпись «КМПн»). В нем:
	RAM BASE
85604
	шт.
	2

	
	1.2. Заглушка
	87164
	шт.
	2

	
	1.3. Замок
	87187
	шт.
	2

	
	1.4. Шина медная
	87108
	шт.
	2

	2. 
	Выключатель автоматический Ip=10А
	ВА47-29 1Р 10А В
	шт.
	1

	3. 
	Выключатель автоматический Ip=10А
	ВА47-29 3Р 10А В
	шт.
	1

	4. 
	Светильник взрывозащищенного исполнения с люминесцентными лампами
	ЛПП-05УЕ 2х36
	шт.
	2

	5. 
	Светильник взрывозащищенного исполнения с люминесцентными лампами
	ЛПП-05УЕ 1х36
	шт.
	4

	6. 
	Лампа люминесцентная мощностью 36 Вт цоколь G13
	L36/41
	шт.
	9

	7. 
	Стартер для люминесцентной лампы
	ST111-10ER
	шт.
	10

	8. 
	Выключатель однополюсный с клавишным приводом на две цепи, для открытой установки IP54
	ВС20-2-0-ФСр
	шт.
	5

	9. 
	Коробка взрывозащищенная
	КП-6
	шт.
	10

	10. 
	Трос стальной D=8 мм
	
	м
	20

	11. 
	Анкер
	К-809
	шт.
	8

	12. 
	Муфта натяжная
	К-804
	шт.
	4

	13. 
	Шкаф автоматического управления приточной системой
	ШСАУ КС-ТО-В
	шт.
	1

	14. 
	Коробка дополнительной системы уравнивания потенциалов
	ШДУП
	шт.
	1

	15. 
	Полоса стальная 4х20
	ГОСТ 103-76*Е
	м
	17

	16. 
	Сжимы ответвительные
	У731
	шт.
	10

	17. 
	Кабель с медными жилами в негорючей ПВХ изоляции сечением:
	ТУ 16.К01-37-2003
	
	

	18. 
	5х2,5
	ВВГнг
	м
	47

	19. 
	3х1,5
	ВВГнг
	м
	53

	20. 
	4х4
	ВВГнг
	м
	5

	21. 
	2х1,5
	ВВГнг
	м
	38

	22. 
	4х1,5
	ВВГнг
	м
	6

	23. 
	5х1,5
	ВВГнг
	м
	25

	24. 
	Провод медный одножильный с изоляцией из ПВХ пластика с сечением 1х4
	ПВ-1

ГОСТ 6323-79
	м
	40

	25. 
	Гофрированная ПВХ труба Ø 16 мм
	
	м
	10


Здание № 2. Реконструкция помещения № 6. Автоматическая пожарная сигнализация.

В связи с отсутствием свободного шлейфа, существующий приемно-контрольный прибор ППКОП 011-8-1-02 Приток-А-4(8) заменить на приемно-контрольный прибор ППКОП 011-8-1-01 Приток-А-4(8). Номер направления для прибора оставить прежний.

Вновь подключаемый шлейф приемно-контрольного прибора ППКОП 011-8-1-01 запрограммировать как пожарный без права снятия. Абонентский но​мер, для подключения приемно-контрольного прибора к ретранслятору, оставить прежним.

В качестве источника бесперебойного питания для приемно-контрольного прибора установить прибор СКАТ-1200M с аккумулятором 12В 12А*ч. Для электроснабжения ИБП и вновь устанавливаемого прибора АПС заменить существующий бокс с автоматическим выключателем на новый типа ЩРН-П1Р40 с двумя автоматами типа ВА47-29 2А.

Помещения 6 и 6а защитить извещателями пламени «Спектрон-220Н». Извещатели пламени крепить на высоте не ниже 2,3 м. Для крепления извещателей пламени и выносных чувствительных элементов использовать крепежно-юстировочные устройства.

Шлейф сигнализации проложить по фасаду здания в армированной ПВХ трубе D=16 и выполнить кабелем КСРЭВГнг(А)-FRLS 2x0.5.
Спецификация
Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Приемно-контрольный прибор
	ППКОП 

011-8-1-01

Приток-А-4(8)
	шт.
	1

	2. 
	Источник бесперебойного питания 

12В 2А
	Скат 1200М
	шт.
	1

	3. 
	Аккумуляторная батарея
	12В 12Ач
	шт.
	1

	4. 
	Кабель
	КСРЭВГнг(А)-FRLS 2х0,5
	м
	30

	5. 
	Извещатель пожарный пламени
	Спектрон-220Н
	шт.
	5

	6. 
	Труба армированная ПВХ
	D=16
	м
	30

	7. 
	Держатель с защелкой
	
	шт.
	50

	8. 
	Автоматический выключатель Ip=2А
	ВА47-29-1Р-2А-В
	шт.
	2

	9. 
	Корпус модульный пластиковый
	ЩРН-П-4
	шт.
	1


Здание № 2А. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией.

Данный раздел технической части предусматривает организацию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в здании 2А.

Автоматическая пожарная сигнализация

Для защиты основного количества помещений использовать извещатели пожарные дымовые ИП 212-ЗСМ. Для защиты двух помещений использовать извещатели пламени Спектрон-210С. На путях эвакуации установить ручные пожарные извещатели ИПР-ЗСУМ.

Шлейфы сигнализации выполнить кабелями KПCЭнг(A)-FRLS 1x2x0,2. Кабели вести в кабель-канале. Кабель к помещениям, вход в которые осуществляется с улицы, вести по наружной стене здания в трубе жесткой гладкой из нераспространяющего горение ПВХ Ø32 мм. Ответвления выполнять в коробках ответвительных. Вводы в здания выполнять гибкой армированной трубой из нераспространяющего горение ПВХ Ø 32 мм.

Извещатели устанавливать на потолке на расстоянии не менее 0,25-0,5 м. от светильников. Для учета воздушных потоков, вызываемых приточной и вытяжной вентиляцией в защищаемом помещении, расстояние от дымовых извещателей до вентиляционных отверстий должно быть не менее 1 м.

Выносной чувствительный элемент извещателей пламени устанавливать на высоте 2,5-3 м.

Для точного определения помещения, где сработал дымовой пожарный извещатель, к извещателям подключить выносные устройства оптической сигнализации (ВУОС). ВУОС выполнить силами монтажников, применив для этого коробки КС-4 и  светодиоды АЛ-307. Выносные устройства устанавливать над входом в защищаемые помещения и подключать к дымовым извещателям кабелем KПCЭнг(A)-FRLS 1x2x0,2.

Система оповещения и управления эвакуацией
Здание подлежит оснащению 1-м типом СОУЭ по СП 3.13130.2009.1-й тип СОУЭ предусматривает установку звуковых оповещателей.

В здании 2А предусматривается установка звуковых оповещателей и табло "Выход".

Линии звукового оповещения и линии включения световых табло выполняются раздельными сетями. Линии оповещения выполняются кабелем KПCЭнг(A)-FRLS 1x2x0,2. Табло "Выход" устанавливаются над проемами эвакуационных выходов из здания.

В качестве прибора контроля и управления для звуковых оповещателей установить прибор управления системами оповещения и эвакуации "Танго-ПУ". Питание прибора осуществлять от источника резервированного питания Скат-2400И7 с двумя аккумуляторными батареями 12В 12А*ч, включенными последовательно.
Существующие извещатели, существующие сети АПС и СОУЭ, существующий приемно-контрольный прибор Приток демонтировать.

Спецификация

Таблица № 3

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	
	АПС
	
	
	

	1. 
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	ППКОП 

011-8-1-01К(16)

Приток-А
	шт.
	1

	2. 
	Источник бесперебойного питания 

резервированный
	Скат 1200М
	шт.
	1

	3. 
	Аккумуляторная батарея
	12В 12Ач
	шт.
	1

	4. 
	Устройство коммутации
	УУК-12-02
	шт.
	2

	5. 
	Извещатель пожарный дымовой оптический
	ИП 212-3СМ
	шт.
	121 (11 – резерв)

	6. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУМ
	шт.
	11 (1 – резерв)

	7. 
	Извещатель пламени с кабелем до выносного чувствительного элемента L=15м
	Спектрон-210С
	шт.
	9 (1 – резерв)

	8. 
	Монтажная коробка
	МК03
	шт.
	8

	9. 
	Кабель
	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2
	м
	1700

	10. 
	Кабель-канал 25х16 мм
	
	п.м.
	700

	11. 
	Выносное устройство оптической сигнализации
	
	
	

	
	- коробка
	КС-4
	шт.
	20

	
	- светодиод
	АЛ307КМ
	шт.
	40

	12. 
	Коробка распределительная
	КРТП-15
	шт.
	1

	13. 
	Настенный сварной шкаф с прозрачной дверью
	«RAM block» 

серия СЕ 500х400х200
	шт.
	1

	14. 
	Резистор
	1 кОм 5% 0,125 Вт
	шт.
	130

	15. 
	Резистор
	5,6 кОм 5% 0,125 Вт
	шт.
	20

	16. 
	Резистор
	20 кОм 5% 0,125 Вт
	шт.
	10

	17. 
	Проходная гильза
	труба п/э Ø32 L=0,5 м
	шт.
	50

	18. 
	Диод
	КД213
	шт.
	10

	19. 
	Диод
	FR201
	шт.
	10

	20. 
	Атмосферостойкая труба из нераспространяющего горение ПВХ (серия UF)
	Ø32 L=3 м
	шт.
	50

	21. 
	Муфта труба-труба с ограничителем
	Ø32
	шт.
	50

	22. 
	Поворот на 90 градусов труба-труба IP67
	
	шт.
	3

	23. 
	Коробка ответвительная с гладкими стенками
	
	шт.
	20

	24. 
	Муфта труба-коробка IP67
	Ø32
	шт.
	60

	25. 
	Держатель для трубы
	Ø16-32
	шт.
	450

	26. 
	Труба гибкая армированная из нераспространяющего горение ПВХ
	Ø32
	м
	50

	
	СОУЭ
	
	
	

	27. 
	Оповещатель световой (табло) «Выход» (Е22 по ГОСТ Р 12.4.026-2001) 12В 20мА IP55
	Молния-12 Лайт
	шт.
	13 (2 – резерв)

	28. 
	Оповещатель охранно-пожарный звуковой 24В 105дБ 20±2мА IP56
	Маяк-24-3М
	шт.
	23 (3 – резерв)

	29. 
	Блок управления пожарным оповещением
	Танго-ПУ
	шт.
	1

	30. 
	Кабель
	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,2
	м
	650

	31. 
	Прибор управления оповещателями
	ОСА-1
	шт.
	1

	32. 
	Аккумуляторная батарея
	12В 12Ач
	шт.
	1

	33. 
	Резистор
	1,2 кОм 5% 0,5 Вт
	шт.
	10

	34. 
	Резистор
	10 кОм 5% 0,25 Вт
	шт.
	10

	35. 
	Резистор
	3,6 кОм 5% 0,5 Вт
	шт.
	10

	36. 
	Коробка (контрольная)
	КС-4
	шт.
	35

	37. 
	Источник вторичного электропитания резервированный
	СКАТ-2400И7
	шт.
	1

	38. 
	Аккумуляторная батарея
	12В 12Ач
	шт.
	1

	39. 
	Устройство коммутационное
	УУК-24-02
	шт.
	1


Ведомость демонтажа
Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Кабель различный
	м
	300

	2. 
	Извещатели различные
	шт.
	30

	3. 
	Приемно-контрольный прибор на 8 шлейфов Приток
	шт.
	1


Здание № 2А. Реконструкция помещения № 12. Электроосвещение и электрооборудование.

Данный раздел технической части предусматривает монтаж электроосвещения и электрооборудования в помещении № 12 здания № 2А.
Подключение электроосвещения и электрооборудования выполнить от проектируемого щита Щ-4 типа ЩРн-12з, запитанного от существующей силовой сборки через автомат АП50Б-3МТ. От этого же автомата подключить шкаф ШПС.

Для электроосвещения использовать светодиодные светильники типа Фотон-ЖКХ-36.

Управление вентиляцией – местное.

Силовую сеть, сеть освещения и сеть дополнительного уравнивания потенциалов выполнить кабелем ВВГнг, проложенным открыто по стенам и перекрытию; в стальных трубах ив монтажном профиле.

Электрооборудование заземлить, используя защитный проводник сети.

Система дополнительного уравнивания потенциалов предусматривает заземление воздуховодов двух систем приточной вентиляции.
Спецификация

Таблица № 5

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Светильник светодиодный IP65
	Фотон-ЖКХ-36
	шт.
	7

	2. 
	Выключатель одноклавишный IP44
	ВС20-1-0-Г4
	шт.
	1

	3. 
	Выключатель двухклавишный IP44
	ВС20-2-0-Г4
	шт.
	2

	4. 
	Коробка ответвительная IP44
	КОР94-3
	шт.
	8

	5. 
	Кабель с медными жилами 3х2,5 мм2
	ВВГнг
	м
	25

	6. 
	Кабель с медными жилами 4х2,5 мм2
	ВВГнг
	м
	8

	7. 
	Щит навесной на 12 модулей IP54
	ЩРн-12з-0 36 УХЛ3
	шт.
	1

	8. 
	Автомат 3-х полюсный на 16А
	ВА47-29-3С
	шт.
	1

	9. 
	Автомат 3-х полюсный на 10А
	ВА47-29-3С
	шт.
	2

	10. 
	Автомат 1- полюсный на 10А
	ВА47-29-1С
	шт.
	1

	11. 
	Нулевая шина
	8/2
	шт.
	2

	12. 
	Изолятор нулевой шины на DIN-рейку
	
	шт.
	2

	13. 
	Сальник
	PGL16
	шт.
	3

	14. 
	Кабельный ввод-сальник 25
	
	шт.
	1

	15. 
	Заглушка на пустые модули
	
	шт.
	2

	16. 
	Автомат 3-х полюсный на 25 А
	АП50Б-ЗМТ
	шт.
	1

	17. 
	Выключатель 3-х полюсный пакетный IP44
	ВП3-16
	шт.
	1

	18. 
	Выключатель 1-полюсный пакетный IP44
	ВП2-16
	шт.
	1

	19. 
	Пускатель магнитный на 14А, 380В IP54
	ПМЛ1220
	шт.
	1

	20. 
	Пускатель магнитный на 14А, 220В IP54
	ПМЛ1220
	шт.
	2

	21. 
	Реле тепловое на 1,3 А
	РТЛ-1006
	шт.
	3

	22. 
	Кабель с медными жилами 5х4 мм2
	ВВГнг
	м
	40

	23. 
	Кабель с медными жилами 5х2,5 мм2
	ВВГнг
	м
	30

	24. 
	Кабель с медными жилами 3х2,5 мм2
	ВВГнг
	м
	60

	25. 
	Кабель с медными жилами 5х1,5 мм2
	ВВГнг
	м
	20

	26. 
	Кабель с медными жилами 4х1,5 мм2
	ВВГнг
	м
	15

	27. 
	Кабель с медными жилами 3х1,5 мм2
	ВВГнг
	м
	25

	28. 
	Кабель с медными жилами 2х1,5 мм2
	ВВГнг
	м
	35

	29. 
	Кабель с медными жилами 1х4мм2
	ВВГнг
	м
	20

	30. 
	Труба стальная Ду=20 мм
	
	м
	20

	31. 
	Профиль монтажный (B=60мм, L=2000мм)
	К240
	шт.
	10


Ведомость демонтажа
Таблица № 6
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Светильник с лампой накаливания НОБ-300
	шт.
	3


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем Предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.
2. Требования по объему и качеству выполнения работ

         2.1. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Технической частью, соответствующей рабочей документации по объекту.

         2.2. Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ на объекте приобретаются подрядчиком.

         2.3. В ходе проведения работ  до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности и оборудование ответственность несет Подрядчик.

         2.4. Все применяемые при выполнении  работ на объекте материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.

         2.5. Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.


2.6. Качество работ  должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.

3. Требования к организации

         3.1. Участник должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.


3.2. Участник должен иметь лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее декабря 2012 года.
         3.3. Участник должен иметь аттестованную лицензированную электротехническую лабораторию, зарегистрированную в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всё необходимое оборудование для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и  оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года (срока окончания работ).

         3.4. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.


3.5. Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов. 


3.6. Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества работ. 

         3.7. Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

         3.8. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению строительно-монтажных и  пусконаладочных работ, действующей на территории Российской Федерации.

         3.9. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.
         3.10. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

         3.11. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

         3.12. Обязательное выполнение всех пусконаладочных работ, предусмотренных действующими в Российской Федерации нормативными документами, с предоставлением полного комплекта исполнительной технической, наладочной документации и технических отчетов.
Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе        (журналы работ, акты, протоколы, исполнительные схемы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае, если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.
Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

Требования к упаковке продукции
          Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
                                                                                                   Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 

(на фирменном бланке организации)

№ документа 








В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе котировок цен № ……………..

(указать номер закупки на ЭТП) 

на __________________________________________

(наименование закупки  и/или  лота)

Изучив запрос ценовых котировок на _______________________________________________
Для нужд  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»
От кого: ________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
в лице _____________________________________________________________________

                                        (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.

сообщает, что согласно поставить товары, выполнить работы или оказать услуги и исполнить условия поставки товаров, выполнения работ, услуг, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место (фактическое) нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):  ______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Факс __________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________________

Наименование банка _____________________________________________________________

Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________
1.3. Контактное лицо: _______________________ Телефон/факс:__________________________

Е-mail:_________________________________
        Мы, ниже подписавшиеся обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор на условиях и с выполнением всех требований запроса ценовых котировок, в полном соответствии со спецификацией, функциональными свойствами и техническими характеристиками, указанными в Извещении, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
       Мы обязуемся подписать оригиналы договора (дату не ставить!!) и передать его Заказчику в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

Таблица
	№ п/п

 
	Предложения Участника размещения заказа (заполняется с указанием характеристик работ, объемов, перечней и др. показателей, указанных в Приложении №1 извещения, а также количества, наименования и др.)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена,

руб. 
(с НДС)
	Стоимость,

руб.

(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                      ИТОГО:
Мы согласны выполнить данные работы на условиях, указанных в извещении по следующей цене ________________(сумма прописью) рублей _____________ копеек, в том числе НДС (18 %) ______________(сумма прописью) рублей.
В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений, вывоз мусора, оборудование и материалы по данному проекту, проведение всех пусконаладочных работ.
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:_____________________ 
Порядок оплаты:____________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, экономическая деятельность не приостановлена, а также подтверждаем отсутствие ареста на имущество, наложенное по решению суда или административного органа. 
Участник размещения заказа

Должность            _____________________/                                 /      Дата

                                                       (подпись)               М.П

	3. Сведения о контрагенте

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ (при наличии) 
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар

(указать нужное)
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	*Данная таблица сведений о контрагенте должна представляться в составе заявки в формате .pdf с подписью и в редактируемом формате Excel. Допускается представление таблицы отдельным документом (файлом).
В состав заявки должен входить документ, указанный в графе 5 (в формате .pdf).


 !!!       В случае непредставления или ненадлежащего (недостоверного) представления организацией сведений о контрагенте заявка участника будет отклонена как несоответствующая требованиям документации (извещения) проводимой процедуры закупки.

Должность            _____________________    /   расшифровка   /      Дата

                                            (подпись)               М.П.

PAGE  
3

